## DATOS
ÁREAS TRIBUTARIAS Y CARGAS PARA STAAD — HANGAR NOSE-DOCK H5-H6 — DATOS
Largueros y vigas de techo y largueros de muro del modelo 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R4.5.STD (en el modelo: cm y kg)
1. CARGAS MUERTAS (TABLA DE CM DEL PROYECTO)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Panel sándwich GLAMET (Metecno) PUR/PIR 1.5" — techo | 9.32 | kg/m² | CAPTURA. Renglón 1 de la tabla de CM, columna Techos. | Tabla de CM del proyecto (foto) · renglón 1
Instalaciones generales (iluminación, datos) — techo | 10 | kg/m² | CAPTURA. Renglón 2 de la tabla de CM, columna Techos. | Tabla de CM del proyecto (foto) · renglón 2
CM de techo | 19.32 | kg/m² | CALCULADA = panel + instalaciones. No incluye el acero: ése lo mete STAAD con SELFWEIGHT. | Tabla de CM del proyecto · total Techos (19.32)
Lámina SSR KR-18 acanalada cal. 24 — muros | 5.85 | kg/m² | CAPTURA. Renglón 3 de la tabla de CM, columna Muros. | Tabla de CM del proyecto (foto) · renglón 3
CM de muros | 5.85 | kg/m² | CALCULADA. Se aplica como carga vertical en los largueros de muro. | Tabla de CM del proyecto · total Muros (5.85)
2. CARGA VIVA DE TECHO — RESESCO 1996
La tabla del Reglamento cambia con la pendiente: hasta 5% (inciso h) w_m = 100, w_i = 50; más de 5% (inciso i) w_m = 20, w_i = 0 kg/m².
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Y del techo en el eje 1 (Z = 0) | 10.43 | m | CAPTURA del modelo: nodos 7 y 8, Y = 1043 cm. | 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R4.5.STD · JOINT COORDINATES
Y del techo en el eje 3 (Z = 16 m) | 9.6 | m | CAPTURA del modelo: nodos 9 y 10, Y = 960.002 cm. | 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R4.5.STD · JOINT COORDINATES
L — largo en el sentido de la pendiente (eje 1 a eje 3) | 16 | m | CALCULADA con los ejes de la sección 3 (Z de 0 a 1600 cm). | 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R4.5.STD · JOINT COORDINATES
Pendiente del modelo = (Y₁ − Y₃) / L | 5.187% | % | CALCULADA con la geometría de STAAD (0.83 m de caída en 16 m). | Geometría del modelo
θ — ángulo del techo | 2.9695 | ° | CALCULADA = arctan(pendiente). | —
Pendiente que rige (arquitectónico) | 5.4% | % | CAPTURA. La que indicaste (5.4%); el modelo R3.9 da 5.19%. Las dos pasan de 5%: w_m y w_i se ajustan solos si la cambias. | Arquitectónico (dato del proyecto)
Inciso de la tabla que aplica | i) pendiente mayor de 5% | — | CALCULADA con la pendiente que rige. | RESESCO 1996 · Tabla de Cargas Vivas Unitarias Mínimas, incisos h) e i), pág. 12
w_m — carga viva máxima (caso 2 CV) | 20 | kg/m² | CALCULADA. Para diseño por gravedad (combinación 1.4CM + 1.7CV). | RESESCO · Art. 25 num. 1, pág. 9 · Tabla, pág. 12
w_i — carga viva instantánea (caso 3 CVR y masa sísmica) | 0 | kg/m² | CALCULADA. Para sismo y viento; con 0 el caso 3 queda vacío y no suma masa. | RESESCO · Art. 25 num. 2, pág. 10 · Tabla, pág. 12
w — carga viva media | 5 | kg/m² | CALCULADA. Sólo para deflexiones diferidas. | RESESCO · Art. 25 num. 3, pág. 10 · Tabla, pág. 12
Carga concentrada en elementos de cubierta | 100 | kg | Revisión aparte de largueros y vigas de techo: 100 kg en la posición más crítica (no es un caso general de STAAD). | RESESCO · Observación 5 a la tabla, pág. 13
3. GEOMETRÍA DEL MODELO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Claro de largueros de techo (eje A a eje B) | 10.08 | m | CAPTURA del modelo: X de 0 a 1008 cm. | .STD R4.5 · nodos 7 y 8
Mitad del claro (lo que cada larguero entrega a cada viga de alero) | 5.04 | m | CALCULADA. Ancho en X del área de las vigas VA y VB y de los nodos de cabeza de columna. | Criterio de área tributaria
Z del eje 1 | 0 | m | CAPTURA del modelo. | .STD R4.5 · nodos 1 y 4
Z del eje 2 | 10 | m | CAPTURA del modelo. Desde la R2.7 los marcos intermedios pasaron de 6.75 y 13.50 m a uno solo en 10.00 m. | .STD R4.5 · nodos 2 y 5
Z del eje 3 | 16 | m | CAPTURA del modelo. | .STD R4.5 · nodos 3 y 6
Y del techo en el eje 2 (Z = 10 m) | 9.9113 | m | CAPTURA del modelo: nodos 75 y 76, Y = 991.126 cm. | .STD R4.5 · JOINT COORDINATES
Factor por pendiente 1 / cos θ | 1.0013 | — | CALCULADA. Las áreas van en proyección horizontal: este factor se desprecia. | —
Nivel del último larguero de muro | 9 | m | CAPTURA del modelo R4.5: primer larguero de muro a 0.60 m del desplante y después @1.20 m: 0.60, 1.80 … 9.00 m. | .STD R4.5
Franja de la base (baja directo a la cimentación) | 0.3 | m | CALCULADA a mano = mitad de 0.60 m (del desplante al primer larguero). No carga largueros. | Criterio de área tributaria
4. CRITERIOS
1. Los PIPX7 del techo no se consideran portantes: cada larguero MC12-14 trabaja de alero a alero (10.08 m) y entrega la mitad a cada viga de alero MCC12-12.
2. En los ejes 1, 2 y 3 no hay larguero en el modelo: la franja de ese eje la toma directo la viga MCE12-14 del marco (VM-1 a VM-3).
3. Techo: franja de cada línea = mitad de la separación a cada lado. Muros: igual en vertical; la franja de abajo (0.00–0.30 m) baja directo a la base y la de arriba va a la viga de alero (ejes A y B) o a la VM-1 (eje 1). Los vanos no llevan lámina: la cortina carga su peso al dintel (miembro 234) y su viento a las jambas; la puerta de 1.22 × 2.40 carga su viento a su dintel (hoja de viento).
4. El eje 3 (Z = 16 m) no tiene largueros de muro en el modelo: se tomó sin muro (frente abierto).
5. En STAAD: CM y CV de techo como UNI GY en cada larguero y viga con su franja b; muros como UNI GY en sus largueros; masa sísmica: cubierta en las 6 cabezas de columna y muros/cortina distribuidos en sus miembros.
6. Los largueros de techo y contraflambeos se modelan con los miembros y nodos del .STD R4.5.
5. CORTINA DE ORUGA EN EL VANO DEL NOSE DOCK (MASA EN EL DINTEL, MIEMBRO 234)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Peso unitario de la cortina metálica | 12 | kg/m² | CAPTURA. Ficha: «peso = m² × 12 kg» (cortina metálica galvanizada 0.8 mm). Es de cortina enrollable: cámbialo con la ficha del proveedor de la plegable. | Protec Ingeniería · Ficha técnica Cortina Metálica Motor Central · https://protecingenieria.cl/wp-content/uploads/2018/10/FIcha-Tecnica-Cortinas-Metalica-Motor-Central.pdf
Ancho del vano (dintel entre nodos 69 y 70) | 5.1 | m | CAPTURA del modelo: X de 232 a 742 cm. | .STD R4.5 · JOINT COORDINATES
Alto de la cortina (= alto del vano) | 6.5 | m | CAPTURA del modelo: dintel a Y = 650 cm. | .STD R4.5 · nodos 69 y 70
Peso de la cortina | 397.8 | kg | CALCULADA = kg/m² × ancho × alto. Va en el caso 1 (UNI GY) y en la masa sísmica (caso 4). | Ficha técnica (arriba)
Mitad del peso de la cortina, arriba de cada jamba | 198.9 | kg | CALCULADA. Desde la R3.5 la cortina ya no va repartida en el dintel 234: la mitad va como carga puntual arriba de cada jamba (nodos 69 y 70): FY −198.9 en el caso 1 y FX = FZ = 198.9 en la masa del caso 4. | .STD R4.5
Nodos de arriba de las jambas (STAAD) | 69 70 | — | CAPTURA del modelo: jambas en X = 2.32 y 7.42 m, dintel a Y = 6.50 m. | Criterio de área tributaria
7. El peso propio del acero lo calcula STAAD (SELFWEIGHT Y −1 en el caso 1; SELFWEIGHT X 1 y Z 1 en la masa del caso 4). La CM y la CV de techo van en largueros y vigas; la masa sísmica del techo va puntual en las cabezas de columna.

## TECHO
TECHO — ÁREAS TRIBUTARIAS DE LARGUEROS MC12-14 Y VIGAS DE MARCO MCE10-14 (R4.5)
Planta en proyección horizontal. Las líneas en X (largueros LT y vigas de marco VM) reciben su franja; las vigas de alero VA y VB reciben la mitad del claro de cada larguero. Mismas áreas que el DXF R2.9. En STAAD la CM y la CV van en UNI GY en cada línea con su franja b (hoja STAAD); la masa del techo va a las cabezas de columna (hoja NODOS_TECHO).
A. LÍNEAS EN X — LARGUEROS LT Y VIGAS DE MARCO VM
ID | Elemento | Perfil | Z (m) | Franja desde (m) | Franja hasta (m) | b (m) | Claro (m) | A (m²) | w CM (kg/m) | w CV (kg/m) | w CVi (kg/m) | R extremo CM (kg) | R extremo CV (kg) | Miembros STAAD | Referencia
|  |  | del modelo | (Z ant. + Z)/2 | (Z + Z sig.)/2 | hasta − desde | DATOS C29 | b × claro | CM techo × b | w_m × b | w_i × b | w CM × claro/2 | w CV × claro/2 | del .STD
VM-1 | Viga de marco eje 1 | MCE10-14 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 10.08 | 5.04 | 9.66 | 10 | 0 | 48.6864 | 50.4 | 11 48 TO 51 | .STD R4.5 · nodos 7 a 8 (Z = 0 cm)
LT-1 | Larguero de techo | MC12-14 | 1 | 0.5 | 1.75 | 1.25 | 10.08 | 12.6 | 24.15 | 25 | 0 | 121.716 | 126 | 327 372 TO 375 | .STD R4.5 · nodos 170 a 176 (Z = 100 cm)
LT-2 | Larguero de techo | MC12-14 | 2.5 | 1.75 | 3.25 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 326 368 TO 371 | .STD R4.5 · nodos 169 a 175 (Z = 250 cm)
LT-3 | Larguero de techo | MC12-14 | 4 | 3.25 | 4.75 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 325 364 TO 367 | .STD R4.5 · nodos 168 a 174 (Z = 400 cm)
LT-4 | Larguero de techo | MC12-14 | 5.5 | 4.75 | 6.25 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 324 360 TO 363 | .STD R4.5 · nodos 167 a 173 (Z = 550 cm)
LT-5 | Larguero de techo | MC12-14 | 7 | 6.25 | 7.75 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 323 356 TO 359 | .STD R4.5 · nodos 166 a 172 (Z = 700 cm)
LT-6 | Larguero de techo | MC12-14 | 8.5 | 7.75 | 9.25 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 322 352 TO 355 | .STD R4.5 · nodos 165 a 171 (Z = 850 cm)
VM-2 | Viga de marco eje 2 | MCE10-14 | 10 | 9.25 | 10.75 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 74 121 TO 124 | .STD R4.5 · nodos 75 a 76 (Z = 1000 cm)
LT-7 | Larguero de techo | MC12-14 | 11.5 | 10.75 | 12.25 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 287 318 TO 321 | .STD R4.5 · nodos 133 a 136 (Z = 1150 cm)
LT-8 | Larguero de techo | MC12-14 | 13 | 12.25 | 13.75 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 286 314 TO 317 | .STD R4.5 · nodos 134 a 137 (Z = 1300 cm)
LT-9 | Larguero de techo | MC12-14 | 14.5 | 13.75 | 15.25 | 1.5 | 10.08 | 15.12 | 28.98 | 30 | 0 | 146.0592 | 151.2 | 285 310 TO 313 | .STD R4.5 · nodos 135 a 138 (Z = 1450 cm)
VM-3 | Viga de marco eje 3 | MCE10-14 | 16 | 15.25 | 16 | 0.75 | 10.08 | 7.56 | 14.49 | 15 | 0 | 73.0296 | 75.6 | 12 52 TO 55 | .STD R4.5 · nodos 9 a 10 (Z = 1600 cm)
Total | Suma de áreas de techo (debe dar claro × largo = 10.08 × 16.00) | [6 empty] | 161.28 | CUADRA
B. VIGAS DE ALERO MCE10-12 (EJES A Y B) — RECIBEN LA MITAD DE CADA LARGUERO
Área = franja en Z de los largueros que se le apoyan × mitad del claro de los largueros. Sirve para diseñar las vigas de alero.
ID | Eje y tramo | Perfil | Largueros que recibe | Franja desde (m) | Franja hasta (m) | Ancho en Z (m) | Ancho en X (m) | A (m²) | CM total (kg) | CV total (kg) | Nº de largueros | R CM por larguero (kg) | R CV por larguero (kg) | Miembros STAAD | Referencia
|  |  |  | del 1er larguero | del último larguero | hasta − desde | DATOS C30 | Z × X | CM techo × A | w_m × A |  | CM total ÷ Nº | CV total ÷ Nº | del .STD
VA-1 | Eje A, tramo 1-2 | MCE10-12 | LT-1 a LT-6 | 0.5 | 9.25 | 8.75 | 5.04 | 44.1 | 852.012 | 882 | 6 | 142.002 | 147 | 241 269 TO 274 605 606 | .STD R4.5 · X = 0 cm, Z 0 a 1000 cm
VA-2 | Eje A, tramo 2-3 | MCE10-12 | LT-7 a LT-9 | 10.75 | 15.25 | 4.5 | 5.04 | 22.68 | 438.1776 | 453.6 | 3 | 146.0592 | 151.2 | 243 245 TO 247 601 602 | .STD R4.5 · X = 0 cm, Z 1000 a 1600 cm
VB-1 | Eje B, tramo 1-2 | MCE10-12 | LT-1 a LT-6 | 0.5 | 9.25 | 8.75 | 5.04 | 44.1 | 852.012 | 882 | 6 | 142.002 | 147 | 242 275 TO 280 607 608 | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 0 a 1000 cm
VB-2 | Eje B, tramo 2-3 | MCE10-12 | LT-7 a LT-9 | 10.75 | 15.25 | 4.5 | 5.04 | 22.68 | 438.1776 | 453.6 | 3 | 146.0592 | 151.2 | 244 248 TO 250 603 604 | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 1000 a 1600 cm
Total | Vigas de alero + franjas directas de VM (debe dar el total del techo) | [6 empty] | 161.28 | CUADRA

## MUROS
MUROS — ÁREAS TRIBUTARIAS DE LARGUEROS DE MURO
Elevaciones de los muros de los ejes A, B (laterales) y 1 (frontal). Franja de cada larguero = mitad de la distancia al miembro de abajo y al de arriba. Carga vertical de la lámina (CM de muros). El eje 3 (Z = 16 m) no tiene largueros en el modelo (frente abierto).
A. MUROS LATERALES — EJE A (X = 0) Y EJE B (X = 10.08 m) — LARGUEROS MC12-14 (CLARO 1-2, 10 m), MC8-14 (CLARO 2-3, 6 m) Y MCC10-14 (A 9.00 m)
ID | Muro | Nivel | Y larguero (m) | Tramo (ejes) | L (m) | Y abajo (m) | Y arriba inicio (m) | Y arriba fin (m) | Franja desde (m) | Franja hasta inicio (m) | Franja hasta fin (m) | h (m) | A (m²) | w CM (kg/m) | STAAD CM (kg/cm) | Miembro STAAD | Referencia
|  |  | del modelo |  | del modelo | miembro de abajo (0 = base) | miembro de arriba | miembro de arriba | (Y ab. + Y)/2 | (Y + Y arr.)/2 | (Y + Y arr.)/2 | promedio | L × h | CM muros × h | −w ÷ 100 | del .STD
LA-1.1 | Eje A | 1 | 0.6 | 1-2 | 10 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 9 | 5.265 | -0.05265 | 16 501 TO 503 | .STD R4.5 · nodos 11–12
LA-1.2 | Eje A | 1 | 0.6 | 2-3 | 6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 5.4 | 5.265 | -0.05265 | 199 549 550 | .STD R4.5 · nodos 12–13
LA-2.1 | Eje A | 2 | 1.8 | 1-2 | 10 | 0.6 | 3 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 20 507 TO 509 | .STD R4.5 · nodos 17–18
LA-2.2 | Eje A | 2 | 1.8 | 2-3 | 6 | 0.6 | 3 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 201 553 554 | .STD R4.5 · nodos 18–19
LA-3.1 | Eje A | 3 | 3 | 1-2 | 10 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 24 513 TO 515 | .STD R4.5 · nodos 23–24
LA-3.2 | Eje A | 3 | 3 | 2-3 | 6 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 205 557 558 | .STD R4.5 · nodos 24–25
LA-4.1 | Eje A | 4 | 4.2 | 1-2 | 10 | 3 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 28 519 TO 521 | .STD R4.5 · nodos 29–30
LA-4.2 | Eje A | 4 | 4.2 | 2-3 | 6 | 3 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 207 561 562 | .STD R4.5 · nodos 30–31
LA-5.1 | Eje A | 5 | 5.4 | 1-2 | 10 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 6 | 6 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 32 525 TO 527 | .STD R4.5 · nodos 35–36
LA-5.2 | Eje A | 5 | 5.4 | 2-3 | 6 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 6 | 6 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 209 565 566 | .STD R4.5 · nodos 36–37
LA-6.1 | Eje A | 6 | 6.6 | 1-2 | 10 | 5.4 | 7.8 | 7.8 | 6 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 36 531 TO 533 | .STD R4.5 · nodos 41–42
LA-6.2 | Eje A | 6 | 6.6 | 2-3 | 6 | 5.4 | 7.8 | 7.8 | 6 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 211 569 570 | .STD R4.5 · nodos 42–43
LA-7.1 | Eje A | 7 | 7.8 | 1-2 | 10 | 6.6 | 9 | 9 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 40 537 TO 539 | .STD R4.5 · nodos 47–48
LA-7.2 | Eje A | 7 | 7.8 | 2-3 | 6 | 6.6 | 9 | 9 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 213 573 574 | .STD R4.5 · nodos 48–49
LA-8.1 | Eje A | 8 | 9 | 1-2 | 10 | 7.8 | 10.43 | 9.9113 | 8.4 | 9.715 | 9.4556 | 1.1853 | 11.8531 | 6.9341 | -0.069341 | 44 543 TO 545 | .STD R4.5 · nodos 53–131 · arriba: alero inclinado
LA-8.2 | Eje A | 8 | 9 | 2-3 | 6 | 7.8 | 9.9113 | 9.6 | 8.4 | 9.4556 | 9.3 | 0.97782 | 5.8669 | 5.7202 | -0.057202 | 215 577 578 | .STD R4.5 · nodos 131–54 · arriba: alero inclinado
LB-1.1 | Eje B | 1 | 0.6 | 1-2 | 10 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 9 | 5.265 | -0.05265 | 17 504 TO 506 | .STD R4.5 · nodos 14–15
LB-1.2 | Eje B | 1 | 0.6 | 2-3 | 6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 5.4 | 5.265 | -0.05265 | 200 551 552 | .STD R4.5 · nodos 15–16
LB-2.1 | Eje B | 2 | 1.8 | 1-2 | 10 | 0.6 | 3 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 21 510 TO 512 | .STD R4.5 · nodos 20–21
LB-2.2 | Eje B | 2 | 1.8 | 2-3 | 6 | 0.6 | 3 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 202 555 556 | .STD R4.5 · nodos 21–22
LB-3.1 | Eje B | 3 | 3 | 1-2 | 10 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 25 516 TO 518 | .STD R4.5 · nodos 26–27
LB-3.2 | Eje B | 3 | 3 | 2-3 | 6 | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 206 559 560 | .STD R4.5 · nodos 27–28
LB-4.1 | Eje B | 4 | 4.2 | 1-2 | 10 | 3 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 29 522 TO 524 | .STD R4.5 · nodos 32–33
LB-4.2 | Eje B | 4 | 4.2 | 2-3 | 6 | 3 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 208 563 564 | .STD R4.5 · nodos 33–34
LB-5.1 | Eje B | 5 | 5.4 | 1-2 | 10 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 6 | 6 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 33 528 TO 530 | .STD R4.5 · nodos 38–39
LB-5.2 | Eje B | 5 | 5.4 | 2-3 | 6 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 6 | 6 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 210 567 568 | .STD R4.5 · nodos 39–40
LB-6.1 | Eje B | 6 | 6.6 | 1-2 | 10 | 5.4 | 7.8 | 7.8 | 6 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 37 534 TO 536 | .STD R4.5 · nodos 44–45
LB-6.2 | Eje B | 6 | 6.6 | 2-3 | 6 | 5.4 | 7.8 | 7.8 | 6 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 212 571 572 | .STD R4.5 · nodos 45–46
LB-7.1 | Eje B | 7 | 7.8 | 1-2 | 10 | 6.6 | 9 | 9 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 12 | 7.02 | -0.0702 | 41 540 TO 542 | .STD R4.5 · nodos 50–51
LB-7.2 | Eje B | 7 | 7.8 | 2-3 | 6 | 6.6 | 9 | 9 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 7.2 | 7.02 | -0.0702 | 214 575 576 | .STD R4.5 · nodos 51–52
LB-8.1 | Eje B | 8 | 9 | 1-2 | 10 | 7.8 | 10.43 | 9.9113 | 8.4 | 9.715 | 9.4556 | 1.1853 | 11.8531 | 6.9341 | -0.069341 | 45 546 TO 548 | .STD R4.5 · nodos 55–132 · arriba: alero inclinado
LB-8.2 | Eje B | 8 | 9 | 2-3 | 6 | 7.8 | 9.9113 | 9.6 | 8.4 | 9.4556 | 9.3 | 0.97782 | 5.8669 | 5.7202 | -0.057202 | 216 579 580 | .STD R4.5 · nodos 132–56 · arriba: alero inclinado
Total | Área de muros laterales en largueros (ejes A y B) | [11 empty] | 294.6401
B. FRANJA SUPERIOR DE MUROS LATERALES → VIGAS DE ALERO VA Y VB (POR MIEMBRO)
Arriba del último larguero (Y = 9.00 m) la mitad de la lámina cuelga de la viga de alero. Como el alero baja 5.2%, la franja cambia a lo largo: se toma el promedio de cada miembro.
Viga | Muro |  | Miembro STAAD | Z inicio (m) | Z fin (m) | L (m) | Y alero inicio (m) | Y alero fin (m) | Y último larguero (m) | h inicio (m) | h fin (m) | h (m) | A (m²) | w CM (kg/m) | STAAD CM (kg/cm) |  | Referencia
|  |  | del .STD | del modelo | del modelo | fin − inicio | del modelo | del modelo | DATOS C36 | (Y al. − Y)/2 | (Y al. − Y)/2 | promedio | L × h | CM muros × h | −w ÷ 100
VA-1 | Eje A |  | 241 | 0 | 1 | 1 | 10.43 | 10.3781 | 9 | 0.715 | 0.68906 | 0.70203 | 0.70203 | 4.1069 | -0.041069 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 0 a 100 cm
VA-1 | Eje A |  | 274 | 1 | 2.5 | 1.5 | 10.3781 | 10.3003 | 9 | 0.68906 | 0.65016 | 0.66961 | 1.0044 | 3.9172 | -0.039172 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 100 a 250 cm
VA-1 | Eje A |  | 273 | 2.5 | 4 | 1.5 | 10.3003 | 10.2225 | 9 | 0.65016 | 0.61125 | 0.6307 | 0.94606 | 3.6896 | -0.036896 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 250 a 400 cm
VA-1 | Eje A |  | 272 | 4 | 5.5 | 1.5 | 10.2225 | 10.1447 | 9 | 0.61125 | 0.57235 | 0.5918 | 0.8877 | 3.462 | -0.03462 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 400 a 550 cm
VA-1 | Eje A |  | 271 | 5.5 | 7 | 1.5 | 10.1447 | 10.0669 | 9 | 0.57235 | 0.53344 | 0.55289 | 0.82934 | 3.2344 | -0.032344 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 550 a 700 cm
VA-1 | Eje A |  | 270 | 7 | 8.5 | 1.5 | 10.0669 | 9.9891 | 9 | 0.53344 | 0.49454 | 0.51399 | 0.77098 | 3.0068 | -0.030068 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 700 a 850 cm
VA-1 | Eje A |  | 269 | 8.5 | 10 | 1.5 | 9.9891 | 9.9113 | 9 | 0.49454 | 0.45563 | 0.47508 | 0.71262 | 2.7792 | -0.027792 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 850 a 1000 cm
VA-2 | Eje A |  | 243 | 10 | 11.5 | 1.5 | 9.9113 | 9.8334 | 9 | 0.45563 | 0.41673 | 0.43618 | 0.65427 | 2.5516 | -0.025516 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 1000 a 1150 cm
VA-2 | Eje A |  | 245 | 11.5 | 13 | 1.5 | 9.8334 | 9.7556 | 9 | 0.41673 | 0.37782 | 0.39727 | 0.59591 | 2.324 | -0.02324 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 1150 a 1300 cm
VA-2 | Eje A |  | 246 | 13 | 14.5 | 1.5 | 9.7556 | 9.6778 | 9 | 0.37782 | 0.33892 | 0.35837 | 0.53755 | 2.0964 | -0.020964 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 1300 a 1450 cm
VA-2 | Eje A |  | 247 | 14.5 | 16 | 1.5 | 9.6778 | 9.6 | 9 | 0.33892 | 0.30001 | 0.31946 | 0.47919 | 1.8689 | -0.018689 |  | .STD R4.5 · X = 0, Z 1450 a 1600 cm
VB-1 | Eje B |  | 242 | 0 | 1 | 1 | 10.43 | 10.3781 | 9 | 0.715 | 0.68906 | 0.70203 | 0.70203 | 4.1069 | -0.041069 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 0 a 100 cm
VB-1 | Eje B |  | 280 | 1 | 2.5 | 1.5 | 10.3781 | 10.3003 | 9 | 0.68906 | 0.65016 | 0.66961 | 1.0044 | 3.9172 | -0.039172 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 100 a 250 cm
VB-1 | Eje B |  | 279 | 2.5 | 4 | 1.5 | 10.3003 | 10.2225 | 9 | 0.65016 | 0.61125 | 0.6307 | 0.94606 | 3.6896 | -0.036896 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 250 a 400 cm
VB-1 | Eje B |  | 278 | 4 | 5.5 | 1.5 | 10.2225 | 10.1447 | 9 | 0.61125 | 0.57235 | 0.5918 | 0.8877 | 3.462 | -0.03462 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 400 a 550 cm
VB-1 | Eje B |  | 277 | 5.5 | 7 | 1.5 | 10.1447 | 10.0669 | 9 | 0.57235 | 0.53344 | 0.55289 | 0.82934 | 3.2344 | -0.032344 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 550 a 700 cm
VB-1 | Eje B |  | 276 | 7 | 8.5 | 1.5 | 10.0669 | 9.9891 | 9 | 0.53344 | 0.49454 | 0.51399 | 0.77098 | 3.0068 | -0.030068 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 700 a 850 cm
VB-1 | Eje B |  | 275 | 8.5 | 10 | 1.5 | 9.9891 | 9.9113 | 9 | 0.49454 | 0.45563 | 0.47508 | 0.71262 | 2.7792 | -0.027792 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 850 a 1000 cm
VB-2 | Eje B |  | 244 | 10 | 11.5 | 1.5 | 9.9113 | 9.8334 | 9 | 0.45563 | 0.41673 | 0.43618 | 0.65427 | 2.5516 | -0.025516 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 1000 a 1150 cm
VB-2 | Eje B |  | 248 | 11.5 | 13 | 1.5 | 9.8334 | 9.7556 | 9 | 0.41673 | 0.37782 | 0.39727 | 0.59591 | 2.324 | -0.02324 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 1150 a 1300 cm
VB-2 | Eje B |  | 249 | 13 | 14.5 | 1.5 | 9.7556 | 9.6778 | 9 | 0.37782 | 0.33892 | 0.35837 | 0.53755 | 2.0964 | -0.020964 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 1300 a 1450 cm
VB-2 | Eje B |  | 250 | 14.5 | 16 | 1.5 | 9.6778 | 9.6 | 9 | 0.33892 | 0.30001 | 0.31946 | 0.47919 | 1.8689 | -0.018689 |  | .STD R4.5 · X = 1008 cm, Z 1450 a 1600 cm
Total | Franja superior de muros laterales que va a las vigas de alero | [11 empty] | 16.2401
C. MURO FRONTAL — EJE 1 (Z = 0) — LARGUEROS MC4-14 Y MC12-14; DINTELES MCC12-14 (R4.5: LARGUEROS A 0.60 Y @1.20 M)
Vanos: puerta de 1.22 × 2.40 m (X 0.60 a 1.82) con jambas HSS3 hasta el larguero de 3.00 m y dintel a 2.40 m; vano del nose dock de 5.10 × 6.50 m (X 2.32 a 7.42), sin carga. El dintel de 6.50 m sustituye al larguero de 6.60 m en el muro 1. La franja de la base (0.00–0.30 m) baja directo a la cimentación.
ID | Nivel | Perfil | Y (m) | X desde (m) | X hasta (m) | L (m) | Y abajo (m) | Y arriba (m) | Franja desde (m) | Franja hasta (m) | h (m) | A (m²) | w CM (kg/m) | STAAD CM (kg/cm) | Miembro STAAD |  | Referencia
|  |  | del modelo | del modelo | del modelo | hasta − desde | miembro de abajo (= Y si hay vano) | miembro de arriba | (Y ab. + Y)/2 | (Y + Y arr.)/2 | hasta − desde | L × h | CM muros × h | −w ÷ 100 | del .STD
L1-1.1 | 1 | MC4-14 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.54 | 5.265 | -0.05265 | 46 |  | .STD R4.5 · nodos 11–126
L1-1.2 | 1 | MC4-14 | 0.6 | 1.82 | 2.32 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.45 | 5.265 | -0.05265 | 159 |  | .STD R4.5 · nodos 125–118
L1-1.3 | 1 | MC4-14 | 0.6 | 7.42 | 10.08 | 2.66 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 2.394 | 5.265 | -0.05265 | 149 |  | .STD R4.5 · nodos 117–14
L1-2.1 | 2 | MC4-14 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.72 | 7.02 | -0.0702 | 23 |  | .STD R4.5 · nodos 17–431
L1-2.2 | 2 | MC4-14 | 1.8 | 1.82 | 2.32 | 0.5 | 0.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 7.02 | -0.0702 | 203 |  | .STD R4.5 · nodos 432–128
L1-2.3 | 2 | MC4-14 | 1.8 | 7.42 | 10.08 | 2.66 | 0.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 3.192 | 7.02 | -0.0702 | 161 |  | .STD R4.5 · nodos 127–20
L1-P | puerta | MC4-14 | 2.4 | 0.6 | 1.82 | 1.22 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.366 | 1.755 | -0.01755 | 204 |  | .STD R4.5 · nodos 71–72 · dintel de la puerta · vano abajo
L1-3.1 | 3 | MC4-14 | 3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.72 | 7.02 | -0.0702 | 27 |  | .STD R4.5 · nodos 23–433
L1-3.2 | 3 | MC4-14 | 3 | 0.6 | 1.82 | 1.22 | 2.4 | 4.2 | 2.7 | 3.6 | 0.9 | 1.098 | 5.265 | -0.05265 | 823 |  | .STD R4.5 · nodos 433–434 · sobre el dintel de la puerta
L1-3.3 | 3 | MC4-14 | 3 | 1.82 | 2.32 | 0.5 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 7.02 | -0.0702 | 824 |  | .STD R4.5 · nodos 434–120
L1-3.4 | 3 | MC4-14 | 3 | 7.42 | 10.08 | 2.66 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 3.192 | 7.02 | -0.0702 | 153 |  | .STD R4.5 · nodos 119–26
L1-4.1 | 4 | MC4-14 | 4.2 | 0 | 2.32 | 2.32 | 3 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 1.2 | 2.784 | 7.02 | -0.0702 | 31 |  | .STD R4.5 · nodos 29–122
L1-4.2 | 4 | MC4-14 | 4.2 | 7.42 | 10.08 | 2.66 | 3 | 5.4 | 3.6 | 4.8 | 1.2 | 3.192 | 7.02 | -0.0702 | 155 |  | .STD R4.5 · nodos 121–32
L1-5.1 | 5 | MC4-14 | 5.4 | 0 | 2.32 | 2.32 | 4.2 | 6.5 | 4.8 | 5.95 | 1.15 | 2.668 | 6.7275 | -0.067275 | 35 |  | .STD R4.5 · nodos 35–124 · arriba: dintel a 6.50 m
L1-5.2 | 5 | MC4-14 | 5.4 | 7.42 | 10.08 | 2.66 | 4.2 | 6.5 | 4.8 | 5.95 | 1.15 | 3.059 | 6.7275 | -0.067275 | 157 |  | .STD R4.5 · nodos 123–38 · arriba: dintel a 6.50 m
L1-6.1 | 6 | MCC12-14 | 6.5 | 0 | 2.32 | 2.32 | 5.4 | 7.8 | 5.95 | 7.15 | 1.2 | 2.784 | 7.02 | -0.0702 | 68 793 |  | .STD R4.5 · nodos 129–413–69 · dintel en lugar del larguero de 6.60
L1-6.2 | 6 | MCC12-14 | 6.5 | 2.32 | 7.42 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 6.5 | 7.15 | 0.65 | 3.315 | 3.8025 | -0.038025 | 234 807 808 |  | .STD R4.5 · nodos 69–425–426–70 · dintel de la cortina · vano abajo
L1-6.3 | 6 | MCC12-14 | 6.5 | 7.42 | 10.08 | 2.66 | 5.4 | 7.8 | 5.95 | 7.15 | 1.2 | 3.192 | 7.02 | -0.0702 | 233 794 |  | .STD R4.5 · nodos 70–414–130 · dintel en lugar del larguero de 6.60
L1-7.1 | 7 | MC12-14 | 7.8 | 0 | 10.08 | 10.08 | 6.5 | 9 | 7.15 | 8.4 | 1.25 | 12.6 | 7.3125 | -0.073125 | 39 581 TO 584 |  | .STD R4.5 · nodos 47–401…404–50
L1-8.1 | 8 | MC12-14 | 9 | 0 | 10.08 | 10.08 | 7.8 | 10.43 | 8.4 | 9.715 | 1.315 | 13.2552 | 7.6928 | -0.076927 | 43 585 TO 588 |  | .STD R4.5 · nodos 53–405…408–55 · arriba: viga VM-1
VM-1 | techo | MCE10-14 | 10.43 | 0 | 10.08 | 10.08 | 9 | 10.43 | 9.715 | 10.43 | 0.715 | 7.2072 | 4.1828 | -0.041827 | 11 48 TO 51 |  | .STD R4.5 · nodos 7–8 · franja alta del muro a la viga del eje 1
Total | Área del muro frontal en miembros (largueros, dinteles y VM-1) | [10 empty] | 67.9284
Revisión | Bruto 10.08 × 10.43 − puerta 1.22 × 2.40 − vano 5.10 × 6.50 − franja de base (0.30 m) fuera de los vanos | [10 empty] | 67.9284 | CUADRA
D. FRANJA SUPERIOR DE MUROS LATERALES — UN VALOR POR TRAMO (LO QUE VA A STAAD)
Promedio de la tabla B pesado con el largo de cada miembro: da la misma área y la misma carga total, con un solo valor por tramo.
Tramo | Muros |  | Miembros STAAD | [8 empty] | h prom. (m) | A (m²) | w CM (kg/m) | STAAD CM (kg/cm) |  | Referencia
VA-1 y VB-1 | Ejes A y B |  | 241 242 269 TO 280 605 TO 608 | [8 empty] | 0.58532 | 11.7063 | 3.4241 | -0.034241 |  | Tabla B, filas 45–51 y 56–62
VA-2 y VB-2 | Ejes A y B |  | 243 TO 250 601 TO 604 | [8 empty] | 0.37782 | 4.5338 | 2.2102 | -0.022102 |  | Tabla B, filas 52–55 y 63–66
Total | Área de la tabla D (debe dar la de la tabla B) | [11 empty] | 16.2401 | CUADRA

## NODOS_TECHO
NODOS DE COLUMNA — TECHO: ÁREA TRIBUTARIA Y MASA SÍSMICA PUNTUAL (CASO 4)
El techo se reparte a los 6 nodos de cabeza de columna: mitad del claro en X × mitad entre marcos en Z. Esta hoja da la masa sísmica del techo (JOINT LOAD FX y FZ); la CM y la CV van repartidas en largueros y vigas (hoja TECHO).
A. TECHO → NODOS DE CABEZA DE COLUMNA
ID | Nodo STAAD | Eje | Lado | X desde (m) | X hasta (m) | Z desde (m) | Z hasta (m) | A (m²) | CM techo (kg) | w_i techo (kg) | Masa techo (kg) | CV techo (kg) | Línea STAAD caso 4 (masa) | Nota | Referencia
| del .STD |  |  | mitad del claro | mitad / claro | (Z ant. + Z)/2 | (Z + Z sig.)/2 | ΔX × ΔZ | CM techo × A | w_i × A | K + L | w_m × A | nodo FX M FZ M
T-1A | 7 | 1 | A | 0 | 5.04 | 0 | 5 | 25.2 | 486.864 | 0 | 486.864 | 504 | 7 FX 486.86 FZ 486.86 | La CM y la CV van en largueros (hoja TECHO) | Área tributaria (mitades) · masa sísmica del techo (caso 4)
T-1B | 8 | 1 | B | 5.04 | 10.08 | 0 | 5 | 25.2 | 486.864 | 0 | 486.864 | 504 | 8 FX 486.86 FZ 486.86 | La CM y la CV van en largueros (hoja TECHO) | Área tributaria (mitades) · masa sísmica del techo (caso 4)
T-2A | 75 | 2 | A | 0 | 5.04 | 5 | 13 | 40.32 | 778.9824 | 0 | 778.9824 | 806.4 | 75 FX 778.98 FZ 778.98 | La CM y la CV van en largueros (hoja TECHO) | Área tributaria (mitades) · masa sísmica del techo (caso 4)
T-2B | 76 | 2 | B | 5.04 | 10.08 | 5 | 13 | 40.32 | 778.9824 | 0 | 778.9824 | 806.4 | 76 FX 778.98 FZ 778.98 | La CM y la CV van en largueros (hoja TECHO) | Área tributaria (mitades) · masa sísmica del techo (caso 4)
T-3A | 9 | 3 | A | 0 | 5.04 | 13 | 16 | 15.12 | 292.1184 | 0 | 292.1184 | 302.4 | 9 FX 292.12 FZ 292.12 | La CM y la CV van en largueros (hoja TECHO) | Área tributaria (mitades) · masa sísmica del techo (caso 4)
T-3B | 10 | 3 | B | 5.04 | 10.08 | 13 | 16 | 15.12 | 292.1184 | 0 | 292.1184 | 302.4 | 10 FX 292.12 FZ 292.12 | La CM y la CV van en largueros (hoja TECHO) | Área tributaria (mitades) · masa sísmica del techo (caso 4)
Total | Suma de áreas de techo (debe dar claro × largo = 10.08 × 16.00) | [6 empty] | 161.28 | 3115.9296 | 0 | 3115.9296 | 3225.6 |  |  | CUADRA

## NODOS_MUROS
NODOS DE COLUMNA — MUROS: ÁREA TRIBUTARIA POR NODO (SÓLO REFERENCIA)
Desde la R3.6 la masa de los muros SÍ va en los nodos de los extremos de cada larguero (columnas, jambas y postes), a la altura del larguero, junto con el acero del larguero y los contraflambeos de muro (hoja STAAD, caso 4). Esta tabla da sólo la parte de lámina por nodo de columna, como referencia.
A. PANELES DE MURO → NODOS DE COLUMNA DE SUS EXTREMOS
ID | Muro | Nivel | Nodo A | Nodo B | L (m) | h en A (m) | h en B (m) | A (m²) | Masa (kg) | Referencia
|  |  | del .STD | del .STD | del modelo | franja en el nodo A | franja en el nodo B | L × (h A + h B) ÷ 2 | CM muros × A
LA-1.1 | Eje A (X = 0) | 1 | 11 | 12 | 10 | 0.9 | 0.9 | 9 | 52.65 | Franja de LA-1.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-1.2 | Eje A (X = 0) | 1 | 12 | 13 | 6 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 31.59 | Franja de LA-1.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-2.1 | Eje A (X = 0) | 2 | 17 | 18 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LA-2.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-2.2 | Eje A (X = 0) | 2 | 18 | 19 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LA-2.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-3.1 | Eje A (X = 0) | 3 | 23 | 24 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LA-3.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-3.2 | Eje A (X = 0) | 3 | 24 | 25 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LA-3.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-4.1 | Eje A (X = 0) | 4 | 29 | 30 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LA-4.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-4.2 | Eje A (X = 0) | 4 | 30 | 31 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LA-4.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-5.1 | Eje A (X = 0) | 5 | 35 | 36 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LA-5.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-5.2 | Eje A (X = 0) | 5 | 36 | 37 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LA-5.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-6.1 | Eje A (X = 0) | 6 | 41 | 42 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LA-6.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-6.2 | Eje A (X = 0) | 6 | 42 | 43 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LA-6.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-7.1 | Eje A (X = 0) | 7 | 47 | 48 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LA-7.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-7.2 | Eje A (X = 0) | 7 | 48 | 49 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LA-7.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-8.1 | Eje A (X = 0) | 8 | 53 | 131 | 10 | 1.315 | 1.0556 | 11.8531 | 69.3409 | Franja de LA-8.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-8.2 | Eje A (X = 0) | 8 | 131 | 54 | 6 | 1.0556 | 0.90001 | 5.8669 | 34.3215 | Franja de LA-8.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LA-T.1 | Eje A (X = 0) | 9 | 7 | 75 | 10 | 0.715 | 0.45563 | 5.8532 | 34.2409 | Franja superior (mitad entre último larguero y alero) → cabeza de columna · .STD R4.5
LA-T.2 | Eje A (X = 0) | 9 | 75 | 9 | 6 | 0.45563 | 0.30001 | 2.2669 | 13.2615 | Franja superior (mitad entre último larguero y alero) → cabeza de columna · .STD R4.5
LB-1.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 1 | 14 | 15 | 10 | 0.9 | 0.9 | 9 | 52.65 | Franja de LB-1.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-1.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 1 | 15 | 16 | 6 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 31.59 | Franja de LB-1.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-2.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 2 | 20 | 21 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LB-2.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-2.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 2 | 21 | 22 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LB-2.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-3.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 3 | 26 | 27 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LB-3.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-3.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 3 | 27 | 28 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LB-3.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-4.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 4 | 32 | 33 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LB-4.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-4.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 4 | 33 | 34 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LB-4.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-5.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 5 | 38 | 39 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LB-5.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-5.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 5 | 39 | 40 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LB-5.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-6.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 6 | 44 | 45 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LB-6.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-6.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 6 | 45 | 46 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LB-6.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-7.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 7 | 50 | 51 | 10 | 1.2 | 1.2 | 12 | 70.2 | Franja de LB-7.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-7.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 7 | 51 | 52 | 6 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 42.12 | Franja de LB-7.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-8.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 8 | 55 | 132 | 10 | 1.315 | 1.0556 | 11.8531 | 69.3409 | Franja de LB-8.1 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-8.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 8 | 132 | 56 | 6 | 1.0556 | 0.90001 | 5.8669 | 34.3215 | Franja de LB-8.2 (hoja MUROS) · .STD R4.5
LB-T.1 | Eje B (X = 10.08 m) | 9 | 8 | 76 | 10 | 0.715 | 0.45563 | 5.8532 | 34.2409 | Franja superior (mitad entre último larguero y alero) → cabeza de columna · .STD R4.5
LB-T.2 | Eje B (X = 10.08 m) | 9 | 76 | 10 | 6 | 0.45563 | 0.30001 | 2.2669 | 13.2615 | Franja superior (mitad entre último larguero y alero) → cabeza de columna · .STD R4.5
Total | Muros laterales (debe dar tabla A + tabla B de MUROS) | [6 empty] | 310.8803 | 1818.6496 | CUADRA

## STAAD
LÍNEAS DE CARGA PARA STAAD (kg/cm y kg) — LAS QUE VAN EN EL .STD R4.5
Armadas desde TECHO, MUROS, NODOS_TECHO y DATOS con las áreas tributarias del DXF. R4.5 conserva la masa sísmica corregida: sólo la cubierta queda en nodos; la masa de muros se reparte uniformemente en sus miembros. El viento está en PresionesViento_Naves_ElSalvador_NTV_R4.5.xlsx.
CASO 1 — CARGA MUERTA (debajo de SELFWEIGHT Y -1): TECHO EN LARGUEROS Y VIGAS + MUROS EN LARGUEROS + CORTINA
ID | Origen | Línea para STAAD | Nota | Revisión
— | — | MEMBER LOAD | Encabezado
LT-2 a LT-6, VM-2, LT-7 a LT-9 | TECHO | 74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY -0.2898
LT-1 | TECHO | 327 372 TO 375 UNI GY -0.2415 | CM de techo × b (TECHO K8) · b = 1.25 m
VM-1 | TECHO | 11 48 TO 51 UNI GY -0.0966 | CM de techo × b (TECHO K7) · b = 0.50 m
VM-3 | TECHO | 12 52 TO 55 UNI GY -0.1449 | CM de techo × b (TECHO K18) · b = 0.75 m
LA y LB, niveles 2 a 7, claro 1-2 | MUROS | 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 507 TO 542 UNI GY -0.0702 | CM de muros × h (MUROS Q9) · Largueros típicos (h = 1.20 m) de los muros 3 y 4, claro 1-2
LA y LB, niveles 2 a 7, claro 2-3 | MUROS | 201 202 205 TO 214 553 TO 576 UNI GY -0.0702 | CM de muros × h (MUROS Q10) · Largueros típicos (h = 1.20 m) de los muros 3 y 4, claro 2-3
L1 con h = 1.20 m | MUROS | 23 27 31 68 153 155 161 203 233 793 794 824 UNI GY -0.0702 | CM de muros × h (MUROS P76) · Largueros y dinteles típicos (h = 1.20 m) del muro 1
Nivel 1 (0.60 m) y L1-3.2 | MUROS | 16 17 46 149 159 199 200 501 TO 506 549 TO 552 823 UNI GY -0.0527 | CM de muros × h (MUROS Q7) · Primer larguero (h = 0.30 + 0.60 = 0.90 m) y larguero sobre la puerta (L1-3.2)
LA-8.1, LB-8.1 | MUROS | 44 45 543 TO 548 UNI GY -0.0693 | CM de muros × h (MUROS Q21) · Último larguero (9.00 m) de los muros 3 y 4, claro 1-2
LA-8.2, LB-8.2 | MUROS | 215 216 577 TO 580 UNI GY -0.0572 | CM de muros × h (MUROS Q22) · Último larguero (9.00 m) de los muros 3 y 4, claro 2-3
L1-P (dintel puerta) | MUROS | 204 UNI GY -0.0176 | CM de muros × h (MUROS P79) · Dintel de la puerta a 2.40 m: de 2.40 a 2.70 m
L1-5.1, L1-5.2 | MUROS | 35 157 UNI GY -0.0673 | CM de muros × h (MUROS P86) · Largueros a 5.40 m junto a la cortina
L1-6.2 (dintel) | MUROS | 234 807 808 UNI GY -0.0380 | CM de muros × h (MUROS P89) · Dintel de la cortina (sobre el vano)
L1-7.1 | MUROS | 39 581 TO 584 UNI GY -0.0731 | CM de muros × h (MUROS P91) · Larguero a 7.80 m del muro 1
L1-8.1 | MUROS | 43 585 TO 588 UNI GY -0.0769 | CM de muros × h (MUROS P92) · Último larguero (9.00 m) del muro 1
VM-1 (franja del muro eje 1) | MUROS | 11 48 TO 51 UNI GY -0.0418 | CM de muros × h (MUROS P93) · Franja alta del muro 1 a la viga del eje 1
VA-1 y VB-1 (franja) | MUROS | 241 242 269 TO 280 605 TO 608 UNI GY -0.0342 | CM de muros × h (MUROS Q100) · Vigas de alero del claro 1-2
VA-2 y VB-2 (franja) | MUROS | 243 TO 250 601 TO 604 UNI GY -0.0221 | CM de muros × h (MUROS Q101) · Vigas de alero del claro 2-3
— | — | JOINT LOAD | Encabezado (cortina en las jambas)
Cortina | DATOS | 69 70 FY -198.9 | Mitad del peso de la cortina arriba de cada jamba (DATOS C53)
CASO 2 — CARGA VIVA (w_m de DATOS): TECHO EN LARGUEROS Y VIGAS
ID | Origen | Línea para STAAD | Nota | Revisión
— | — | MEMBER LOAD | Encabezado
LT-2 a LT-6, VM-2, LT-7 a LT-9 | TECHO | 74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY -0.3000 | w_m × b (TECHO L9) · b = 1.50 m
LT-1 | TECHO | 327 372 TO 375 UNI GY -0.2500 | w_m × b (TECHO L8) · b = 1.25 m
VM-1 | TECHO | 11 48 TO 51 UNI GY -0.1000 | w_m × b (TECHO L7) · b = 0.50 m
VM-3 | TECHO | 12 52 TO 55 UNI GY -0.1500 | w_m × b (TECHO L18) · b = 0.75 m
CASO 3 — CARGA VIVA INSTANTÁNEA
ID | Origen | Línea para STAAD | Nota | Revisión
— | DATOS | * w_i = 0: el caso queda sin carga | w_i de DATOS C23
CASO 4 — MASA SÍSMICA R4.5: SÓLO CUBIERTA EN NODOS; MUROS Y CORTINA DISTRIBUIDOS EN MIEMBROS
ID | Origen | Línea para STAAD | Nota
— | .STD R4.5 | JOINT LOAD
| NODOS_TECHO | * CUBIERTA: 19.32 KG/M2 X AREA TRIBUTARIA DE CADA CABEZA (SOLO TECHO)
N7, N8 | NODOS_TECHO | 7 8 FX 486.86 FZ 486.86 | Área tributaria 25.20 m² por nodo.
N75, N76 | NODOS_TECHO | 75 76 FX 778.98 FZ 778.98 | Área tributaria 40.32 m² por nodo.
N9, N10 | NODOS_TECHO | 9 10 FX 292.12 FZ 292.12 | Área tributaria 15.12 m² por nodo.
— | .STD R4.5 | MEMBER LOAD
| MUROS | * MUROS: LAMINA/CM REPARTIDA UNIFORMEMENTE SEGUN AREAS TRIBUTARIAS DEL DXF
Muros GX | MUROS | 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 507 TO 542 UNI GX 0.0702 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros típicos (h = 1.20 m) de los muros 3 y 4, claro 1-2.
Muros GX | MUROS | 201 202 205 TO 214 553 TO 576 UNI GX 0.0702 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros típicos (h = 1.20 m) de los muros 3 y 4, claro 2-3.
Muros GX | MUROS | 23 27 31 68 153 155 161 203 233 793 794 824 UNI GX 0.0702 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros y dinteles típicos (h = 1.20 m) del muro 1.
Muros GX | MUROS | 16 17 46 149 159 199 200 501 TO 506 549 TO 552 823 UNI GX 0.0527 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Primer larguero (h = 0.30 + 0.60 = 0.90 m) y larguero sobre la puerta (L1-3.2).
Muros GX | MUROS | 44 45 543 TO 548 UNI GX 0.0693 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Último larguero (9.00 m) de los muros 3 y 4, claro 1-2.
Muros GX | MUROS | 215 216 577 TO 580 UNI GX 0.0572 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Último larguero (9.00 m) de los muros 3 y 4, claro 2-3.
Muros GX | MUROS | 204 UNI GX 0.0176 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Dintel de la puerta a 2.40 m: de 2.40 a 2.70 m.
Muros GX | MUROS | 35 157 UNI GX 0.0673 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros a 5.40 m junto a la cortina.
Muros GX | MUROS | 234 807 808 UNI GX 0.0380 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Dintel de la cortina (sobre el vano).
Muros GX | MUROS | 39 581 TO 584 UNI GX 0.0731 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Larguero a 7.80 m del muro 1.
Muros GX | MUROS | 43 585 TO 588 UNI GX 0.0769 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Último larguero (9.00 m) del muro 1.
Muros GX | MUROS | 11 48 TO 51 UNI GX 0.0418 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Franja alta del muro 1 a la viga del eje 1.
Muros GX | MUROS | 241 242 269 TO 280 605 TO 608 UNI GX 0.0342 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Vigas de alero del claro 1-2.
Muros GX | MUROS | 243 TO 250 601 TO 604 UNI GX 0.0221 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Vigas de alero del claro 2-3.
Cortina GX | DATOS | 66 67 151 152 165 TO 172 UNI GX 0.3060 | 397.8 kg repartidos en 13.00002 m de jambas.
Muros GZ | MUROS | 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 507 TO 542 UNI GZ 0.0702 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros típicos (h = 1.20 m) de los muros 3 y 4, claro 1-2.
Muros GZ | MUROS | 201 202 205 TO 214 553 TO 576 UNI GZ 0.0702 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros típicos (h = 1.20 m) de los muros 3 y 4, claro 2-3.
Muros GZ | MUROS | 23 27 31 68 153 155 161 203 233 793 794 824 UNI GZ 0.0702 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros y dinteles típicos (h = 1.20 m) del muro 1.
Muros GZ | MUROS | 16 17 46 149 159 199 200 501 TO 506 549 TO 552 823 UNI GZ 0.0527 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Primer larguero (h = 0.30 + 0.60 = 0.90 m) y larguero sobre la puerta (L1-3.2).
Muros GZ | MUROS | 44 45 543 TO 548 UNI GZ 0.0693 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Último larguero (9.00 m) de los muros 3 y 4, claro 1-2.
Muros GZ | MUROS | 215 216 577 TO 580 UNI GZ 0.0572 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Último larguero (9.00 m) de los muros 3 y 4, claro 2-3.
Muros GZ | MUROS | 204 UNI GZ 0.0176 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Dintel de la puerta a 2.40 m: de 2.40 a 2.70 m.
Muros GZ | MUROS | 35 157 UNI GZ 0.0673 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Largueros a 5.40 m junto a la cortina.
Muros GZ | MUROS | 234 807 808 UNI GZ 0.0380 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Dintel de la cortina (sobre el vano).
Muros GZ | MUROS | 39 581 TO 584 UNI GZ 0.0731 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Larguero a 7.80 m del muro 1.
Muros GZ | MUROS | 43 585 TO 588 UNI GZ 0.0769 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Último larguero (9.00 m) del muro 1.
Muros GZ | MUROS | 11 48 TO 51 UNI GZ 0.0418 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Franja alta del muro 1 a la viga del eje 1.
Muros GZ | MUROS | 241 242 269 TO 280 605 TO 608 UNI GZ 0.0342 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Vigas de alero del claro 1-2.
Muros GZ | MUROS | 243 TO 250 601 TO 604 UNI GZ 0.0221 | Carga uniforme de masa de cerramiento: Vigas de alero del claro 2-3.
Cortina GZ | DATOS | 66 67 151 152 165 TO 172 UNI GZ 0.3060 | 397.8 kg repartidos en 13.00002 m de jambas.
| .STD R4.5 | * PESO PROPIO DE TODO EL ACERO COMO MASA
— | .STD R4.5 | SELFWEIGHT X 1 LIST ALL | Peso propio distribuido por STAAD.
— | .STD R4.5 | SELFWEIGHT Z 1 LIST ALL | Peso propio distribuido por STAAD.
CASO 4: estas líneas van ANTES del SPECTRUM. CASOS 5 A 7 usan la masa del caso 4. La cubierta queda como JOINT LOAD; muros y cortina van distribuidos. CUT OFF MODE SHAPE = 50; participación modal acumulada X = 92.079% y Z = 92.225%.

## RESUMEN
RESUMEN — ÁREAS, CARGAS TOTALES Y PESO SÍSMICO W
Totales para revisar contra STAAD (suma de cargas del caso 1) y el W que va a la hoja de espectros (DATOS C60 y C61).
1. ÁREAS TRIBUTARIAS
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Techo (largueros + vigas de marco) | 161.28 | m² | Suma de la tabla A de TECHO = 10.08 × 16.00. | Hoja TECHO
Muros laterales en largueros (ejes A y B) | 294.6401 | m² | Suma de la tabla A de MUROS. | Hoja MUROS
Muros laterales, franja a vigas de alero | 16.2401 | m² | Suma de la tabla B de MUROS. | Hoja MUROS
Muro frontal (eje 1) en miembros | 67.9284 | m² | Suma de la tabla C de MUROS (sin vanos ni franja de base). | Hoja MUROS
Muros en total (van a largueros y vigas en STAAD) | 378.8087 | m² | CALCULADA. | —
2. CARGAS TOTALES APLICADAS EN STAAD
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
CM de techo (caso 1) | 3115.9296 | kg | CM de techo × área de techo. En STAAD: UNI GY en cada larguero y viga con su franja b (hoja TECHO). | DATOS C8 · tabla de CM
CM de muros (caso 1) | 2216.0308 | kg | CM de muros × área de muros en miembros. En STAAD: UNI GY en largueros, franja alta de VA/VB/VM-1 y dinteles. | DATOS C10 · tabla de CM
CV máxima de techo (caso 2) | 3225.6 | kg | w_m × área de techo. En STAAD: UNI GY en cada larguero y viga con su franja b (hoja TECHO). | RESESCO · Tabla, pág. 12
CV instantánea de techo (caso 3) | 0 | kg | w_i × área de techo. | RESESCO · Tabla, pág. 12
CM de cortina (casos 1 y 4) | 397.8 | kg | Peso de la cortina de oruga sobre el dintel (miembro 234). | DATOS · ficha técnica Protec Ingeniería
3. PESO PROPIO DEL ACERO (LO QUE CALCULA SELFWEIGHT)
Longitudes y pesos del modelo 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R4.5.STD. Densidad del acero en STAAD: 0.00783341 kg/cm³.
Perfil | L total (m) | A (cm²) | Peso (kg) = L × A × densidad | Uso
HSST8X8X0.188 | 40.06 | 34.6451 | 1087.187 | Columnas ejes 1 y 3
HSST10X10X0.25 | 19.8225 | 57.8063 | 897.604 | Columnas eje 2
MCE10-14 | 30.24 | 16.5577 | 392.223 | Vigas de marco
MCE12-12 | 32.043 | 25.81 | 647.847 | Vigas de alero
MCC12-14 | 42.08 | 18.4851 | 609.324 | Largueros superiores en cajón y dinteles
MC12-12 | 140 | 12.905 | 1415.262 | Largueros muros A/B, claro 1-2
MC12-14 | 110.88 | 9.2425 | 802.777 | Largueros de techo y largueros altos del muro 1
MC8-14 | 84 | 6.3515 | 417.933 | Largueros muros A/B, claro 2-3
MC4-14 | 23.68 | 3.9423 | 73.128 | Largueros cortos del muro 1 y dintel de puerta
HSST3X3X0.125 | 6 | 8.3872 | 39.42 | Jambas de puerta de personal
HSST6X6X0.125 | 13 | 17.4193 | 177.389 | Jambas de cortina
PIPS7 | 64.0861 | 2.0129 | 101.05 | Contraflambeos de techo
PIPS5 | 100 | 1.5097 | 118.259 | Contraflambeos de muros
RED_1IN | 173.5764 | 5.0671 | 688.968 | Cables de techo, muro 1 y tensores de muros A/B Ø1"
Acero total | 879.468 |  | 7468.37 | Peso de elementos de acero del modelo
4. PESO SÍSMICO W (NTDS: CM + w_i)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Acero (peso propio) | 7.4684 | t | De la sección 3. | —
CM de techo | 3.1159 | t | De la sección 2 (masa en las 6 cabezas de columna, JOINT LOAD del caso 4). | Hoja NODOS_TECHO
CM de muros | 2.216 | t | De la sección 2. En la masa (caso 4) va uniformemente repartida en los miembros de muro según sus áreas tributarias. | Hoja MUROS
CM de cortina | 0.3978 | t | De la sección 2: en el caso 4 la masa de la cortina se reparte uniformemente en las dos jambas. | DATOS C52 y C53
CV instantánea w_i | 0 | t | Con pendiente mayor de 5% vale cero. | RESESCO 1996 · Tabla, pág. 12
W — peso total sobre la cimentación | 13.1981 | t | CALCULADA. Incluye lo que baja directo a los apoyos (franjas de la base, mitad inferior de columnas y contravientos). | NTDS 1994 · W
W dinámico de STAAD — dirección X | 13.157 | t | DYNAMIC WEIGHT del análisis modal (R4.4). Correr R4.5 y capturar aquí el nuevo valor. | .ANL R4.4 — PENDIENTE .ANL R4.5
5. CORTANTE MÍNIMO NTDS §5.4.1(3) → FACTOR DEL SPECTRUM EN STAAD
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
A — zona sísmica (zona 1) | 0.4 | — | CAPTURA. | NTDS 1994
I — factor de importancia (categoría III) | 1 | — | CAPTURA. | NTDS 1994
Co — coeficiente de sitio (S3) | 3 | — | CAPTURA. | NTDS 1994
To — periodo de sitio (S3) | 0.6 | s | CAPTURA. | NTDS 1994
R — marco de acero con detallado ordinario | 7 | — | CAPTURA. Sistema A. | NTDS 1994 · Tabla 7
Ct — marcos de acero, sistema A | 0.085 | — | CAPTURA. | NTDS 1994
hn — altura máxima de la nave | 10.43 | m | Del modelo (nodos 7 y 8). | .STD R4.5
T_A = Ct·hn^¾ | 0.49332 | s | CALCULADA. Método A. | NTDS 1994
Cs(T_A) = A·I·Co/R·(To/T)^⅔ | 0.17143 | — | CALCULADA. T no menor que To. | .STD R4.5
T_B en X (modo con más masa en X) | 0.36976 | s | Modo 3: mayor participación en X. | .ANL R4.4 — PENDIENTE .ANL R4.5
T_B en Z (modo con más masa en Z) | 0.12899 | s | Modo 30: mayor participación en Z. | .ANL R4.4 — PENDIENTE .ANL R4.5
V_est en X = máx(Cs(T_B), 0.8·Cs(T_A))·W | 2255.4926 | kg | NTDS con el peso dinámico de cada dirección. | NTDS 1994
V_est en Z = máx(Cs(T_B), 0.8·Cs(T_A))·W | 2254.5754 | kg | NTDS con el peso dinámico de cada dirección. | NTDS 1994
V mínimo X = máx(0.9·V_est, 0.8·Cs(T_A)·W) | 2029.9433 | kg | 90% del cortante estático; estructura regular. | NTDS 1994
V mínimo Z = máx(0.9·V_est, 0.8·Cs(T_A)·W) | 2029.1179 | kg | 90% del cortante estático; estructura regular. | NTDS 1994
V modal en X (sin factor) | 1320.0863 | kg | SRSS de STAAD sin el factor de dirección. | .ANL R4.4 — PENDIENTE .ANL R4.5
V modal en Z (sin factor) | 749.2649 | kg | SRSS de STAAD sin el factor de dirección. | .ANL R4.4 — PENDIENTE .ANL R4.5
Factor del SPECTRUM en X | 1.5377 | — | Factor final para SPECTRUM X. | .STD R4.5
Factor del SPECTRUM en Z | 2.7081 | — | Factor final para SPECTRUM Z. | .STD R4.5