## DATOS
PRESIONES DE VIENTO EN NAVES — EL SALVADOR (NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO 1997) — DATOS |  |  |  |  | auxiliar del croquis (no se toca)
P = C_p·C_z·K·P_o (ec. 4.1). Nave rectangular de una crujía con techo a dos aguas, a un agua (hacia el muro que elijas), plano o curvo. La hoja resuelve de una vez los cuatro vientos (±X, ±Z) con puertas cerradas y con puertas abiertas (PA) y arma las cargas para STAAD. |  |  |  |  | s_k | h_k | eje dibujo | M1 u | M1 v | M1 x' | M1 y' | M2 u | M2 v | M2 x' | M2 y' | M3 u | M3 v | M3 x' | M3 y' | M4 u | M4 v | M4 x' | M4 y' | techo x' | techo y' | parámetro | valor | flecha M1 x' | flecha M1 y' | flecha M2 x' | flecha M2 y' | flecha M3 x' | flecha M3 y' | flecha M4 x' | flecha M4 y' | eje X x' | eje X y' | eje Y x' | eje Y y' | eje Z x' | eje Z y' | A1 fija x' | A1 fija y' | A1 oper x' | A1 oper y' | A2 fija x' | A2 fija y' | A2 oper x' | A2 oper y' | A3 fija x' | A3 fija y' | A3 oper x' | A3 oper y' | A4 fija x' | A4 fija y' | A4 oper x' | A4 oper y' | A5 fija x' | A5 fija y' | A5 oper x' | A5 oper y' | A6 fija x' | A6 fija y' | A6 oper x' | A6 oper y' | A7 fija x' | A7 fija y' | A7 oper x' | A7 oper y' | A8 fija x' | A8 fija y' | A8 oper x' | A8 oper y' | A9 fija x' | A9 fija y' | A9 oper x' | A9 oper y' | A10 fija x' | A10 fija y' | A10 oper x' | A10 oper y' | A11 fija x' | A11 fija y' | A11 oper x' | A11 oper y' | A12 fija x' | A12 fija y' | A12 oper x' | A12 oper y' | A13 fija x' | A13 fija y' | A13 oper x' | A13 oper y' | A14 fija x' | A14 fija y' | A14 oper x' | A14 oper y' | A15 fija x' | A15 fija y' | A15 oper x' | A15 oper y' | A16 fija x' | A16 fija y' | A16 oper x' | A16 oper y' | A17 fija x' | A17 fija y' | A17 oper x' | A17 oper y' | A18 fija x' | A18 fija y' | A18 oper x' | A18 oper y' | A19 fija x' | A19 fija y' | A19 oper x' | A19 oper y' | A20 fija x' | A20 fija y' | A20 oper x' | A20 oper y'
CÓMO SE LLENA: sólo celdas amarillas con letra azul (aquí, en ABERTURAS y en LINEAS). Muro 1 = atrás (Z = 0: puerta y cortina), Muro 2 = frente (Z = L: abierto, sin muro en STAAD), Muro 3 = izquierdo (X = 0), Muro 4 = derecho (X = B), como se ven en el croquis. Los marcos quedan en el plano X-Y. Lo marcado EJEMPLO es del NOSE DOCK H5-H6: cámbialo para otra nave. |  |  |  |  | 0 | 10.43 | Z | 0 | 0 | 0.55898 | 0.35827 | 0 | 0 | 0.87914 | 0.16008 | 0 | 0 | 0.55014 | 0.3543 | 0 | 0 | 1.0304 | 0.3543 | 0.54374 | 0.85517 | kx | 0.42 | 0.78385 | 0.93597 | 1.104 | 0.06403 | 0.6359 | 0.19126 | 1.252 | 0.78897 | 1.5042 | 0.24011 | 1.5042 | 0.24011 | 1.5042 | 0.24011 | 0.86389 | 0.16008 | 0.57232 | 0.35827 | 0.86389 | 0.16008 | 0.65427 | 0.35827 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008
[5 empty] | 2 | 10.3262 |  | 10.08 | 0 | 1.0087 | 0.35827 | 10.08 | 0 | 1.3289 | 0.16008 | 16 | 0 | 0.85749 | 0.16404 | 16 | 0 | 1.3377 | 0.16404 | 0.58376 | 0.82545 | ky | 0.26 | 0.78385 | 0.83992 | 1.104 | 0.16008 | 0.70381 | 0.25917 | 1.184 | 0.72106 | 1.5762 | 0.24011 | 1.5042 | 0.31215 | 1.5654 | 0.2022 | 0.86389 | 0.16008 | 0.63045 | 0.35827 | 0.86389 | 0.16008 | 0.89724 | 0.35827 | 1.3441 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008
1. PROYECTO |  |  |  |  | 4 | 10.2225 |  | 10.08 | 10.43 | 1.0087 | 0.83992 | 10.08 | 9.6 | 1.3289 | 0.60219 | 16 | 9.6 | 0.85749 | 0.60616 | 16 | 9.6 | 1.3377 | 0.60616 | 0.62378 | 0.79574 | hueco entre muros | 0.32 | 0.7707 | 0.86466 | 1.1172 | 0.13534 | 0.69562 | 0.23238 | 1.1922 | 0.74785 | 1.5515 | 0.22696 | 1.5173 | 0.28741 | 1.5375 | 0.20404 | 0.86389 | 0.16008 | 0.63045 | 0.47261 | 0.86389 | 0.16008 | 0.89724 | 0.66794 | 1.3441 | 0.61744 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | 6 | 10.1188 |  | 8.82 | 10.43 | 0.9525 | 0.83992 | 8.82 | 9.6 | 1.2727 | 0.60219 | 14 | 9.7037 | 0.81907 | 0.63488 | 14 | 9.7037 | 1.2993 | 0.63488 | 0.6638 | 0.76602 | x' mín nave | -6.72 | 0.78385 | 0.83992 | 1.104 | 0.16008 | 0.70381 | 0.25917 | 1.184 | 0.72106 | 1.5762 | 0.24011 | 1.5042 | 0.31215 | 1.5654 | 0.2022 | 0.86389 | 0.16008 | 0.57232 | 0.47261 | 0.86389 | 0.16008 | 0.65427 | 0.66794 | 0.86389 | 0.61744 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008
Proyecto | HANGAR NOSE-DOCK H5-H6 |  | CAPTURA. Sólo para identificar la corrida. | — | 8 | 10.015 |  | 7.56 | 10.43 | 0.89629 | 0.83992 | 7.56 | 9.6 | 1.2164 | 0.60219 | 12 | 9.8075 | 0.78065 | 0.66361 | 12 | 9.8075 | 1.2609 | 0.66361 | 0.70381 | 0.7363 | x' máx nave | 10.08 | 0.797 | 0.86466 | 1.0909 | 0.13534 | 0.67703 | 0.25098 | 1.2108 | 0.72925 | 1.5515 | 0.25327 | 1.491 | 0.28741 | 1.5513 | 0.2264 | 0.86389 | 0.16008 | 0.57232 | 0.35827 | 0.86389 | 0.16008 | 0.65427 | 0.35827 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008 | 0.86389 | 0.16008
Ubicación | Departamento de LA PAZ, EL SALVADOR |  | CAPTURA. | — | 10 | 9.9113 |  | 6.3 | 10.43 | 0.84007 | 0.83992 | 6.3 | 9.6 | 1.1602 | 0.60219 | 10 | 9.9113 | 0.74223 | 0.69233 | 10 | 9.9113 | 1.2225 | 0.69233 | 0.74383 | 0.70659 | y' máx nave | 14.59
[5 empty] | 12 | 9.8075 |  | 5.04 | 10.43 | 0.78385 | 0.83992 | 5.04 | 9.6 | 1.104 | 0.60219 | 8 | 10.015 | 0.70381 | 0.72106 | 8 | 10.015 | 1.184 | 0.72106 | 0.78385 | 0.67687 | E | 16.8
2. GEOMETRÍA DE LA NAVE |  |  |  |  | 14 | 9.7037 |  | 3.78 | 10.43 | 0.72764 | 0.83992 | 3.78 | 9.6 | 1.0478 | 0.60219 | 6 | 10.1188 | 0.6654 | 0.74978 | 6 | 10.1188 | 1.1456 | 0.74978 | 0.82387 | 0.64715 | flecha | 2.016
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | 16 | 9.6 |  | 2.52 | 10.43 | 0.67142 | 0.83992 | 2.52 | 9.6 | 0.99157 | 0.60219 | 4 | 10.2225 | 0.62698 | 0.77851 | 4 | 10.2225 | 1.1072 | 0.77851 | 0.86389 | 0.61744 | punta | 0.588
B — ancho en X (de Muro 3 a Muro 4) | 10.08 | m | CAPTURA. EJEMPLO: NOSE DOCK, X de 0 a 10.08 m (claro de los marcos). | Modelo STAAD / arquitectónico |  |  |  | 1.26 | 10.43 | 0.6152 | 0.83992 | 1.26 | 9.6 | 0.93535 | 0.60219 | 2 | 10.3262 | 0.58856 | 0.80723 | 2 | 10.3262 | 1.0688 | 0.80723 | 1.3441 | 0.61744 | ejes | 1.512
L — largo en Z (de Muro 1 a Muro 2) | 16 | m | CAPTURA. EJEMPLO: NOSE DOCK, Z de 0 a 16.00 m. | Modelo STAAD / arquitectónico |  |  |  | 0 | 10.43 | 0.55898 | 0.83992 | 0 | 9.6 | 0.87914 | 0.60219 | 0 | 10.43 | 0.55014 | 0.83596 | 0 | 10.43 | 1.0304 | 0.83596 | 1.3041 | 0.64715 | cos punta | 0.88295
Tipo de techo | UN AGUA | — | SELECTOR: DOS AGUAS, UN AGUA, PLANO o CURVO. | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · Tabla 4.2, pág. 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0.55898 | 0.35827 | 0 | 0 | 0.87914 | 0.16008 | 0 | 0 | 0.55014 | 0.3543 | 0 | 0 | 1.0304 | 0.3543 | 1.2641 | 0.67687 | sen punta | 0.46947
El agua escurre hacia (sólo UN AGUA) | MURO 2 (Z = L) | — | SELECTOR. El muro por donde baja el agua; el lado alto queda en el muro opuesto. Muro 3 = izquierda, Muro 4 = derecha, Muro 1 = atrás, Muro 2 = frente (como en la vista de STAAD). EJEMPLO: NOSE DOCK, alto en el eje 1 y bajo en el eje 3. | Croquis / arquitectónico | [19 empty] | 1.2241 | 0.70659 | T1 x' | -1.68
Cumbrera (o eje del arco) paralela a (DOS AGUAS y CURVO) | L (EJE Z) | — | SELECTOR. L (EJE Z): cumbrera a lo largo, hastiales en Muros 1 y 2. B (EJE X): cumbrera de lado a lado, hastiales en Muros 3 y 4. | Croquis / arquitectónico | [19 empty] | 1.184 | 0.7363 | T1 y' | 14.27
h_a — altura baja (alero, o lado bajo en UN AGUA) | 9.6 | m | CAPTURA. Del piso al alero. EJEMPLO: NOSE DOCK R2.9, 9.60 m en el eje 3 (nodos 9 y 10). | Modelo STAAD / arquitectónico | [19 empty] | 1.144 | 0.76602 | A1 x' | -1.68
h_c — altura alta (cumbrera, clave o lado alto) | 10.43 | m | CAPTURA. Con techo PLANO no se usa. EJEMPLO: NOSE DOCK R2.9, 10.43 m en el eje 1 (nodos 7 y 8). | Modelo STAAD / arquitectónico | [19 empty] | 1.104 | 0.79574 | A1 y' | 16.286
¿El arco arranca desde el suelo? (sólo CURVO) | NO | — | SELECTOR. Con SÍ la zona A1 de la Tabla 4.2 pasa a empuje 1.4r ≤ 0.9. | NTV 1997 · Tabla 4.2, pág. 6 | [19 empty] | 1.064 | 0.82545 | T2 x' | 5.04
Separación típica entre marcos | 8 | m | CAPTURA. Sólo para la carga de un marco intermedio en 2D (PRESIONES §F). EJEMPLO: marco del eje 2 del NOSE DOCK R2.9, (10.00 + 6.00)/2 = 8.00 m. | Modelo STAAD / arquitectónico | [19 empty] | 1.024 | 0.85517 | T2 y' | 0
H — altura máxima de la nave | 10.43 | m | CALCULADA. | — | [19 empty] | 0.54374 | 0.85517 | A2 x' | 5.04
Eje de la pendiente del techo | Z | — | CALCULADA. Dirección en la que cambia la altura del techo (s va de 0 a S en ese eje). | Croquis | [19 empty] | 0.62378 | 0.79574 | A2 y' | -2.016
S — claro en el sentido de la pendiente | 16 | m | CALCULADA. | — | [19 empty] | 1.104 | 0.79574 | T3 x' | -3.36
Lado alto del techo (UN AGUA) | MURO 1 | — | CALCULADA: el muro opuesto al que escurre el agua. | Croquis | [19 empty] | 1.184 | 0.7363 | T3 y' | 2.08
s del lado alto (UN AGUA) | 0 | m | CALCULADA. 0 si el lado alto está en X = 0 o Z = 0; S si está en el otro extremo. | — | [19 empty] | 0.70381 | 0.7363 | A3 x' | -4.7855
θ — inclinación del techo | 2.9696 | ° | CALCULADA. Decide el C_p del faldón de barlovento. | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 | [19 empty] | 0.78385 | 0.67687 | A3 y' | 0.65447
Pendiente del techo | 5.188% | % | CALCULADA. | — | [19 empty] | 1.2641 | 0.67687 | T4 x' | 6.72
Revisión de la geometría | OK | — | CALCULADA. Debe decir OK. | — | [21 empty] | T4 y' | 11.775
Croquis con tus datos (se actualiza solo), visto como en STAAD: X a la derecha, Y arriba y Z hacia ti. Muro 2 (Z = L) al frente, Muro 1 (Z = 0, puerta y cortina) al fondo, Muro 3 (X = 0) a la izquierda y Muro 4 (X = B) a la derecha. Rojo = abertura FIJA; naranja punteado = OPERABLE. | [25 empty] | A4 x' | 8.1455
[26 empty] | A4 y' | 13.2005
[26 empty] | ejes x0' | 13.44
[26 empty] | ejes y0' | 1.68
[26 empty] | ext x' mín | -11.8415
[26 empty] | ext x' máx | 16.296
[26 empty] | ext y' mín | -3.36
[26 empty] | ext y' máx | 17.63
[26 empty] | aspecto | 1.94
[26 empty] | s | 20.99
[26 empty] | offX | 18.1331
[26 empty] | offY | 3.36
3. EXPOSICIÓN Y TIPO DE ESTRUCTURA
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zona de exposición | C | — | SELECTOR. A: muchos edificios altos alrededor; B: construcciones medianas o bajas, o árboles; C: terreno abierto (aeropuertos, campo, costa). EJEMPLO: C por estar en aeropuerto. | NTV 1997 · Tabla 4.1, pág. 5
K — factor de exposición | 1.6 | — | CALCULADA de la Tabla 4.1. | NTV 1997 · Tabla 4.1, pág. 5
a — exponente de variación con la altura | 7 | — | CALCULADA. C_z = 1 hasta 10 m y (z/10)^(2/a) arriba. | NTV 1997 · 4.2 y Tabla 4.1, pág. 5
P_o — presión básica de diseño | 30 | kg/m² | FIJA por la norma (80 km/h a 10 m). | NTV 1997 · 2.1, pág. 2 · 4.1, pág. 5
T — periodo natural de la nave | 0.465 | s | Base R4.1 (.ANL): periodo dominante en X T = 0.36760 s (modo 3). R4.5 optimiza secciones y usa 50 modos; recapturar el periodo del .ANL R4.5. Con T ≤ 2 s sigue siendo TIPO 1. | NTV 1997 · 3.1, pág. 3
Esbeltez = H / dimensión menor en planta | 1.0347 | — | CALCULADA. | NTV 1997 · 2.1, pág. 2 · 3.1, pág. 3
Tipo de estructura | TIPO 1 | — | CALCULADA. Tipo 1: esbeltez ≤ 5 y T ≤ 2 s. Tipo 2: presiones × 1.3 por ráfaga. El Tipo 3 (vórtices) no lo cubre esta hoja. | NTV 1997 · 3.1, pág. 3 · 4.6.1, pág. 7
FR — factor por ráfaga | 1 | — | CALCULADA. | NTV 1997 · 4.6.1, pág. 7
4. CASOS DE VIENTO PARA STAAD
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Unidades del modelo STAAD | CM KG | — | SELECTOR: CM KG , METER KG o METER KN. Las cargas salen en kg/cm, kg/m o kN/m. | Encabezado del .STD (UNIT)
Número del primer caso de viento | 8 | — | CAPTURA. Los 8 casos quedan seguidos. EJEMPLO: en el NOSE DOCK los vientos son LOAD 8 a 15. | 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R2.9.STD
Factor de unidades de la carga lineal | 0.01 | — | CALCULADA. kg/m × factor = unidades de STAAD. | —
Formato del número en STAAD | 0.0000 | — | CALCULADA. | —
Número del primer caso B (sólo si hace falta) | 101 | — | CAPTURA. Los casos B sólo existen con techo de 30° a 50° (±0.4) o curvo con 0.2 ≤ r ≤ 0.3 (+0.3). Usa números libres. | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · Tabla 4.2, pág. 6
Caso en STAAD | Viento | Puertas | Título en STAAD (lo puedes cambiar) | Qué es
LOAD 8 | +X | CERRADAS | VIENTO X | Operables cerradas; sólo cuentan las aberturas FIJAS. Viento sopla hacia +X: pega primero en el Muro 3 (X = 0).
LOAD 9 | −X | CERRADAS | VIENTO -X | Operables cerradas; sólo cuentan las aberturas FIJAS. Viento sopla hacia −X: pega primero en el Muro 4 (X = B).
LOAD 10 | +Z | CERRADAS | VIENTO Z | Operables cerradas; sólo cuentan las aberturas FIJAS. Viento sopla hacia +Z: pega primero en el Muro 1 (Z = 0).
LOAD 11 | −Z | CERRADAS | VIENTO -Z | Operables cerradas; sólo cuentan las aberturas FIJAS. Viento sopla hacia −Z: pega primero en el Muro 2 (Z = L).
LOAD 12 | +X | ABIERTAS (PA) | VIENTO X PA | Operables abiertas (puerta o cortina abierta en la tormenta). Viento sopla hacia +X: pega primero en el Muro 3 (X = 0).
LOAD 13 | −X | ABIERTAS (PA) | VIENTO -X PA | Operables abiertas (puerta o cortina abierta en la tormenta). Viento sopla hacia −X: pega primero en el Muro 4 (X = B).
LOAD 14 | +Z | ABIERTAS (PA) | VIENTO Z PA | Operables abiertas (puerta o cortina abierta en la tormenta). Viento sopla hacia +Z: pega primero en el Muro 1 (Z = 0).
LOAD 15 | −Z | ABIERTAS (PA) | VIENTO -Z PA | Operables abiertas (puerta o cortina abierta en la tormenta). Viento sopla hacia −Z: pega primero en el Muro 2 (Z = L).

## ABERTURAS
ABERTURAS POR MURO (POSICIÓN Y TAMAÑO) Y PRESIÓN INTERIOR
Captura cada abertura donde está: portones, cortinas, puertas, ventanas, louvers o un muro que no se forra. Con eso la hoja dibuja los muros, saca el área abierta de cada escenario, decide la presión interior (NTV 4.4, pág. 7) y descuenta las aberturas de las cargas de LINEAS.
CÓMO SE LLENA: un renglón por abertura. x = distancia horizontal desde la esquina con el Muro 3 (en Muros 1 y 2, igual a la X de STAAD) o desde la esquina con el Muro 1 (en Muros 3 y 4, igual a la Z de STAAD); y = altura del piso a la parte baja. FIJA = siempre abierta (vano sin cerrar, louver, muro sin forro). OPERABLE = puerta o cortina: cerrada en los casos normales y abierta en los casos PA. Deja en blanco lo que no uses.
A. LISTA DE ABERTURAS | [11 empty] | auxiliares (no se tocan) | [9 empty] | auxiliares de la elevación (no se tocan)
# | Descripción | Muro | Tipo | x desde (m) | y desde (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Área (m²) | ¿Cabe en el muro? | Nota / de dónde sale |  | nº muro | u₁ | u₂ | v₁ | v₂ | tope en u₁ | tope en u₂ | abierta CERR | abierta PA | largo muro | hueco | 1.6 | desfase | 0 | 11.68 | 23.36 | 40.96
1 | Puerta de servicio (muro de atrás) | MURO 1 | OPERABLE | 0.6 | 0 | 1.22 | 2.4 | 2.928 | OK | Modelo STAAD R2.9: postes en X = 60 y 182 cm, dintel a 240 cm (miembro 204) |  | 1 | 0.6 | 1.82 | 0 | 2.4 | 10.43 | 10.43 | 0 | 1 | 10.08 | 0.069504 | 0.069504 | 0.78211 | 0.069504 | 1.4947 | 0.069504 | 2.5685 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.10611 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.21105 | 0.069504 | 0.78211 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | ext x | 56.96
2 | Vano del nose dock, cortina de oruga (muro de atrás) | MURO 1 | OPERABLE | 2.32 | 0 | 5.1 | 6.5 | 33.15 | OK | Modelo STAAD R2.9: jambas en X = 232 y 742 cm, dintel a 650 cm (miembro 234) |  | 1 | 2.32 | 7.42 | 0 | 6.5 | 10.43 | 10.43 | 0 | 1 | 10.08 | 0.6845 | 0.069504 | 1.3971 | 0.069504 | 2.4709 | 0.069504 | 3.5447 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.18054 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.52221 | 0.069504 | 1.3971 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | ext y | 12.7246
3 | Frente abierto (Z = L): en STAAD no hay muro ni largueros | MURO 2 | FIJA | 0 | 0 | 10.08 | 9.6 | 96.768 | OK | Modelo STAAD R2.9: el eje 3 (Z = 16 m) no tiene muro ni largueros; se toma como frente abierto (NTV 4.4, pág. 7) |  | 2 | 0 | 10.08 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1 | 1 | 10.08 | 0.6845 | 0.70585 | 1.3971 | 0.65521 | 2.4709 | 0.65521 | 3.5447 | 0.65521 | 0.069504 | 0.069504 | 0.18054 | 0.21593 | 0.069504 | 0.069504 | 0.52221 | 0.46608 | 1.3971 | 0.65521 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | margen | 1.1392
4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60762 | 0.70585 | 1.3202 | 0.65521 | 2.3489 | 0.66154 | 3.4227 | 0.66154 | 0.069504 | 0.069504 | 0.10611 | 0.21593 | 0.069504 | 0.069504 | 0.21105 | 0.46608 | 0.78211 | 0.65521 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | aspecto | 3.6142
5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0.70585 | 1.2434 | 0.65521 | 2.2269 | 0.66787 | 3.3007 | 0.66787 | 0.069504 | 0.069504 | 0.10611 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.21105 | 0.069504 | 0.78211 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | 0.069504 | s | 16.3905
6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45387 | 0.70585 | 1.1665 | 0.65521 | 2.1048 | 0.6742 | 3.1786 | 0.6742 | [80 empty] | offX | 1.1392
7 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.70585 | 1.0896 | 0.65521 | 1.9828 | 0.68053 | 3.0566 | 0.68053 | [80 empty] | offY | 1.1392
8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30013 | 0.70585 | 1.0127 | 0.65521 | 1.8608 | 0.68686 | 2.9346 | 0.68686
9 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22325 | 0.70585 | 0.93586 | 0.65521 | 1.7388 | 0.69319 | 2.8126 | 0.69319
10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14638 | 0.70585 | 0.85899 | 0.65521 | 1.6167 | 0.69952 | 2.6905 | 0.69952
11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069504 | 0.70585 | 0.78211 | 0.65521 | 1.4947 | 0.70585 | 2.5685 | 0.70585
12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069504 | 0.069504 | 0.78211 | 0.069504 | 1.4947 | 0.069504 | 2.5685 | 0.069504
13 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OK: todas las aberturas caben en su muro. Revisa que no se encimen entre sí (la hoja no lo checa).
B. ELEVACIÓN DE LOS CUATRO MUROS (X o Z crecen a la derecha, como en STAAD)
Rojo = abertura FIJA; naranja punteado = OPERABLE (puerta o cortina). Cada muro se dibuja con su coordenada creciendo a la derecha, como en STAAD: Muros 1 y 2 con X (vistos de frente, igual que el croquis de DATOS), Muros 3 y 4 con Z. Así checas de un vistazo que cada abertura quedó donde va.
C. LOS CUATRO MUROS: GEOMETRÍA Y ÁREA ABIERTA EN CADA ESCENARIO
Un muro con 30% o más de su área abierta hace que la nave cuente como abierta de ese lado (NTV 2.1, pág. 2) y obliga a considerar presión interior (4.4, pág. 7). El área de los hastiales incluye la parte bajo el techo. CERR = operables cerradas; PA = operables abiertas.
# | Muro | Longitud (m) | ¿Hastial? | Altura (m) | Área (m²) | Área arriba de 10 m (m²) | Abierta CERR (m²) | % abierto CERR | Abierta PA (m²) | % abierto PA | ¿≥ 30%? CERR | ¿≥ 30%? PA | Maciza CERR (m²) | Maciza PA (m²)
1 | Muro 1 — atrás (Z = 0) | 10.08 | NO | 10.43 | 105.1344 | 4.3344 | 0 | 0% | 36.078 | 34.32% | NO | SÍ | 105.1344 | 69.0564
2 | Muro 2 — frente (Z = L) | 10.08 | NO | 9.6 | 96.768 | 0 | 96.768 | 100% | 96.768 | 100% | SÍ | SÍ | 0 | 0
3 | Muro 3 — izquierdo (X = 0) | 16 | SÍ | 10.43 | 160.24 | 1.795 | 0 | 0% | 0 | 0% | NO | NO | 160.24 | 160.24
4 | Muro 4 — derecho (X = B) | 16 | SÍ | 10.43 | 160.24 | 1.795 | 0 | 0% | 0 | 0% | NO | NO | 160.24 | 160.24
OK: el área abierta de cada muro cabe en el muro.
D. PRESIÓN INTERIOR DE CADA CASO (NTV 4.4, pág. 7)
Si en el escenario ningún muro llega a 30% abierto no hay presión interior. Si alguno llega, se ve dónde están principalmente las aberturas: barlovento +0.75, sotavento −0.6, caras paralelas al viento −0.5, uniformemente distribuidas −0.3. Criterio de esta hoja: «principalmente» = el área abierta de esa cara es por lo menos el doble de la del resto. + empuja las caras interiores hacia afuera (levanta el techo); − las jala hacia adentro.
Caso | Viento · puertas | Muro de barlovento | Muro de sotavento | Abierta barlovento (m²) | Abierta sotavento (m²) | Abierta paralelas (m²) | ¿Algún muro ≥ 30%? | Caso de la norma |  | C_pi
LOAD 8 | +X · CERRADAS | 3 | 4 | 0 | 0 | 96.768 | SÍ | Principalmente en caras paralelas |  | -0.5
LOAD 9 | −X · CERRADAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 96.768 | SÍ | Principalmente en caras paralelas |  | -0.5
LOAD 10 | +Z · CERRADAS | 1 | 2 | 0 | 96.768 | 0 | SÍ | Principalmente en sotavento |  | -0.6
LOAD 11 | −Z · CERRADAS | 2 | 1 | 96.768 | 0 | 0 | SÍ | Principalmente en barlovento |  | 0.75
LOAD 12 | +X · ABIERTAS (PA) | 3 | 4 | 0 | 0 | 132.846 | SÍ | Principalmente en caras paralelas |  | -0.5
LOAD 13 | −X · ABIERTAS (PA) | 4 | 3 | 0 | 0 | 132.846 | SÍ | Principalmente en caras paralelas |  | -0.5
LOAD 14 | +Z · ABIERTAS (PA) | 1 | 2 | 36.078 | 96.768 | 0 | SÍ | Principalmente en sotavento |  | -0.6
LOAD 15 | −Z · ABIERTAS (PA) | 2 | 1 | 96.768 | 36.078 | 0 | SÍ | Principalmente en barlovento |  | 0.75
NTV 1997 · 2.1, pág. 2 · 4.4, pág. 7 · criterio del doble: REFERENCIAS

## PRESIONES
PRESIONES DE VIENTO — LOS 8 CASOS (4 DIRECCIONES × PUERTAS CERRADAS / ABIERTAS)
HANGAR NOSE-DOCK H5-H6 · techo UN AGUA (alto en MURO 1, pendiente en Z) · θ = 2.97° · zona C · TIPO 1 · q_H = 48.58 kg/m²
Sin alertas: revisa los resultados de las secciones C a E.
SIGNOS: p neta = C_pe·q − C_pi·q_H. + empuja hacia la superficie (hacia adentro en muros, hacia abajo en el techo); − succión (hacia afuera, levanta el techo). En STAAD (ejes globales): Muro 1 → GZ con el mismo signo; Muro 2 → GZ con signo contrario; Muro 3 → GX con el mismo signo; Muro 4 → GX con signo contrario; techo → GY con signo contrario, más la componente horizontal de la presión normal al techo en el eje de la pendiente. La hoja STAAD ya lo trae aplicado.
A. PRESIÓN DINÁMICA q = C_z·K·P_o·FR
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula | [9 empty] | Referencia
q hasta 10 m = K·P_o·FR | 48 | kg/m² | C_z = 1 hasta 10 m de altura. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.1 y 4.2, pág. 5
H — altura máxima | 10.43 | m | De DATOS. | [9 empty] | —
C_z a la altura H | 1.0121 | — | (z/10)^(2/a) arriba de 10 m. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.2, pág. 5
q_H = C_z(H)·K·P_o·FR (techo y presión interior) | 48.5809 | kg/m² | Techo, presión interior y recubrimiento a la altura máxima: criterio del lado seguro. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.1, pág. 5
z de sotavento y laterales = H/2 | 5.215 | m | La succión es constante en toda la altura y se calcula a la mitad de la altura total del edificio. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.3.1 nota, pág. 5 · Comentarios C4.3.1, págs. 4 y 5
C_z a H/2 | 1 | — | Igual que arriba. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.2, pág. 5
q de sotavento y laterales | 48 | kg/m² | CALCULADA. | [9 empty] | Comentarios C4.3.1, págs. 4 y 5
θ — inclinación del techo | 2.9696 | ° | De DATOS. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5
r = flecha / claro (sólo CURVO) | 0 | — | Con arco desde el suelo la flecha es H. | [9 empty] | NTV 1997 · Tabla 4.2, pág. 6
m — pendiente media del cuarto 1 del techo (dh/ds) | -0.051875 | — | Sirve para la componente horizontal de la presión normal al techo (s crece en el eje de la pendiente). Curvo: pendiente media de la parábola en ese cuarto. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.5, pág. 7
m — pendiente media del cuarto 2 del techo (dh/ds) | -0.051875 | — | Sirve para la componente horizontal de la presión normal al techo (s crece en el eje de la pendiente). Curvo: pendiente media de la parábola en ese cuarto. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.5, pág. 7
m — pendiente media del cuarto 3 del techo (dh/ds) | -0.051875 | — | Sirve para la componente horizontal de la presión normal al techo (s crece en el eje de la pendiente). Curvo: pendiente media de la parábola en ese cuarto. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.5, pág. 7
m — pendiente media del cuarto 4 del techo (dh/ds) | -0.051875 | — | Sirve para la componente horizontal de la presión normal al techo (s crece en el eje de la pendiente). Curvo: pendiente media de la parábola en ese cuarto. | [9 empty] | NTV 1997 · 4.5, pág. 7
¿Hay casos B distintos de los A? | NO | — | SÍ sólo con faldón de 30° a 50° (±0.4) o curvo con 0.2 ≤ r ≤ 0.3 (−0.8 ó +0.3). | [9 empty] | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · Tabla 4.2, pág. 6
B. ROL Y C_pe DE CADA SUPERFICIE EN CADA DIRECCIÓN DEL VIENTO
Techo por cuartos a lo largo del eje de la pendiente (s de 0 a S): cuarto 1 = 0 a S/4, …, cuarto 4 = 3S/4 a S. Dos aguas: faldones = cuartos 1-2 y 3-4. Curvo: A1 = cuarto de barlovento, A2 = mitad central, A3 = cuarto de sotavento. Un agua: el techo es de barlovento cuando el viento entra por el lado bajo. Viento paralelo a la cumbrera o techo plano: −0.7.
Dirección del viento | +X (pega en el Muro 3) |  |  | −X (pega en el Muro 4) |  |  | +Z (pega en el Muro 1) |  |  | −Z (pega en el Muro 2)
Superficie | Rol | C_pe A | C_pe B | Rol | C_pe A | C_pe B | Rol | C_pe A | C_pe B | Rol | C_pe A | C_pe B | Referencia
Muro 1 — atrás (Z = 0) | LATERAL | -0.7 | -0.7 | LATERAL | -0.7 | -0.7 | BARLOVENTO | 0.8 | 0.8 | SOTAVENTO | -0.5 | -0.5 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5
Muro 2 — frente (Z = L) | LATERAL | -0.7 | -0.7 | LATERAL | -0.7 | -0.7 | SOTAVENTO | -0.5 | -0.5 | BARLOVENTO | 0.8 | 0.8 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5
Muro 3 — izquierdo (X = 0) | BARLOVENTO | 0.8 | 0.8 | SOTAVENTO | -0.5 | -0.5 | LATERAL | -0.7 | -0.7 | LATERAL | -0.7 | -0.7 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5
Muro 4 — derecho (X = B) | SOTAVENTO | -0.5 | -0.5 | BARLOVENTO | 0.8 | 0.8 | LATERAL | -0.7 | -0.7 | LATERAL | -0.7 | -0.7 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5
Techo — cuarto 1 (s = 0.00 a 4.00 m) | PARALELO | -0.7 | -0.7 | PARALELO | -0.7 | -0.7 | SOTAVENTO | -0.7 | -0.7 | BARLOVENTO | -0.7 | -0.7 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · Tabla 4.2, pág. 6
Techo — cuarto 2 (s = 4.00 a 8.00 m) | PARALELO | -0.7 | -0.7 | PARALELO | -0.7 | -0.7 | SOTAVENTO | -0.7 | -0.7 | BARLOVENTO | -0.7 | -0.7 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · Tabla 4.2, pág. 6
Techo — cuarto 3 (s = 8.00 a 12.00 m) | PARALELO | -0.7 | -0.7 | PARALELO | -0.7 | -0.7 | SOTAVENTO | -0.7 | -0.7 | BARLOVENTO | -0.7 | -0.7 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · Tabla 4.2, pág. 6
Techo — cuarto 4 (s = 12.00 a 16.00 m) | PARALELO | -0.7 | -0.7 | PARALELO | -0.7 | -0.7 | SOTAVENTO | -0.7 | -0.7 | BARLOVENTO | -0.7 | -0.7 | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · Tabla 4.2, pág. 6
C. PRESIONES NETAS DE CADA CASO (kg/m²; + hacia la superficie, − succión)
Muros de barlovento: C_z = 1 hasta 10 m y, arriba, el C_z de lo alto del muro (renglón «en lo alto»). Sotavento y laterales: q a H/2. Techo: q_H. Las presiones de cada renglón de LINEAS salen de aquí.
Superficie | LOAD 8 | LOAD 9 | LOAD 10 | LOAD 11 | LOAD 12 | LOAD 13 | LOAD 14 | LOAD 15 |  |  |  |  | Referencia
Viento | +X | −X | +Z | −Z | +X | −X | +Z | −Z
Puertas | CERRADAS | CERRADAS | CERRADAS | CERRADAS | ABIERTAS (PA) | ABIERTAS (PA) | ABIERTAS (PA) | ABIERTAS (PA)
C_pi del caso | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 0.75 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 0.75 |  |  |  |  | ABERTURAS §D · NTV 1997 · 4.4, pág. 7
Muro 1 — atrás (Z = 0) — hasta 10 m | -9.3096 | -9.3096 | 67.5485 | -60.4357 | -9.3096 | -9.3096 | 67.5485 | -60.4357 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.1 y 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Muro 2 — frente (Z = L) — hasta 10 m | -9.3096 | -9.3096 | 5.1485 | 1.9643 | -9.3096 | -9.3096 | 5.1485 | 1.9643 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.1 y 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Muro 3 — izquierdo (X = 0) — hasta 10 m | 62.6904 | 0.29044 | -4.4515 | -70.0357 | 62.6904 | 0.29044 | -4.4515 | -70.0357 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.1 y 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Muro 4 — derecho (X = B) — hasta 10 m | 0.29044 | 62.6904 | -4.4515 | -70.0357 | 0.29044 | 62.6904 | -4.4515 | -70.0357 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.1 y 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Muro 1 — atrás (Z = 0) — en lo alto | -9.3096 | -9.3096 | 68.0132 | -60.4357 | -9.3096 | -9.3096 | 68.0132 | -60.4357 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.2, pág. 5 (franja arriba de 10 m)
Muro 2 — frente (Z = L) — en lo alto | -9.3096 | -9.3096 | 5.1485 | 1.9643 | -9.3096 | -9.3096 | 5.1485 | 1.9643 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.2, pág. 5 (franja arriba de 10 m)
Muro 3 — izquierdo (X = 0) — en lo alto | 63.1551 | 0.29044 | -4.4515 | -70.0357 | 63.1551 | 0.29044 | -4.4515 | -70.0357 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.2, pág. 5 (franja arriba de 10 m)
Muro 4 — derecho (X = B) — en lo alto | 0.29044 | 63.1551 | -4.4515 | -70.0357 | 0.29044 | 63.1551 | -4.4515 | -70.0357 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.2, pág. 5 (franja arriba de 10 m)
Techo — cuarto 1, caso A | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Techo — cuarto 2, caso A | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Techo — cuarto 3, caso A | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Techo — cuarto 4, caso A | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Techo — cuarto 1, caso B | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Techo — cuarto 2, caso B | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Techo — cuarto 3, caso B | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
Techo — cuarto 4, caso B | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 | -9.7162 | -9.7162 | -4.8581 | -70.4423 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.3.1, pág. 5 · 4.4, pág. 7
D. FUERZAS TOTALES: LO QUE STAAD DEBE REPARTIR (LINEAS) CONTRA LO QUE DA LA NORMA (t)
STAAD = Σ w·largo de los renglones de LINEAS, en ejes globales: es lo que deben sumar las líneas de la hoja STAAD (ONEWAY + UNI). Norma = Σ p·área maciza de cada muro y del techo. Diferencia normal: la franja de la base que baja directo a la cimentación (≈ 3 a 6%); en amarillo si pasa de 10% o de 0.2 t. Con succión pareja por todos lados la fuerza neta es casi cero: ahí sólo importa la diferencia.
Concepto | LOAD 8 | LOAD 9 | LOAD 10 | LOAD 11 | LOAD 12 | LOAD 13 | LOAD 14 | LOAD 15 |  |  |  |  | Referencia
ΣFX que entra a STAAD | 9.7022 | -9.7022 | 0 | 0 | 9.7022 | -9.7022 | 0 | 0 |  |  |  |  | NTV 1997 · 4.5, pág. 7
FX según la norma | 9.9998 | -9.9998 | 0 | 0 | 9.9998 | -9.9998 | 0 | 0
Diferencia en X (STAAD − norma) | -0.29763 | 0.29763 | 0 | 0 | -0.29763 | 0.29763 | 0 | 0
ΣFZ que entra a STAAD | -0.87334 | -0.87334 | 6.9706 | -5.6079 | -0.55109 | -0.55109 | 4.6325 | -3.5159
FZ según la norma | -0.89747 | -0.89747 | 7.1443 | -5.7645 | -0.5616 | -0.5616 | 4.7073 | -3.5841
Diferencia en Z (STAAD − norma) | 0.02413 | 0.02413 | -0.17375 | 0.15665 | 0.010501 | 0.010501 | -0.07486 | 0.068171
ΣFY que entra a STAAD (+ = hacia arriba) | 1.567 | 1.567 | 0.78351 | 11.3609 | 1.567 | 1.567 | 0.78351 | 11.3609 |  |  |  |  | RESESCO Art. 21, pág. 8 (volteo y anclas con 0.9 CM + 1.301 V)
FY según la norma | 1.567 | 1.567 | 0.78351 | 11.3609 | 1.567 | 1.567 | 0.78351 | 11.3609
Diferencia en Y (STAAD − norma) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E. COBERTURA DE CADA MURO: ÁREA MACIZA CONTRA ÁREA CARGADA EN LINEAS
OK si LINEAS carga por lo menos 85% del área maciza (lo demás es la franja de la base). «SIN MIEMBROS» = el muro existe y tiene presión, pero no hay renglones suyos en LINEAS: en STAAD esa presión no entraría.
Superficie | Maciza CERR (m²) | Cargada CERR (m²) | % CERR | Maciza PA (m²) | Cargada PA (m²) | % PA | Estado | [5 empty] | Referencia
Muro 1 — atrás (Z = 0) | 105.1344 | 102.5424 | 97.53% | 69.0564 | 67.9284 | 98.37% | OK | [5 empty] | LINEAS §B · NTV 1997 · 4.5, pág. 7
Muro 2 — frente (Z = L) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | TODO ABIERTO: no lleva carga | [5 empty] | LINEAS §B · NTV 1997 · 4.5, pág. 7
Muro 3 — izquierdo (X = 0) | 160.24 | 155.4401 | 97% | 160.24 | 155.4401 | 97% | OK | [5 empty] | LINEAS §B · NTV 1997 · 4.5, pág. 7
Muro 4 — derecho (X = B) | 160.24 | 155.4401 | 97% | 160.24 | 155.4401 | 97% | OK | [5 empty] | LINEAS §B · NTV 1997 · 4.5, pág. 7
Techo (área en planta) | LOAD 8: 161.28; LOAD 9: 161.28; LOAD 10: 100%; LOAD 14: OK |  |  |  |  | LINEAS §A
F. CARGA EN UN MARCO INTERMEDIO EN 2D (p × separación, kg/m)
Sólo para revisar un marco aislado en el plano X-Y: columna del Muro 3, columna del Muro 4 y viga del techo por cuartos (los cuartos van a lo largo del marco sólo si la pendiente es en X). El marco extremo lleva la mitad. En el modelo 3D usa la hoja STAAD.
Elemento | LOAD 8 | LOAD 9 | LOAD 10 | LOAD 11 | LOAD 12 | LOAD 13 | LOAD 14 | LOAD 15 |  |  |  |  | Referencia
Columna del Muro 3 (hasta 10 m) | 501.5235 | 2.3235 | -35.6118 | -560.2852 | 501.5235 | 2.3235 | -35.6118 | -560.2852 |  |  |  |  | Criterio de esta hoja (REFERENCIAS)
Columna del Muro 4 (hasta 10 m) | 2.3235 | 501.5235 | -35.6118 | -560.2852 | 2.3235 | 501.5235 | -35.6118 | -560.2852 |  |  |  |  | Criterio de esta hoja (REFERENCIAS)
Techo — cuarto 1 (caso A) | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 |  |  |  |  | Criterio de esta hoja (REFERENCIAS)
Techo — cuarto 2 (caso A) | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 |  |  |  |  | Criterio de esta hoja (REFERENCIAS)
Techo — cuarto 3 (caso A) | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 |  |  |  |  | Criterio de esta hoja (REFERENCIAS)
Techo — cuarto 4 (caso A) | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 | -77.7294 | -77.7294 | -38.8647 | -563.5381 |  |  |  |  | Criterio de esta hoja (REFERENCIAS)
COMBINACIONES (RESESCO Art. 21, págs. 7 y 8): con viento S se cambia por 0.91V → 1.05 CM + 1.275 CVR + 1.276 V y 0.9 CM + 1.301 V; con succión la viva va en cero (Art. 25.4, pág. 10). El NOSE DOCK ya las trae (LOAD COMB 24 a 31 de servicio y 50 en adelante factorizadas).

## LINEAS
LINEAS DE CARGA: LOS MIEMBROS DE STAAD QUE RECIBEN EL VIENTO
Cada renglón es un miembro (o grupo de miembros iguales) con su franja tributaria. La hoja descuenta sola las aberturas que caen en la franja (según el escenario) y le pone la presión de cada caso: es el reparto a mano de lo que STAAD hace con ONEWAY, para revisar la carga de cada miembro y las fuerzas totales (PRESIONES §D y §E).
CÓMO SE LLENA: a₁–a₂ = tramo que cubre el miembro; b₁–b₂ = franja tributaria perpendicular a él. Muros: HORIZONTAL (larguero, dintel, viga) → a en X o Z y b en altura; VERTICAL (jamba, poste) → a en altura y b en X o Z. Techo: a a lo largo del miembro y b en el eje de la pendiente (s, de 0 a S). b₁ fin / b₂ fin sólo si la franja cambia a lo largo (orilla inclinada). Todo en metros y con las coordenadas de STAAD. EJEMPLO: NOSE DOCK completo.
A. TECHO — LARGUEROS Y VIGAS QUE RECIBEN LA LÁMINA DEL TECHO
b en el eje de la pendiente (en el NOSE DOCK es Z). La presión de cada cuarto del techo se reparte según cuánto de la franja cae en él. Carga vertical → GY; la componente horizontal (presión normal al techo) → eje de la pendiente.
ID | Superficie | Miembros de STAAD | Sentido | a₁ (m) | a₂ (m) | b₁ (m) | b₂ (m) | b₁ fin (m) | b₂ fin (m) | Estado | Largo (m) | Ancho trib. (m) | Área bruta (m²) | Abierta CERR (m²) | Abierta PA (m²) | Cargada CERR (m²) | Cargada PA (m²) | z (m) | nº muro | b₁ prom | b₂ prom | u₁ | u₂ | v₁ | v₂ | w (kg/m), caso A | [7 empty] | horizontal del techo (kg/m, + hacia +s), caso A | [7 empty] | w (kg/m), caso B | [7 empty] | horizontal del techo (kg/m), caso B
[26 empty] | LOAD 8 · +X | LOAD 9 · −X | LOAD 10 · +Z | LOAD 11 · −Z | LOAD 12 · +X PA | LOAD 13 · −X PA | LOAD 14 · +Z PA | LOAD 15 · −Z PA | LOAD 8 · +X | LOAD 9 · −X | LOAD 10 · +Z | LOAD 11 · −Z | LOAD 12 · +X PA | LOAD 13 · −X PA | LOAD 14 · +Z PA | LOAD 15 · −Z PA | LOAD 8 · +X | LOAD 9 · −X | LOAD 10 · +Z | LOAD 11 · −Z | LOAD 12 · +X PA | LOAD 13 · −X PA | LOAD 14 · +Z PA | LOAD 15 · −Z PA | LOAD 8 · +X | LOAD 9 · −X | LOAD 10 · +Z | LOAD 11 · −Z | LOAD 12 · +X PA | LOAD 13 · −X PA | LOAD 14 · +Z PA | LOAD 15 · −Z PA
VM-1 | TECHO | 11 48 TO 51 | — | 0 | 10.08 | 0 | 0.5 |  |  | OK | 10.08 | 0.5 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 10.43 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | -4.8581 | -4.8581 | -2.429 | -35.2211 | -4.8581 | -4.8581 | -2.429 | -35.2211 | 0.25201 | 0.25201 | 0.12601 | 1.8271 | 0.25201 | 0.25201 | 0.12601 | 1.8271 | -4.8581 | -4.8581 | -2.429 | -35.2211 | -4.8581 | -4.8581 | -2.429 | -35.2211 | 0.25201 | 0.25201 | 0.12601 | 1.8271 | 0.25201 | 0.25201 | 0.12601 | 1.8271
LT-1 | TECHO | 327 372 TO 375 | — | 0 | 10.08 | 0.5 | 1.75 |  |  | OK | 10.08 | 1.25 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 10.43 | 0 | 0.5 | 1.75 |  |  |  |  | -12.1452 | -12.1452 | -6.0726 | -88.0528 | -12.1452 | -12.1452 | -6.0726 | -88.0528 | 0.63003 | 0.63003 | 0.31502 | 4.5677 | 0.63003 | 0.63003 | 0.31502 | 4.5677 | -12.1452 | -12.1452 | -6.0726 | -88.0528 | -12.1452 | -12.1452 | -6.0726 | -88.0528 | 0.63003 | 0.63003 | 0.31502 | 4.5677 | 0.63003 | 0.63003 | 0.31502 | 4.5677
LT-2 | TECHO | 326 368 TO 371 | — | 0 | 10.08 | 1.75 | 3.25 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 1.75 | 3.25 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
LT-3 | TECHO | 325 364 TO 367 | — | 0 | 10.08 | 3.25 | 4.75 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 3.25 | 4.75 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
LT-4 | TECHO | 324 360 TO 363 | — | 0 | 10.08 | 4.75 | 6.25 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 4.75 | 6.25 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
LT-5 | TECHO | 323 356 TO 359 | — | 0 | 10.08 | 6.25 | 7.75 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 6.25 | 7.75 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
LT-6 | TECHO | 322 352 TO 355 | — | 0 | 10.08 | 7.75 | 9.25 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 7.75 | 9.25 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
VM-2 | TECHO | 74 121 TO 124 | — | 0 | 10.08 | 9.25 | 10.75 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 9.25 | 10.75 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
LT-7 | TECHO | 287 318 TO 321 | — | 0 | 10.08 | 10.75 | 12.25 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 10.75 | 12.25 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
LT-8 | TECHO | 286 314 TO 317 | — | 0 | 10.08 | 12.25 | 13.75 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 12.25 | 13.75 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
LT-9 | TECHO | 285 310 TO 313 | — | 0 | 10.08 | 13.75 | 15.25 |  |  | OK | 10.08 | 1.5 | 15.12 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 10.43 | 0 | 13.75 | 15.25 |  |  |  |  | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | -14.5743 | -14.5743 | -7.2871 | -105.6634 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813 | 0.75604 | 0.75604 | 0.37802 | 5.4813
VM-3 | TECHO | 12 52 TO 55 | — | 0 | 10.08 | 15.25 | 16 |  |  | OK | 10.08 | 0.75 | 7.56 | 0 | 0 | 7.56 | 7.56 | 10.43 | 0 | 15.25 | 16 |  |  |  |  | -7.2871 | -7.2871 | -3.6436 | -52.8317 | -7.2871 | -7.2871 | -3.6436 | -52.8317 | 0.37802 | 0.37802 | 0.18901 | 2.7406 | 0.37802 | 0.37802 | 0.18901 | 2.7406 | -7.2871 | -7.2871 | -3.6436 | -52.8317 | -7.2871 | -7.2871 | -3.6436 | -52.8317 | 0.37802 | 0.37802 | 0.18901 | 2.7406 | 0.37802 | 0.37802 | 0.18901 | 2.7406
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales del techo | [9 empty] | Planta B×L = 161.28 m² |  |  | 161.28
B. MUROS — LARGUEROS, DINTELES, JAMBAS Y FRANJAS ALTAS QUE LLEGAN A LAS VIGAS
Las aberturas FIJAS se descuentan siempre y las OPERABLES sólo en los casos PA; con la puerta o cortina cerrada su presión la toman los miembros cuya franja la cubre (en el ejemplo: jambas del vano y dintel de la puerta). Barlovento arriba de 10 m con el C_z de lo alto de la franja.
ID | Superficie | Miembros de STAAD | Sentido | a₁ (m) | a₂ (m) | b₁ (m) | b₂ (m) | b₁ fin (m) | b₂ fin (m) | Estado | Largo (m) | Ancho trib. (m) | Área bruta (m²) | Abierta CERR (m²) | Abierta PA (m²) | Cargada CERR (m²) | Cargada PA (m²) | z (m) | nº muro | b₁ prom | b₂ prom | u₁ | u₂ | v₁ | v₂ | w (kg/m) normal al muro, + hacia adentro
[26 empty] | LOAD 8 · +X | LOAD 9 · −X | LOAD 10 · +Z | LOAD 11 · −Z | LOAD 12 · +X PA | LOAD 13 · −X PA | LOAD 14 · +Z PA | LOAD 15 · −Z PA
LA-1.1 | MURO 3 | 16 501 TO 503 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 0.3 | 1.2 |  |  | OK | 10 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.2 | 3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 10 | 0.3 | 1.2 | 56.4214 | 0.26139 | -4.0063 | -63.0321 | 56.4214 | 0.26139 | -4.0063 | -63.0321
LA-1.2 | MURO 3 | 199 549 550 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 0.3 | 1.2 |  |  | OK | 6 | 0.9 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 3 | 0.3 | 1.2 | 10 | 16 | 0.3 | 1.2 | 56.4214 | 0.26139 | -4.0063 | -63.0321 | 56.4214 | 0.26139 | -4.0063 | -63.0321
LA-2.1 | MURO 3 | 20 507 TO 509 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 1.2 | 2.4 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.4 | 3 | 1.2 | 2.4 | 0 | 10 | 1.2 | 2.4 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-2.2 | MURO 3 | 201 553 554 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 1.2 | 2.4 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 3 | 1.2 | 2.4 | 10 | 16 | 1.2 | 2.4 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-3.1 | MURO 3 | 24 513 TO 515 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 2.4 | 3.6 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.6 | 3 | 2.4 | 3.6 | 0 | 10 | 2.4 | 3.6 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-3.2 | MURO 3 | 205 557 558 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 2.4 | 3.6 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 3 | 2.4 | 3.6 | 10 | 16 | 2.4 | 3.6 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-4.1 | MURO 3 | 28 519 TO 521 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 3.6 | 4.8 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-4.2 | MURO 3 | 207 561 562 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 3.6 | 4.8 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 10 | 16 | 3.6 | 4.8 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-5.1 | MURO 3 | 32 525 TO 527 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 4.8 | 6 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4.8 | 6 | 0 | 10 | 4.8 | 6 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-5.2 | MURO 3 | 209 565 566 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 4.8 | 6 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 6 | 3 | 4.8 | 6 | 10 | 16 | 4.8 | 6 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-6.1 | MURO 3 | 36 531 TO 533 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 6 | 7.2 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7.2 | 3 | 6 | 7.2 | 0 | 10 | 6 | 7.2 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-6.2 | MURO 3 | 211 569 570 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 6 | 7.2 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3 | 6 | 7.2 | 10 | 16 | 6 | 7.2 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-7.1 | MURO 3 | 40 537 TO 539 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 7.2 | 8.4 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.4 | 3 | 7.2 | 8.4 | 0 | 10 | 7.2 | 8.4 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-7.2 | MURO 3 | 213 573 574 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 7.2 | 8.4 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 3 | 7.2 | 8.4 | 10 | 16 | 7.2 | 8.4 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428 | 75.2285 | 0.34852 | -5.3418 | -84.0428
LA-8.1 | MURO 3 | 44 543 TO 545 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 8.4 | 9.715 |  | 9.4556 | OK | 10 | 1.1853 | 11.8531 | 0 | 0 | 11.8531 | 11.8531 | 9.715 | 3 | 8.4 | 9.5853 | 0 | 10 | 8.4 | 9.5853 | 74.3079 | 0.34426 | -5.2764 | -83.0143 | 74.3079 | 0.34426 | -5.2764 | -83.0143
LA-8.2 | MURO 3 | 215 577 578 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 8.4 | 9.4556 |  | 9.3 | OK | 6 | 0.97782 | 5.8669 | 0 | 0 | 5.8669 | 5.8669 | 9.4556 | 3 | 8.4 | 9.3778 | 10 | 16 | 8.4 | 9.3778 | 61.3 | 0.284 | -4.3527 | -68.4823 | 61.3 | 0.284 | -4.3527 | -68.4823
VA-1 | MURO 3 | 241 269 TO 274 605 606 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 9.715 | 10.43 | 9.4556 | 9.9113 | OK | 10 | 0.58532 | 5.8532 | 0 | 0 | 5.8532 | 5.8532 | 10.43 | 3 | 9.5853 | 10.1706 | 0 | 10 | 9.5853 | 10.1706 | 36.9656 | 0.17 | -2.6055 | -40.9929 | 36.9656 | 0.17 | -2.6055 | -40.9929
VA-2 | MURO 3 | 243 245 TO 247 601 602 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 9.4556 | 9.9113 | 9.3 | 9.6 | OK | 6 | 0.37782 | 2.2669 | 0 | 0 | 2.2669 | 2.2669 | 9.9113 | 3 | 9.3778 | 9.7556 | 10 | 16 | 9.3778 | 9.7556 | 23.6857 | 0.10973 | -1.6819 | -26.4609 | 23.6857 | 0.10973 | -1.6819 | -26.4609
LB-1.1 | MURO 4 | 17 504 TO 506 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 0.3 | 1.2 |  |  | OK | 10 | 0.9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 10 | 0.3 | 1.2 | 0.26139 | 56.4214 | -4.0063 | -63.0321 | 0.26139 | 56.4214 | -4.0063 | -63.0321
LB-1.2 | MURO 4 | 200 551 552 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 0.3 | 1.2 |  |  | OK | 6 | 0.9 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 10 | 16 | 0.3 | 1.2 | 0.26139 | 56.4214 | -4.0063 | -63.0321 | 0.26139 | 56.4214 | -4.0063 | -63.0321
LB-2.1 | MURO 4 | 21 510 TO 512 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 1.2 | 2.4 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.4 | 4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 10 | 1.2 | 2.4 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-2.2 | MURO 4 | 202 555 556 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 1.2 | 2.4 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 4 | 1.2 | 2.4 | 10 | 16 | 1.2 | 2.4 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-3.1 | MURO 4 | 25 516 TO 518 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 2.4 | 3.6 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.6 | 4 | 2.4 | 3.6 | 0 | 10 | 2.4 | 3.6 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-3.2 | MURO 4 | 206 559 560 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 2.4 | 3.6 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 4 | 2.4 | 3.6 | 10 | 16 | 2.4 | 3.6 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-4.1 | MURO 4 | 29 522 TO 524 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 3.6 | 4.8 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.8 | 4 | 3.6 | 4.8 | 0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-4.2 | MURO 4 | 208 563 564 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 3.6 | 4.8 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 4 | 3.6 | 4.8 | 10 | 16 | 3.6 | 4.8 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-5.1 | MURO 4 | 33 528 TO 530 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 4.8 | 6 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4.8 | 6 | 0 | 10 | 4.8 | 6 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-5.2 | MURO 4 | 210 567 568 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 4.8 | 6 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 6 | 4 | 4.8 | 6 | 10 | 16 | 4.8 | 6 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-6.1 | MURO 4 | 37 534 TO 536 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 6 | 7.2 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7.2 | 4 | 6 | 7.2 | 0 | 10 | 6 | 7.2 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-6.2 | MURO 4 | 212 571 572 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 6 | 7.2 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4 | 6 | 7.2 | 10 | 16 | 6 | 7.2 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-7.1 | MURO 4 | 41 540 TO 542 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 7.2 | 8.4 |  |  | OK | 10 | 1.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.4 | 4 | 7.2 | 8.4 | 0 | 10 | 7.2 | 8.4 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-7.2 | MURO 4 | 214 575 576 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 7.2 | 8.4 |  |  | OK | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 4 | 7.2 | 8.4 | 10 | 16 | 7.2 | 8.4 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428 | 0.34852 | 75.2285 | -5.3418 | -84.0428
LB-8.1 | MURO 4 | 45 546 TO 548 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 8.4 | 9.715 |  | 9.4556 | OK | 10 | 1.1853 | 11.8531 | 0 | 0 | 11.8531 | 11.8531 | 9.715 | 4 | 8.4 | 9.5853 | 0 | 10 | 8.4 | 9.5853 | 0.34426 | 74.3079 | -5.2764 | -83.0143 | 0.34426 | 74.3079 | -5.2764 | -83.0143
LB-8.2 | MURO 4 | 216 579 580 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 8.4 | 9.4556 |  | 9.3 | OK | 6 | 0.97782 | 5.8669 | 0 | 0 | 5.8669 | 5.8669 | 9.4556 | 4 | 8.4 | 9.3778 | 10 | 16 | 8.4 | 9.3778 | 0.284 | 61.3 | -4.3527 | -68.4823 | 0.284 | 61.3 | -4.3527 | -68.4823
VB-1 | MURO 4 | 242 275 TO 280 607 608 | HORIZONTAL | 0 | 10 | 9.715 | 10.43 | 9.4556 | 9.9113 | OK | 10 | 0.58532 | 5.8532 | 0 | 0 | 5.8532 | 5.8532 | 10.43 | 4 | 9.5853 | 10.1706 | 0 | 10 | 9.5853 | 10.1706 | 0.17 | 36.9656 | -2.6055 | -40.9929 | 0.17 | 36.9656 | -2.6055 | -40.9929
VB-2 | MURO 4 | 244 248 TO 250 603 604 | HORIZONTAL | 10 | 16 | 9.4556 | 9.9113 | 9.3 | 9.6 | OK | 6 | 0.37782 | 2.2669 | 0 | 0 | 2.2669 | 2.2669 | 9.9113 | 4 | 9.3778 | 9.7556 | 10 | 16 | 9.3778 | 9.7556 | 0.10973 | 23.6857 | -1.6819 | -26.4609 | 0.10973 | 23.6857 | -1.6819 | -26.4609
L1-1.1 | MURO 1 | 46 | HORIZONTAL | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 |  |  | OK | 0.6 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921
L1-1.2 | MURO 1 | 159 | HORIZONTAL | 1.82 | 2.32 | 0.3 | 1.2 |  |  | OK | 0.5 | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.82 | 2.32 | 0.3 | 1.2 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921
L1-1.3 | MURO 1 | 149 | HORIZONTAL | 7.42 | 10.08 | 0.3 | 1.2 |  |  | OK | 2.66 | 0.9 | 2.394 | 0 | 0 | 2.394 | 2.394 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.2 | 7.42 | 10.08 | 0.3 | 1.2 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921
L1-2.1 | MURO 1 | 23 | HORIZONTAL | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |  |  | OK | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 2.4 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-2.2 | MURO 1 | 203 | HORIZONTAL | 1.82 | 2.32 | 1.2 | 2.4 |  |  | OK | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1 | 1.2 | 2.4 | 1.82 | 2.32 | 1.2 | 2.4 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-2.3 | MURO 1 | 161 | HORIZONTAL | 7.42 | 10.08 | 1.2 | 2.4 |  |  | OK | 2.66 | 1.2 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 3.192 | 2.4 | 1 | 1.2 | 2.4 | 7.42 | 10.08 | 1.2 | 2.4 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-P (dintel puerta) | MURO 1 | 204 | HORIZONTAL | 0.6 | 1.82 | 1.2 | 2.7 |  |  | OK | 1.22 | 1.5 | 1.83 | 0 | 1.464 | 1.83 | 0.366 | 2.7 | 1 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 1.82 | 1.2 | 2.7 | -13.9643 | -13.9643 | 101.3228 | -90.6535 | -2.7929 | -2.7929 | 20.2646 | -18.1307
L1-3.1 | MURO 1 | 27 | HORIZONTAL | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.6 |  |  | OK | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 3.6 | 1 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.6 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-3.2 | MURO 1 | 823 | HORIZONTAL | 0.6 | 1.82 | 2.7 | 3.6 |  |  | OK | 1.22 | 0.9 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 1.098 | 3.6 | 1 | 2.7 | 3.6 | 0.6 | 1.82 | 2.7 | 3.6 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921 | -8.3786 | -8.3786 | 60.7937 | -54.3921
L1-3.3 | MURO 1 | 824 | HORIZONTAL | 1.82 | 2.32 | 2.4 | 3.6 |  |  | OK | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 1 | 2.4 | 3.6 | 1.82 | 2.32 | 2.4 | 3.6 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-3.4 | MURO 1 | 153 | HORIZONTAL | 7.42 | 10.08 | 2.4 | 3.6 |  |  | OK | 2.66 | 1.2 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 3.192 | 3.6 | 1 | 2.4 | 3.6 | 7.42 | 10.08 | 2.4 | 3.6 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-4.1 | MURO 1 | 31 | HORIZONTAL | 0 | 2.32 | 3.6 | 4.8 |  |  | OK | 2.32 | 1.2 | 2.784 | 0 | 0 | 2.784 | 2.784 | 4.8 | 1 | 3.6 | 4.8 | 0 | 2.32 | 3.6 | 4.8 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-4.2 | MURO 1 | 155 | HORIZONTAL | 7.42 | 10.08 | 3.6 | 4.8 |  |  | OK | 2.66 | 1.2 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 3.192 | 4.8 | 1 | 3.6 | 4.8 | 7.42 | 10.08 | 3.6 | 4.8 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-5.1 | MURO 1 | 35 | HORIZONTAL | 0 | 2.32 | 4.8 | 5.95 |  |  | OK | 2.32 | 1.15 | 2.668 | 0 | 0 | 2.668 | 2.668 | 5.95 | 1 | 4.8 | 5.95 | 0 | 2.32 | 4.8 | 5.95 | -10.706 | -10.706 | 77.6808 | -69.501 | -10.706 | -10.706 | 77.6808 | -69.501
L1-5.2 | MURO 1 | 157 | HORIZONTAL | 7.42 | 10.08 | 4.8 | 5.95 |  |  | OK | 2.66 | 1.15 | 3.059 | 0 | 0 | 3.059 | 3.059 | 5.95 | 1 | 4.8 | 5.95 | 7.42 | 10.08 | 4.8 | 5.95 | -10.706 | -10.706 | 77.6808 | -69.501 | -10.706 | -10.706 | 77.6808 | -69.501
L1-6.1 | MURO 1 | 68 793 | HORIZONTAL | 0 | 2.32 | 5.95 | 7.15 |  |  | OK | 2.32 | 1.2 | 2.784 | 0 | 0 | 2.784 | 2.784 | 7.15 | 1 | 5.95 | 7.15 | 0 | 2.32 | 5.95 | 7.15 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-6.2 | MURO 1 | 234 807 808 | HORIZONTAL | 2.32 | 7.42 | 6.5 | 7.15 |  |  | OK | 5.1 | 0.65 | 3.315 | 0 | 0 | 3.315 | 3.315 | 7.15 | 1 | 6.5 | 7.15 | 2.32 | 7.42 | 6.5 | 7.15 | -6.0512 | -6.0512 | 43.9065 | -39.2832 | -6.0512 | -6.0512 | 43.9065 | -39.2832
L1-6.3 | MURO 1 | 233 794 | HORIZONTAL | 7.42 | 10.08 | 5.95 | 7.15 |  |  | OK | 2.66 | 1.2 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 3.192 | 7.15 | 1 | 5.95 | 7.15 | 7.42 | 10.08 | 5.95 | 7.15 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228 | -11.1715 | -11.1715 | 81.0582 | -72.5228
L1-7.1 | MURO 1 | 39 581 TO 584 | HORIZONTAL | 0 | 10.08 | 7.15 | 8.4 |  |  | OK | 10.08 | 1.25 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 8.4 | 1 | 7.15 | 8.4 | 0 | 10.08 | 7.15 | 8.4 | -11.637 | -11.637 | 84.4357 | -75.5446 | -11.637 | -11.637 | 84.4357 | -75.5446
L1-8.1 | MURO 1 | 43 585 TO 588 | HORIZONTAL | 0 | 10.08 | 8.4 | 9.715 |  |  | OK | 10.08 | 1.315 | 13.2552 | 0 | 0 | 13.2552 | 13.2552 | 9.715 | 1 | 8.4 | 9.715 | 0 | 10.08 | 8.4 | 9.715 | -12.2421 | -12.2421 | 88.8263 | -79.4729 | -12.2421 | -12.2421 | 88.8263 | -79.4729
VM-1 (franja alta) | MURO 1 | 11 48 TO 51 | HORIZONTAL | 0 | 10.08 | 9.715 | 10.43 |  |  | OK | 10.08 | 0.715 | 7.2072 | 0 | 0 | 7.2072 | 7.2072 | 10.43 | 1 | 9.715 | 10.43 | 0 | 10.08 | 9.715 | 10.43 | -6.6563 | -6.6563 | 48.6295 | -43.2115 | -6.6563 | -6.6563 | 48.6295 | -43.2115
Jamba izq. del vano | MURO 1 | 66 151 165 TO 168 | VERTICAL | 0 | 6.5 | 2.32 | 4.87 |  |  | OK | 6.5 | 2.55 | 16.575 | 0 | 16.575 | 16.575 | 0 | 6.5 | 1 | 2.32 | 4.87 | 2.32 | 4.87 | 0 | 6.5 | -23.7394 | -23.7394 | 172.2487 | -154.1109 | 0 | 0 | 0 | 0
Jamba der. del vano | MURO 1 | 67 152 169 TO 172 | VERTICAL | 0 | 6.5 | 4.87 | 7.42 |  |  | OK | 6.5 | 2.55 | 16.575 | 0 | 16.575 | 16.575 | 0 | 6.5 | 1 | 4.87 | 7.42 | 4.87 | 7.42 | 0 | 6.5 | -23.7394 | -23.7394 | 172.2487 | -154.1109 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales de muros | [12 empty] | 413.4227 | 0 | 34.614 | 413.4227 | 378.8087

## STAAD
LO QUE SE METE A STAAD — CASOS DE VIENTO LISTOS PARA PEGAR
Unidades: CM KG · ONEWAY en kg/cm² · UNI en kg/cm · casos 8 a 15
Muros van con ONEWAY LOAD sobre los grupos FLOOR del .STD: STAAD reparte la presión a largueros y vigas (LINEAS es la revisión a mano de ese reparto). El techo, la franja de la base y las puertas o cortinas cerradas van en UNI (sección A).
A. LO QUE NO VA CON ONEWAY — CAPTURA |  |  |  | B. RESUMEN DE LOS CASOS
Los muros van con ONEWAY: reparte la presión dentro de paneles cerrados por miembros del grupo FLOOR. Van en UNI la franja de la base (entre el piso y el primer larguero no hay miembro abajo), las puertas o cortinas cerradas y el techo (por línea de largueros y vigas con su ancho tributario). Los grupos se definen en START GROUP DEFINITION del .STD, bajo FLOOR. |  |  |  | Caso | Viento | Puertas | C_pi | ΣFX (t) | ΣFY (t) | ΣFZ (t) | Techo p (kg/m²) | Barlovento p (kg/m²) | ¿Cobertura?
Concepto | Muro | Miembros de STAAD o grupo | Ancho trib. (m) | LOAD 8 — VIENTO X | +X | CERRADAS | -0.5 | 9.7022 | 1.567 | -0.87334 | -9.7162 | 62.6904 | OK
Grupo FLOOR del muro | 1 | _MURO1 | — | LOAD 9 — VIENTO -X | −X | CERRADAS | -0.5 | -9.7022 | 1.567 | -0.87334 | -9.7162 | 62.6904 | OK
Grupo FLOOR del muro | 2 |  | — | LOAD 10 — VIENTO Z | +Z | CERRADAS | -0.6 | 0 | 0.78351 | 6.9706 | -4.8581 | 67.5485 | OK
Grupo FLOOR del muro | 3 | _MURO3 | — | LOAD 11 — VIENTO -Z | −Z | CERRADAS | 0.75 | 0 | 11.3609 | -5.6079 | -70.4423 | 1.9643 | OK
Grupo FLOOR del muro | 4 | _MURO4 | — | LOAD 12 — VIENTO X PA | +X | ABIERTAS (PA) | -0.5 | 9.7022 | 1.567 | -0.55109 | -9.7162 | 62.6904 | OK
Franja de la base → primer larguero | 1 | 46 149 159 | 0.3 | LOAD 13 — VIENTO -X PA | −X | ABIERTAS (PA) | -0.5 | -9.7022 | 1.567 | -0.55109 | -9.7162 | 62.6904 | OK
Franja de la base → primer larguero | 2 |  |  | LOAD 14 — VIENTO Z PA | +Z | ABIERTAS (PA) | -0.6 | 0 | 0.78351 | 4.6325 | -4.8581 | 67.5485 | OK
Franja de la base → primer larguero | 3 | 16 199 501 TO 503 549 550 | 0.3 | LOAD 15 — VIENTO -Z PA | −Z | ABIERTAS (PA) | 0.75 | 0 | 11.3609 | -3.5159 | -70.4423 | 1.9643 | OK
Franja de la base → primer larguero | 4 | 17 200 504 TO 506 551 552 | 0.3
Cerrada → dintel: Puerta de servicio (muro de atrás) | 1 | 204 | 1.2 | C. PRESIONES POR SUPERFICIE EN UNIDADES DE STAAD (LAS DE LAS LÍNEAS ONEWAY Y DEL TECHO)
Cerrada → jambas: Vano del nose dock, cortina de oruga (muro de atrás) | 1 | 66 67 151 152 165 TO 172 | 2.55 | Con el signo global ya puesto (+ empuja hacia adentro). Muros: GZ (1 y 2) o GX (3 y 4); las líneas ONEWAY usan «en lo alto», del lado seguro en barlovento. Techo: GY de la componente vertical; las líneas UNI del techo toman el cuarto más desfavorable × el ancho b de la sección A.
Otra puerta o cortina cerrada |  |  |  | Superficie | LOAD 8 | LOAD 9 | LOAD 10 | LOAD 11 | LOAD 12 | LOAD 13 | LOAD 14 | LOAD 15 | Dirección
Otra puerta o cortina cerrada |  |  |  | Muro 1 — hasta 10 m | -0.00093096 | -0.00093096 | 0.0067549 | -0.0060436 | -0.00093096 | -0.00093096 | 0.0067549 | -0.0060436 | GZ
Ancho trib.: base = mitad del claro entre el piso y el primer larguero; puerta = mitad de su altura (la otra mitad baja al piso); cortina = mitad del vano a cada jamba. Muro: 1 a 4 como en ABERTURAS. |  |  |  | Muro 2 — hasta 10 m | 0.00093096 | 0.00093096 | -0.00051485 | -0.00019643 | 0.00093096 | 0.00093096 | -0.00051485 | -0.00019643 | GZ
Techo en UNI — línea de largueros y vigas | — | Miembros de STAAD | Ancho trib. b (m) | Muro 3 — hasta 10 m | 0.006269 | 2.9044e-05 | -0.00044515 | -0.0070036 | 0.006269 | 2.9044e-05 | -0.00044515 | -0.0070036 | GX
Techo: LT-2 a LT-6, VM-2, LT-7 a LT-9 | — | 74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 | 1.5 | Muro 4 — hasta 10 m | -2.9044e-05 | -0.006269 | 0.00044515 | 0.0070036 | -2.9044e-05 | -0.006269 | 0.00044515 | 0.0070036 | GX
Techo: LT-1 | — | 327 372 TO 375 | 1.25 | Muro 1 — en lo alto | -0.00093096 | -0.00093096 | 0.0068013 | -0.0060436 | -0.00093096 | -0.00093096 | 0.0068013 | -0.0060436 | GZ
Techo: VM-1 | — | 11 48 TO 51 | 0.5 | Muro 2 — en lo alto | 0.00093096 | 0.00093096 | -0.00051485 | -0.00019643 | 0.00093096 | 0.00093096 | -0.00051485 | -0.00019643 | GZ
Techo: VM-3 | — | 12 52 TO 55 | 0.75 | Muro 3 — en lo alto | 0.0063155 | 2.9044e-05 | -0.00044515 | -0.0070036 | 0.0063155 | 2.9044e-05 | -0.00044515 | -0.0070036 | GX
Otra línea del techo | — |  |  | Muro 4 — en lo alto | -2.9044e-05 | -0.0063155 | 0.00044515 | 0.0070036 | -2.9044e-05 | -0.0063155 | 0.00044515 | 0.0070036 | GX
Otra línea del techo | — |  |  | Techo — cuarto 1 (A) | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | GY
Techo: b = ancho tributario de la hoja TECHO de AreasTributarias R2.9 (mitad de la separación a cada lado), con las mismas líneas que la CM y la CV. La presión es la del cuarto más desfavorable, igual en todas las líneas. |  |  |  | Techo — cuarto 2 (A) | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | GY
|  |  |  | Techo — cuarto 3 (A) | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | GY
Casos A — copia desde aquí | Revisión | Casos B (sólo si PRESIONES C22 = SÍ) | Revisión | Techo — cuarto 4 (A) | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | 0.00097162 | 0.00097162 | 0.00048581 | 0.0070442 | GY
LOAD 8 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO X |  | * CASOS B = CASOS A (SIN ±0.4 NI +0.3 EN EL TECHO): NO HACE FALTA |  | Unidades de presión: kg/cm²
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE -0.0009310 GZ |  |  |  | D. COMBINACIONES CON VIENTO (RESESCO Art. 21, págs. 7 y 8)
* |  |  |  | Servicio (deformaciones): CM ± V de cada caso.
_MURO3 ONE 0.0063155 GX |  |  |  | Resistencia, ec. (2): U = 0.75 (1.4 CM + 1.7 CVR + 1.87·0.91 V) = 1.05 CM + 1.275 CVR + 1.276 V.
_MURO4 ONE -0.0000290 GX |  |  |  | Resistencia, ec. (3): U = 0.9 CM + 1.43·0.91 V = 0.9 CM + 1.301 V (levantamiento, anclas, volteo).
MEMBER LOAD |  |  |  | Con succión la viva va en cero (Art. 25.4, pág. 10). El NOSE DOCK ya trae LOAD COMB 24 a 31 y 50 en adelante.
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 0.1457 |  |  |  | Si metes casos B, repite esas combinaciones con los números de los casos B.
327 372 TO 375 UNI GY 0.1215
11 48 TO 51 UNI GY 0.0486
12 52 TO 55 UNI GY 0.0729
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0076
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0063
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0025
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0038
*
*
46 149 159 UNI GZ -0.0279
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX 0.1881
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX -0.0009
204 UNI GZ -0.1117
66 67 151 152 165 TO 172 UNI GZ -0.2374
*
*
*
LOAD 9 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO -X
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE -0.0009310 GZ
*
_MURO3 ONE 0.0000290 GX
_MURO4 ONE -0.0063155 GX
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 0.1457
327 372 TO 375 UNI GY 0.1215
11 48 TO 51 UNI GY 0.0486
12 52 TO 55 UNI GY 0.0729
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0076
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0063
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0025
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0038
*
*
46 149 159 UNI GZ -0.0279
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX 0.0009
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX -0.1881
204 UNI GZ -0.1117
66 67 151 152 165 TO 172 UNI GZ -0.2374
*
*
*
LOAD 10 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO Z
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE 0.0068013 GZ
*
_MURO3 ONE -0.0004451 GX
_MURO4 ONE 0.0004451 GX
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 0.0729
327 372 TO 375 UNI GY 0.0607
11 48 TO 51 UNI GY 0.0243
12 52 TO 55 UNI GY 0.0364
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0038
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0032
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0013
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0019
*
*
46 149 159 UNI GZ 0.2026
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX -0.0134
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX 0.0134
204 UNI GZ 0.8106
66 67 151 152 165 TO 172 UNI GZ 1.7225
*
*
*
LOAD 11 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO -Z
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE -0.0060436 GZ
*
_MURO3 ONE -0.0070036 GX
_MURO4 ONE 0.0070036 GX
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 1.0566
327 372 TO 375 UNI GY 0.8805
11 48 TO 51 UNI GY 0.3522
12 52 TO 55 UNI GY 0.5283
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0548
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0457
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0183
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0274
*
*
46 149 159 UNI GZ -0.1813
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX -0.2101
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX 0.2101
204 UNI GZ -0.7252
66 67 151 152 165 TO 172 UNI GZ -1.5411
*
*
*
LOAD 12 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO X PA
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE -0.0009310 GZ
*
_MURO3 ONE 0.0063155 GX
_MURO4 ONE -0.0000290 GX
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 0.1457
327 372 TO 375 UNI GY 0.1215
11 48 TO 51 UNI GY 0.0486
12 52 TO 55 UNI GY 0.0729
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0076
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0063
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0025
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0038
*
*
46 149 159 UNI GZ -0.0279
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX 0.1881
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX -0.0009
*
*
*
*
*
LOAD 13 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO -X PA
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE -0.0009310 GZ
*
_MURO3 ONE 0.0000290 GX
_MURO4 ONE -0.0063155 GX
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 0.1457
327 372 TO 375 UNI GY 0.1215
11 48 TO 51 UNI GY 0.0486
12 52 TO 55 UNI GY 0.0729
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0076
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0063
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0025
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0038
*
*
46 149 159 UNI GZ -0.0279
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX 0.0009
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX -0.1881
*
*
*
*
*
LOAD 14 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO Z PA
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE 0.0068013 GZ
*
_MURO3 ONE -0.0004451 GX
_MURO4 ONE 0.0004451 GX
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 0.0729
327 372 TO 375 UNI GY 0.0607
11 48 TO 51 UNI GY 0.0243
12 52 TO 55 UNI GY 0.0364
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0038
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0032
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0013
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0019
*
*
46 149 159 UNI GZ 0.2026
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX -0.0134
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX 0.0134
*
*
*
*
*
LOAD 15 LOADTYPE Wind TITLE VIENTO -Z PA
ONEWAY LOAD
_MURO1 ONE -0.0060436 GZ
*
_MURO3 ONE -0.0070036 GX
_MURO4 ONE 0.0070036 GX
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY 1.0566
327 372 TO 375 UNI GY 0.8805
11 48 TO 51 UNI GY 0.3522
12 52 TO 55 UNI GY 0.5283
*
*
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GZ 0.0548
327 372 TO 375 UNI GZ 0.0457
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0183
12 52 TO 55 UNI GZ 0.0274
*
*
46 149 159 UNI GZ -0.1813
*
16 199 501 TO 503 549 550 UNI GX -0.2101
17 200 504 TO 506 551 552 UNI GX 0.2101
*
*
*
*
*

## RECUBRIMIENTO
RECUBRIMIENTO: LÁMINA, LARGUEROS Y SUS FIJACIONES (APÉNDICE DE LA NTV)
Los elementos que recubren la estructura se diseñan con presiones locales mayores que las de la estructura principal (NTV 1.2.2, pág. 1 y Apéndice, págs. 8 a 10). Sirve para revisar lámina, tornillos y largueros; no se mete a los casos 8 a 15.
CÓMO SE LLENA: sólo la sección B. A = área tributaria del elemento (claro × ancho); b = ancho tributario para sacar w en kg/m. Dónde: MURO, TECHO INTERIOR o TECHO ORILLA (franja de ancho b/10 en todo el perímetro del techo). EJEMPLO: NOSE DOCK.
A. DATOS QUE SALEN DEL RESTO DEL LIBRO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula | [9 empty] | Referencia
b — dimensión mínima de la nave | 10.08 | m | De DATOS. | [9 empty] | NTV 1997 · Apéndice, pág. 8
Franja de orilla del techo = b/10 | 1.008 | m | Zonas 3 y 5: franja de ese ancho en todo el perímetro del techo. | [9 empty] | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9
H — altura máxima | 10.43 | m | La Tabla A.2 es para H < 20 m; arriba se usa la A.1. | [9 empty] | NTV 1997 · Apéndice, págs. 8 y 9
¿Aplica la Tabla A.2? | SÍ | — | CALCULADA. | [9 empty] | NTV 1997 · Apéndice, pág. 8
θ — inclinación del techo | 2.9696 | ° | θ ≤ 30°: zonas 2 y 3; θ > 30°: zonas 4 y 5. | [9 empty] | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9
q_H | 48.5809 | kg/m² | A la altura máxima (lado seguro). | [9 empty] | NTV 1997 · 4.1, pág. 5
C_pi para succión (el más desfavorable) | 0.75 | — | +0.25 si algún escenario queda cerrado (aberturas ≤ 30%) y los C_pi de 4.4 si hay casos abiertos: se toma el mayor. | [9 empty] | NTV 1997 · Apéndice, pág. 8 · 4.4, pág. 7
C_pi para empuje (el más desfavorable) | -0.6 | — | −0.25 o el C_pi negativo de 4.4: se toma el menor. | [9 empty] | NTV 1997 · Apéndice, pág. 8 · 4.4, pág. 7
B. ELEMENTOS A REVISAR
Elemento | Dónde | A (m²) | b trib. (m) | Zona | C_p succión | C_p empuje | C_p neto succión | C_p neto empuje | p succión (kg/m²) | p empuje (kg/m²) | w succión (kg/m) | w empuje (kg/m) | Referencia
Lámina de muro (1 m²) | MURO | 1 | 1 | 1 | -1.98 | 1.49 | -2.73 | 2.09 | -132.6258 | 101.534 | -132.6258 | 101.534 | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Larguero de muro típico (LA/LB, claro 1-2: 10.00 × 1.20) | MURO | 12 | 1.2 | 1 | -1.76 | 1.38 | -2.51 | 1.98 | -121.938 | 96.1901 | -146.3256 | 115.4282 | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Larguero de muro claro 2-3 (LA/LB: 6.00 × 1.20) | MURO | 7.2 | 1.2 | 1 | -1.856 | 1.428 | -2.606 | 2.028 | -126.6018 | 98.522 | -151.9221 | 118.2264 | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Lámina de techo (1 m²) | TECHO INTERIOR | 1 | 1 | 2 | -1.38 | — | -2.13 | — | -103.4773 | — | -103.4773 | — | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Larguero de techo típico (LT: 10.08 × 1.50) | TECHO INTERIOR | 15.12 | 1.5 | 2 | -1.2 | — | -1.95 | — | -94.7327 | — | -142.0991 | — | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Lámina de techo en la orilla (1 m²) | TECHO ORILLA | 1 | 1 | 3 | -2.9 | — | -3.65 | — | -177.3202 | — | -177.3202 | — | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Viga de orilla del eje 1 (VM-1: 10.08 × 0.50) | TECHO ORILLA | 5.04 | 0.5 | 3 | -2.496 | — | -3.246 | — | -157.6935 | — | -78.8468 | — | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Larguero junto a la orilla del eje 1 (LT-1: 10.08 × 1.25) | TECHO ORILLA | 12.6 | 1.25 | 3 | -2 | — | -2.75 | — | -133.5974 | — | -166.9968 | — | NTV 1997 · Tabla A.2, pág. 9 · Apéndice, pág. 8
Cómo se usa: con w succión y w empuje revisa cada larguero como viga simple o continua a flexión (con su contraventeo) y la lámina con la tabla del fabricante. Los extremos de todos los largueros de techo caen en la franja de orilla (zona 3): ahí la succión es mayor. Estas cargas no se suman a los casos 8 a 15 de STAAD.

## TABLAS
TABLAS DE LA NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (1997) — VALORES DE CONSULTA
Transcritas de la Norma Técnica para Diseño por Viento de El Salvador y del Reglamento para la Seguridad Estructural (RESESCO 1996). Páginas = numeración IMPRESA de cada documento.
NTV TABLA 4.1 — FACTORES DE EXPOSICIÓN K Y a · pág. 5
P = C_p·C_z·K·P_o con P_o = 30 kg/m²; C_z = 1 hasta 10 m y (z/10)^(2/a) arriba de 10 m.
Zona | Descripción | K | a
A | Terreno con muchos edificios altos: al menos la mitad de las construcciones de más de 20 m | 0.65 | 3.6
B | Zonas con construcciones de mediana o baja altura, o con árboles | 1 | 4.5
C | Terreno abierto, prácticamente sin obstrucciones (aeropuertos, campo abierto, costa) | 1.6 | 7
NTV 4.3.1 — FACTORES DE PRESIÓN EXTERIOR C_p (EDIFICIOS CERRADOS) · pág. 5
Sotavento y laterales: constantes en toda la altura, calculados a la mitad de la altura total (nota de 4.3.1 y Comentarios C4.3.1, págs. 4 y 5).
Superficie | Condición | C_p
Muro de barlovento | Muros verticales | 0.8
Muro de sotavento | Constante en toda la altura | -0.5
Muros laterales | Constante en toda la altura | -0.7
Techo horizontal | Todo el techo | -0.7
Techo inclinado o curvo | Viento paralelo a las generatrices (a la cumbrera) | -0.7
Techo inclinado | Faldón de sotavento, viento normal a la cumbrera | -0.7
Techo inclinado | Faldón de barlovento, θ < 30° | -0.7
Techo inclinado | Faldón de barlovento, 30° ≤ θ ≤ 50° | ±0.4, el más desfavorable
Techo inclinado | Faldón de barlovento, θ > 50° | 0.8
NTV TABLA 4.2 — TECHOS CURVOS, VIENTO NORMAL A LAS GENERATRICES · pág. 6
r = flecha / claro. A1 = cuarto de barlovento, A2 = mitad central, A3 = cuarto de sotavento. El impreso trae «0.7 − r» en A2 del renglón intermedio; se tomó −0.7 − r como en los otros renglones.
r | Zona A1 | Zona A2 | Zona A3
r < 0.2 | −0.8 | −0.7 − r | −0.5
0.2 ≤ r ≤ 0.3 | −0.8 ó +0.3, el más desfavorable | −0.7 − r | −0.5
0.3 < r ≤ 0.6 | 2r − 0.3 | −0.7 − r | −0.5
Arco desde el suelo | 1.4r ≤ 0.9 (empuje) | igual | igual
NTV 4.4 — PRESIÓN INTERIOR C_pi · pág. 7
Se considera cuando en las paredes puede haber aberturas de 30% o más de su superficie (estructura abierta, 2.1, pág. 2).
Aberturas principalmente en | Condición | C_pi
Barlovento | La cara donde pega el viento | 0.75
Sotavento | La cara opuesta | -0.6
Caras paralelas | Muros paralelos a la dirección del viento | -0.5
Distribuidas | Uniformemente en todas las caras | -0.3
NTV 3.1 — CLASIFICACIÓN POR SU RESPUESTA · pág. 3
El factor por ráfaga de 1.3 está en 4.6.1, pág. 7.
Tipo | Qué incluye | Cómo se trata
Tipo 1 | Esbeltez ≤ 5 y periodo ≤ 2 s: naves, bodegas y la mayoría de los edificios | Presiones estáticas
Tipo 2 | Esbeltez > 5 o periodo > 2 s: sensibles a ráfagas | Presiones × 1.3
Tipo 3 | Formas que generan vórtices periódicos (chimeneas, tanques elevados) | Análisis dinámico
RESESCO ART. 21 — COMBINACIONES CON VIENTO · Reglamento 1996, págs. 7 y 8
En las ecs. (2) y (3) se sustituye S por 0.91V. La viva va con su valor instantáneo y en cero cuando es favorable (Art. 25.4, pág. 10).
Ecuación | Combinación | Factor del viento
(2) | U = 0.75 (1.4 CM + 1.7 CV + 1.87·0.91 V) = 1.05 CM + 1.275 CV + 1.276 V | 1.2763
(3) | U = 0.9 CM + 1.43·0.91 V = 0.9 CM + 1.301 V | 1.3013
NTV APÉNDICE, TABLA A.2 — RECUBRIMIENTO, CONSTRUCCIONES CON H < 20 m · pág. 9
A = área tributaria del elemento en m². Presión interior adicional: ±0.25 si las aberturas no pasan de 30%; si pasan, la de 4.4 (Apéndice, pág. 8). Franja de orilla = b/10 con b = dimensión mínima.
Zona | Dónde | Succión | Empuje
1 | Muros | −2 + A/50 ≤ −1.1 | 1.5 − A/100 ≥ 0.8
2 | Techo, θ ≤ 30°, zona interior | −1.4 + A/50 ≤ −1.2 | —
3 | Techo, θ ≤ 30°, franja de orilla b/10 | −3.0 + A/10 ≤ −2.0 | —
4 | Techo, θ > 30°, zona interior | −1.4 + A/50 ≤ −1.2 | 1.3 − A/50 ≥ 1.1
5 | Techo, θ > 30°, franja de orilla b/10 | −1.7 + A/35 ≤ −1.4 | 1.3 − A/50 ≥ 1.1

## REFERENCIAS
DE DÓNDE SALE CADA COSA
Páginas IMPRESAS: la Norma Técnica para Diseño por Viento con la numeración de la Norma (sus Comentarios con la propia) y la RESESCO con la del Reglamento.
DOCUMENTOS BASE
Qué | Página | Para qué se usa | Hoja donde cae
NTV 1.2.2 — elementos expuestos y recubrimiento | 1 | Los recubrimientos se diseñan con el Apéndice. | RECUBRIMIENTO
NTV 2.1 — definiciones | 2 | Estructura abierta: aberturas de 30% o más en un lado. P_o = 30 kg/m². | ABERTURAS · DATOS
NTV 3.1 — clasificación Tipo 1, 2 y 3 | 3 | Esbeltez ≤ 5 y T ≤ 2 s = Tipo 1. | DATOS
NTV 4.1 y 4.2 — presión de diseño y C_z | 5 | P = C_p·C_z·K·P_o; C_z = (z/10)^(2/a) arriba de 10 m. | PRESIONES · LINEAS
NTV Tabla 4.1 — exposición | 5 | K y a para las zonas A, B y C. | TABLAS · DATOS
NTV 4.3.1 — C_p de edificios cerrados | 5 | Barlovento +0.8, sotavento −0.5, laterales −0.7, techos. | PRESIONES
NTV Tabla 4.2 — techos curvos | 6 | Zonas A1, A2 y A3 en función de r. | PRESIONES
NTV 4.4 — presión interior | 7 | +0.75, −0.6, −0.5 o −0.3 según dónde estén las aberturas. | ABERTURAS
NTV 4.5 — área expuesta | 7 | Proyección vertical en muros; superficie total en techos; presión normal a la superficie. | PRESIONES · LINEAS
NTV 4.6.1 — factor por ráfaga | 7 | Tipo 2: presiones × 1.3. | DATOS
NTV Apéndice y Tabla A.2 — recubrimiento | 8 y 9 | Zonas 1 a 5, C_p en función del área tributaria, ±0.25 interior. | RECUBRIMIENTO · TABLAS
Comentarios NTV, C4.3.1 | 4 y 5 | Sotavento y laterales constantes, calculados a la mitad de la altura total. | PRESIONES
RESESCO Art. 21 — combinaciones | 7 y 8 | Con viento S se sustituye por 0.91V. | PRESIONES · STAAD · TABLAS
RESESCO Art. 25.4 — viva favorable | 10 | Con succión o volteo la viva va en cero. | PRESIONES · STAAD
CRITERIOS DE ESTA HOJA (LO QUE LA NORMA NO DICE CON TODAS SUS LETRAS)
• «Aberturas principalmente en una cara» = el área abierta de esa cara es por lo menos el doble de la suma de las otras.
• Presión interior cuando en el escenario algún muro llega a 30% abierto (2.1 dice «igual o mayor»; 4.4 dice «más de»: se toma el lado seguro).
• Dos escenarios: CERR (puertas y cortinas cerradas: sólo cuentan las aberturas FIJAS) y PA (todas abiertas). Con la puerta cerrada su presión la toman los miembros cuya franja la cubre.
• Techo, presión interior y recubrimiento con C_z a la altura máxima H; sotavento y laterales a H/2; barlovento con C_z = 1 hasta 10 m y, arriba, el C_z de lo alto de cada franja.
• El área de los hastiales incluye la parte bajo el techo: triángulo o trapecio en techos inclinados y ⅔ de la flecha × claro en techo curvo.
• Techo por cuartos a lo largo de la pendiente; cada línea toma la presión de los cuartos que cubre su franja. La presión es normal a la lámina: vertical p·(ancho en planta) y horizontal p·m·(ancho en planta).
• En el renglón intermedio de la Tabla 4.2 el impreso trae «0.7 − r» en A2; se tomó −0.7 − r.
• Cortina de oruga: sus tablillas trabajan horizontales entre guías, así que con la cortina cerrada la carga va a las jambas. Puerta de servicio: la mitad de arriba al dintel y la de abajo al piso.
• Carga en el marco intermedio en 2D = p neta × separación; el marco extremo lleva la mitad.
• No cubre el Tipo 3 (vórtices), aleros volados, parapetos ni techos con r > 0.6.
• Hoja STAAD: cada muro con ONEWAY y su presión «en lo alto» (del lado seguro en barlovento arriba de 10 m); el techo en UNI por línea de largueros y vigas con el cuarto más desfavorable × ancho tributario; en UNI también la franja de la base y las puertas o cortinas cerradas.