I. PROYECTO

| 1. NOMBRE | HANGAR NOSE-DOCK H5-H6 |
| --- | --- |
| 2. UBICACIÓN | Departamento de La Paz, El Salvador (aeropuerto) |
| 3. TIPO DE ESTRUCTURA | Nave de un nivel con marcos de acero: columnas HSS 10x10x5/16", vigas de montén 12" cal. 12 espalda con espalda, largueros de montén, contraventeo PTR 4x4x1/4" en muros y cables Ø1" en techo |
| 4. ÁREA DE ANÁLISIS | 161.28 m² (10.08 × 16.00 m) |
| 5. ALTURA DE ESTRUCTURA | Cubierta = 10.43 m (eje 1) a 9.60 m (eje 3); techo a un agua, pendiente 5.2 % |
| 6. MODELO DE ANÁLISIS | 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R3.6.STD (STAAD.Pro), unidades cm–kg |

II. NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

| 1. AISC 360-16, SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS (AISC 16th EDITION) |  |
| --- | --- |
| 2. AISI S100-16, NORTH AMERICAN SPECIFICATION FOR COLD-FORMED STEEL STRUCTURAL MEMBERS |  |
| 3. REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (RESESCO) 1996, EL SALVADOR |  |
| 4. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS) 1994, EL SALVADOR |  |
| 5. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV) 1997, EL SALVADOR |  |
| 6. FICHAS TÉCNICAS: PANEL GLAMET (METECNO), LÁMINA SSR KR-18, CORTINA METÁLICA (PROTEC INGENIERÍA) |  |

III. PARÁMETROS DE DISEÑO

1. CARGA MUERTA

| Concepto | TECHO | MUROS |
| --- | --- | --- |
|  | kg/m² | kg/m² |
| Panel sándwich GLAMET (Metecno) PUR/PIR de 1.5" | 9.32 |  |
| Instalaciones generales (iluminación, datos, etc.) | 10.00 |  |
| Lámina SSR KR-18 acanalada cal. 24 |  | 5.85 |
| Carga Muerta Total = | 19.32 | 5.85 |

El peso propio de la estructura lo calcula STAAD (SELFWEIGHT) con las secciones del modelo; no está incluido en la tabla.

Cortina metálica plegable (oruga) en el vano del nose dock: 12 kg/m² × 5.10 × 6.50 m = 397.8 kg, aplicada como carga puntual de 198.9 kg arriba de cada jamba (nodos 69 y 70). El valor de 12 kg/m² es de la ficha de cortina enrollable de Protec Ingeniería; se confirma con la ficha del proveedor.

2. CARGA VIVA

| Concepto | TECHO |
| --- | --- |
|  | kg/m² |
| Carga Viva Máxima wm (cubierta con pendiente > 5 %) | 20 |
| Carga Viva Instantánea wi (cubierta con pendiente > 5 %) | 0 |

RESESCO 1996, tabla de cargas vivas, inciso i (pág. 12). La pendiente del techo es de 5.2 %. Con wi = 0 la carga viva no suma masa sísmica.

3. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS 1994)

| a. Zona sísmica | Zona 1 (A = 0.40 g) |
| --- | --- |
| b. Perfil de suelo | S3 (Co = 3.0, To = 0.60 s) |
| c. Categoría de ocupación / factor de importancia I | II / 1.20 |
| d. Sistema estructural (Tabla 7), direcciones X y Z | A.3 Marcos de acero con detallado ordinario |
| e. Factor de modificación de respuesta R | 7.0 |
| f. Factor de amplificación de desplazamientos Cd | 6.0 |
| g. Ordenada espectral elástica máxima I·A·Co | 1.44 g |
| h. Ordenada espectral máxima de diseño I·A·Co/R | 0.206 g |
| i. Coeficiente sísmico estático Cs (To ≤ T ≤ 6To) | 0.206 |
| j. Cortante mínimo para escalar el análisis dinámico (§5.4.1) | 0.185 W (90 % del estático) |
| k. Método de análisis | Espectral modal, SRSS, 5 % de amortiguamiento, 30 modos (≥ 90 % de masa) |
| k2. Periodo dominante X / Z (.anl R3.5) | 0.320 s (modo 3, 52.5 %) / 0.115 s (modo 26, 58.8 %) |
| l. Combinación direccional | 100 % + 30 % |
| m. Deriva admisible (Tabla 8, un piso de acero, cat. II) | 0.020 h |
| n. Peso sísmico W (DYNAMIC WEIGHT, .anl R3.5) | 15.73 t (R3.6 ≈ 15.8 t; se recaptura con su corrida) |
| o. Factores de escala del espectro X / Z | 1.668 / 1.939 (V mín. 2.911 t; V dinámico 1.746 / 1.502 t) |

Masa sísmica (caso 4): CM de techo en las cabezas de columna (sólo techo); cortina en las jambas; largueros, dinteles, lámina de muro y contraflambeos de muro concentrados en los extremos de cada larguero (a su altura, en columnas, jambas y postes) para no generar modos locales de largueros; peso propio del resto del acero con SELFWEIGHT X y Z (columnas, vigas, techo, PTR y cables). Masa total del caso 4 = 16.18 t. La carga viva instantánea es cero.

4. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV 1997)

| a. Presión básica de diseño Po (80 km/h a 10 m, NTV 2.1) | 30 kg/m² |
| --- | --- |
| b. Zona de exposición / factor K (Tabla 4.1) | C (aeropuerto) / 1.60 |
| c. Exponente de variación con la altura a | 7 |
| d. Clasificación de la estructura (NTV 3.1) | Tipo 1 (H/b = 1.03 ≤ 5, T = 0.320 s ≤ 2 s), FR = 1.0 |
| e. Presión dinámica hasta 10 m, q = K·Po·FR | 48.0 kg/m² |
| f. Factor de altura Cz en H = 10.43 m, (H/10)2/a | 1.012 |
| g. Presión dinámica de diseño qH = Cz·K·Po·FR | 48.6 kg/m² |
| h. Presión dinámica en sotavento y laterales (H/2 = 5.22 m) | 48.0 kg/m² |
| i. Techo | Un agua, θ = 2.97°, lado alto en el muro 1 (eje 1) |
| j. Aberturas | Muro 2 (Z = 16 m) abierto; vano 5.10 × 6.50 m y puerta 1.22 × 2.40 m en el muro 1 |

Presión neta: p = Cpe·q − Cpi·qH. Signo +: empuja hacia la superficie (hacia adentro en muros, hacia abajo en el techo); signo −: succión.

Coeficientes de presión exterior Cpe (NTV 4.3.1 y Tabla 4.2)

| Superficie | Condición | Cpe |
| --- | --- | --- |
| Muro de barlovento | Muros verticales | +0.80 |
| Muro de sotavento | Constante en toda la altura (q a H/2) | −0.50 |
| Muros laterales | Constante en toda la altura (q a H/2) | −0.70 |
| Techo | θ < 30°, viento normal o paralelo a la pendiente (qH) | −0.70 |

Presión interior Cpi de cada caso (NTV 4.4)

| Caso STAAD | Viento | Puertas | Condición de aberturas | Cpi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOAD 8 | +X | Cerradas | Principalmente en caras paralelas | −0.50 |
| LOAD 9 | −X | Cerradas | Principalmente en caras paralelas | −0.50 |
| LOAD 10 | +Z | Cerradas | Principalmente en sotavento | −0.60 |
| LOAD 11 | −Z | Cerradas | Principalmente en barlovento | +0.75 |
| LOAD 12 | +X | Abiertas | Principalmente en caras paralelas | −0.50 |
| LOAD 13 | −X | Abiertas | Principalmente en caras paralelas | −0.50 |
| LOAD 14 | +Z | Abiertas | Principalmente en sotavento | −0.60 |
| LOAD 15 | −Z | Abiertas | Principalmente en barlovento | +0.75 |

Presiones netas de diseño por superficie (kg/m²)

| Superficie | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viento / puertas | +X C | −X C | +Z C | −Z C | +X A | −X A | +Z A | −Z A |
| Muro 1 — atrás (Z = 0), hasta 10 m | −9.3 | −9.3 | +67.5 | −60.4 | −9.3 | −9.3 | +67.5 | −60.4 |
| Muro 1 — atrás (Z = 0), en lo alto | −9.3 | −9.3 | +68.0 | −60.4 | −9.3 | −9.3 | +68.0 | −60.4 |
| Muro 2 — frente (Z = L), abierto | −9.3 | −9.3 | +5.2 | +2.0 | −9.3 | −9.3 | +5.2 | +2.0 |
| Muro 3 — izquierdo (X = 0), hasta 10 m | +62.7 | +0.3 | −4.5 | −70.0 | +62.7 | +0.3 | −4.5 | −70.0 |
| Muro 3 — izquierdo (X = 0), en lo alto | +63.2 | +0.3 | −4.5 | −70.0 | +63.2 | +0.3 | −4.5 | −70.0 |
| Muro 4 — derecho (X = B), hasta 10 m | +0.3 | +62.7 | −4.5 | −70.0 | +0.3 | +62.7 | −4.5 | −70.0 |
| Muro 4 — derecho (X = B), en lo alto | +0.3 | +63.2 | −4.5 | −70.0 | +0.3 | +63.2 | −4.5 | −70.0 |
| Techo (los 4 cuartos) | −9.7 | −9.7 | −4.9 | −70.4 | −9.7 | −9.7 | −4.9 | −70.4 |

C = puertas cerradas, A = puertas abiertas (PA). Rige en largueros de muros laterales la succión de −70.0 kg/m² (LOAD 11 y 15) y en el techo la succión de −70.4 kg/m² (levanta). En STAAD los muros van con ONEWAY LOAD en los grupos _MURO1, _MURO3 y _MURO4 y el techo con UNI por larguero (presión × b).

5. CARGA DE GRANIZO/NIEVE

No aplica.

6. COMBINACIONES DE CARGA (MODELO R3.5)

| Tipo | Combinación | Casos |
| --- | --- | --- |
| Servicio | CM + CVR ± SX ± 0.3 SZ | 16 a 19 |
| Servicio | CM + CVR ± 0.3 SX ± SZ | 20 a 23 |
| Servicio | CM ± V (X, Z, puertas cerradas y abiertas) | 24 a 31 |
| Servicio | CM + CV | 32 |
| Diseño | 1.4 CM + 1.7 CV | 33 |
| Diseño | 1.05 CM + 1.275 CVR ± 1.4025 S1 ± 0.4207 S2 | 34 a 41 |
| Diseño | 0.9 CM ± 1.43 S1 ± 0.429 S2 | 42 a 49 |
| Diseño | 1.05 CM + 1.276 V + 1.275 CVR | 50, 52, … 64 |
| Diseño | 0.9 CM + 1.3013 V | 51, 53, … 65 |
| Diseño | 1.2 CM + 1.2 CV | 66 |

CM = carga muerta (incluye peso propio), CV = carga viva máxima, CVR = carga viva instantánea, S = sismo (S1 la dirección principal y S2 la ortogonal), V = viento.

IV. CARGAS APLICADAS EN EL MODELO (ÁREAS TRIBUTARIAS)

Techo: carga uniforme por línea de largueros y vigas (casos 1 y 2)

| Línea | Miembros STAAD | b (m) | CM (kg/m) | CV (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LT-2 a LT-9 y VM-2 | 74 121–124 285–287 310–326 352–371 | 1.50 | 28.98 | 30.00 |
| LT-1 | 327 372–375 | 1.25 | 24.15 | 25.00 |
| VM-1 (eje 1) | 11 48–51 | 0.50 | 9.66 | 10.00 |
| VM-3 (eje 3) | 12 52–55 | 0.75 | 14.49 | 15.00 |

Muros: CM de lámina (5.85 kg/m²) × altura tributaria, carga vertical en cada larguero (casos 1 y 4)

| Elemento | Miembros STAAD | h (m) | CM (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Largueros muros A y B, claro 1-2 (MC10-12) | 16 17 20 … 41, 501–542 | 1.20 | 7.02 |
| Largueros muros A y B, claro 2-3 (MC10-14) | 199–202 205–214 549–576 | 1.20 | 7.02 |
| Largueros típicos del muro 1 | 23 27 31 43 46 149 153 155 159 161 203 585–588 | 1.20 | 7.02 |
| Último larguero muros A y B, claro 1-2 | 44 45 543–548 | 0.885 | 5.18 |
| Último larguero muros A y B, claro 2-3 | 215 216 577–580 | 0.678 | 3.97 |
| Dintel de la puerta y largueros a 6.50 m | 68 204 233 | 0.60 | 3.51 |
| Largueros a 6.00 m junto a la cortina | 35 157 | 0.85 | 4.97 |
| Dintel de la cortina | 234 | 0.35 | 2.05 |
| Larguero a 7.20 m del muro 1 | 39 581–584 | 0.95 | 5.56 |
| Último larguero del muro 1 | 47 589–592 | 1.015 | 5.94 |
| Franja alta del muro 1 a VM-1 | 11 48–51 | 0.415 | 2.43 |
| Vigas de alero VA-1 y VB-1 | 241 242 269–280 605–608 | 0.285 | 1.67 |
| Vigas de alero VA-2 y VB-2 | 243–250 601–604 | 0.078 | 0.46 |

Masa sísmica concentrada (caso 4, FX = FZ)

| Nodo | Ubicación | Área / origen | Peso (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 y 8 | Cabezas de columna, eje 1 | 25.20 m² × 19.32 kg/m² | 486.9 |
| 75 y 76 | Cabezas de columna, eje 2 | 40.32 m² × 19.32 kg/m² | 779.0 |
| 9 y 10 | Cabezas de columna, eje 3 | 15.12 m² × 19.32 kg/m² | 292.1 |
| 69 y 70 | Arriba de las jambas de la cortina | 397.8 kg ÷ 2 | 198.9 |

V. MATERIALES Y SECCIONES

| a. Acero estructural (modelo) | E = 2,090,420 kg/cm² · Fy = 2,582 kg/cm² · Fu = 4,158 kg/cm² |
| --- | --- |
| b. Cables de techo (material TENSOR) | Redondo Ø1", E/2 = 1,045,210 kg/cm², sólo tensión (TRUSS) |
| c. Peso volumétrico del acero | 7,833 kg/m³ |

| Elemento | Sección | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Columnas | HSS10x10x5/16 | PTR 10" × 10" × 5/16" |
| Vigas de marco y de alero (VM, VA, VB) | MCE12-12 | Montén 12" cal. 12 espalda con espalda |
| Largueros de techo (LT) | MC12-14 | Montén C 12" cal. 14 |
| Largueros muros A y B, claro de 10 m (_LARGUEROS_AB_10M) | MC10-12 | Montén C 10" cal. 12, alma horizontal (BETA 90) |
| Largueros muros A y B, claro de 6 m (_LARGUEROS_AB_6M) | MC10-14 | Montén C 10" cal. 14, alma horizontal (BETA 90) |
| Larguero de 9.60 m en los tres muros (_LARGUEROS_SUP_CC) | MCC10-14 | Montén 10" cal. 14 en cajón |
| Largueros de 7.20 y 8.40 m del muro 1 (_LARGUEROS_MURO1_10M) | MC10-12 | Montén C 10" cal. 12 (BETA 90), con contraflambeos |
| Largueros cortos del muro 1 (_LARGUEROS_MURO1) | MC6-14 | Montén C 6" cal. 14, alma horizontal (BETA 90) |
| Dintel y largueros junto a la cortina (_DINTELES_CORTINA) | MCC12-12 | Montén 12" cal. 12 en cajón |
| Jambas de la cortina | HSS5x5x1/4 | PTR 5" × 5" × 1/4" |
| Postes de la puerta | HSS5x5x1/8 | PTR 5" × 5" × 1/8" |
| Contraventeo de muros | HSS4x4x1/4 | PTR 4" × 4" × 1/4" |
| Contraventeo de techo | Ø1" | Redondo liso, una X por bahía |
| Contraflambeos de techo y muros | PIPX7 | Tubo 3/4" céd. 80 (TRUSS); muros A y B a 2.50 / 2.00 m; muro 1 a 2.016 m |

Revisión preliminar de largueros de muro (succión de 70.0 kg/m², factor 1.3013, Fy = 2,530 kg/cm²)

| Sección | Claro | Lb | Mu (t·m) | φMn (t·m) | Mu/φMn | Flecha servicio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC10-12 | 10.00 m | 2.50 m | 1.37 | 1.70 | 0.81 | 4.84 cm = L/206 |
| MC10-14 | 6.00 m | 2.00 m | 0.49 | 1.22 | 0.40 | 0.87 cm = L/689 |
| MC10-14 (referencia) | 10.00 m | 2.50 m | 1.37 | 1.16 | 1.18 (no pasa) | 6.72 cm = L/149 |
| MC10-12 (muro 1) | 10.08 m | 2.02 m | 1.34 | 1.79 | 0.75 | 4.82 cm = L/209 |
| MC6-14 (muro 1, cortos) | 2.66 m | 2.66 m | 0.09 | 0.49 | 0.19 | 0.2 cm |

Pandeo lateral con Lb = separación de contraflambeos y sección efectiva estimada (AISI S100). El código de STAAD (AISC UNIFIED 2016) revisa todos los miembros con la corrida R3.5.

Resumen del chequeo de STAAD (AISC 360-16 LRFD, corrida R3.5 del usuario): los 447 miembros revisados pasan

| Sección | Miembros | Relación máx. | Miembro | Combinación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MC12-14 | 45 | 0.945 | 370 | 65 |
| MCE12-12 | 45 | 0.771 | 275 | 33 |
| MC10-12 | 64 | 0.760 | 535 | 57 |
| MCC10-14 | 3 | 0.721 | 43 | 54 |
| HSST10X10X0.313 | 54 | 0.618 | 61 | 57 |
| MCC12-12 | 3 | 0.522 | 233 | 55 |
| MC10-14 | 48 | 0.449 | 551 | 57 |
| MC6-14 | 13 | 0.443 | 153 | 55 |
| HSST5X5X0.25 | 12 | 0.418 | 151 | 55 |
| HSST4X4X0.25 | 32 | 0.386 | 459 | 55 |
| PIPX7 | 124 | 0.185 | 294 | 55 |
| HSST5X5X0.125 | 4 | 0.041 | 163 | 51 |

Largueros de techo: MC12-14 trabaja a 0.945 (combinación 65, succión de viento). Con peralte menor no conviene: MC10-14 llegaría a ≈ 1.21 (no pasa) y MC10-12 pasaría (≈ 0.87) pero pesa 25 % más; se quedan en MC12-14. En la R3.6 los largueros cortos del muro 1 ya van con BETA 90 y los cables con material TENSOR.

VI. ESPECTRO SÍSMICO

Espectro NTDS 1994 de la hoja de espectros: meseta elástica I·A·Co = 1.44 g de To/3 = 0.20 s a To = 0.60 s y rama descendente ∝ (To/T)2/3. En STAAD se pega el espectro de diseño (÷ R) con SCALE 981 y el factor de escala de cada dirección.

VII. DENSIDAD ESTRUCTURAL (MODELO R3.6)

Área en planta = 161.28 m²

COLUMNAS Y CONTRAVIENTOS

| Elemento | Peso (kg) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| HSS10x10x5/16 (columnas) | 3,268.5 | 60.6 % |
| HSS5x5x1/4 (jambas) | 282.5 | 5.2 % |
| HSS5x5x1/8 (postes de puerta) | 54.1 | 1.0 % |
| HSS4x4x1/4 (contraventeo de muros) | 1,578.4 | 29.3 % |
| Redondo Ø1" (cables de techo) | 205.9 | 3.8 % |
| Peso total = | 5,389.4 | 100.0 % |

Densidad = 33.42 kg/m²

VIGAS, LARGUEROS EN TECHO Y MURO, CONTRAFLAMBEOS

| Elemento | Peso (kg) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| MCE12-12 (vigas VM, VA, VB) | 1,259.2 | 24.6 % |
| MCC12-12 (dintel y largueros junto a la cortina) | 203.8 | 4.0 % |
| MC12-14 (largueros de techo) | 656.8 | 12.8 % |
| MCC10-14 (larguero de 9.60 m, tres muros) | 545.8 | 10.7 % |
| MC10-12 (largueros de 10 m, muros A, B y 1) | 1,449.7 | 28.3 % |
| MC10-14 (largueros muros A y B, 6 m) | 544.8 | 10.6 % |
| MC6-14 (largueros cortos del muro 1) | 99.9 | 2.0 % |
| PIPX7 (contraflambeos) | 361.2 | 7.1 % |
| Peso total = | 5,121.2 | 100.0 % |

Densidad = 31.75 kg/m²

PESO TOTAL DE ESTRUCTURA = 10,510.6 kg

DENSIDAD TOTAL = 65.17 kg/m²

Peso propio del modelo R3.6 (área × longitud × 7,833 kg/m³); no incluye placas de conexión ni tornillería.