## DATOS
CIMENTACIONES SUPERFICIALES — ACI 318-19 · DATOS DE ENTRADA
Ejemplo — nave industrial · Columna tipo eje B-2 · muro eje 1
HOJAS DEL LIBRO: DATOS → COMBINACIONES → AISLADA → AISLADA_CT → CORRIDA → CROQUIS → RESUMEN · de apoyo: TABLAS, REFERENCIAS, CROQUIS_DATOS
CÓMO SE USA: sólo se tocan las celdas AMARILLAS con número AZUL (aquí y en las secciones 1 y 2 de AISLADA, AISLADA_CT y CORRIDA). Todo lo demás son fórmulas. Los valores que trae son un EJEMPLO para que veas el formato: cámbialos por los de tu proyecto. El croquis se escoge en la hoja CROQUIS (celda amarilla de arriba).
ALCANCE: ACI 318-19 cap. 13 y los capítulos a los que remite. Tres tipos: (1) zapata aislada, (2) zapata aislada ligada con contratrabes, (3) zapata corrida bajo muro. Revisa presiones de servicio contra qa, volteo, deslizamiento, penetración, cortante en una dirección, flexión, refuerzo mínimo y separaciones, desarrollo, aplastamiento dado-zapata y dovelas, y arroja el armado. NO incluye: zapatas de lindero (columna excéntrica), combinadas, losas de cimentación, pilotes, asentamientos, ni el diseño del dado como columna.
1. PROYECTO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Proyecto | Ejemplo — nave industrial | — | CAPTURA. Sólo aparece en los encabezados. | Datos del proyecto
Elemento / eje | Columna tipo eje B-2 · muro eje 1 | — | CAPTURA. Sólo aparece en los encabezados. | Datos del proyecto
Sistema de unidades | t · m · cm · kg/cm² | — | Las ecuaciones del ACI 318-19 están en SI (MPa, mm). La hoja pasa f'c y fy a MPa, evalúa la ecuación tal como viene en el reglamento y regresa el resultado a kg/cm² o t. | 1 MPa = 10.1972 kg/cm²
2. MATERIALES
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
f'c — resistencia del concreto | 250 | kg/cm² | CAPTURA. El ACI pide al menos 17 MPa (≈ 175 kg/cm²) en cimentaciones. | ACI 318-19, Tabla 19.2.1.1 · 13.2.1.1, pág. 199
f'c en MPa | 24.5165 | MPa | CALCULADA = f'c / 10.1972. | Conversión de unidades
√f'c usada en cortante y desarrollo | 4.9514 | √MPa | CALCULADA = √f'c con el tope de 8.3 MPa del reglamento. | ACI 318-19, 22.5.3.1, 22.6.3.1 y 25.4.1.4
fy — fluencia del refuerzo | 4200 | kg/cm² | CAPTURA. Varilla corrugada grado 42. | NMX-C-407-ONNCCE · ACI 318-19, 20.2.2.4
fy en MPa | 411.8778 | MPa | CALCULADA = fy / 10.1972. | Conversión de unidades
Es — módulo del acero | 2039440 | kg/cm² | CALCULADA = 200,000 MPa pasado a kg/cm². | ACI 318-19, 20.2.2.2
εty — deformación de fluencia | 0.0020594 | — | CALCULADA = fy / Es. | ACI 318-19, 21.2.2.1
β₁ — factor del bloque de compresión | 0.85 | — | CALCULADA con f'c en MPa: 0.85 hasta 28 MPa, baja 0.05 por cada 7 MPa, mínimo 0.65. | ACI 318-19, Tabla 22.2.2.4.3
λ — factor de concreto ligero | 1 | — | CAPTURA. 1.00 para concreto de peso normal. | ACI 318-19, 19.2.4.2 (Tabla 19.2.4.2)
γc — peso volumétrico del concreto reforzado | 2.4 | t/m³ | CAPTURA. | Práctica de ingeniería
Tamaño máximo del agregado grueso | 19 | mm | CAPTURA. 19 mm = 3/4". Sirve para la separación libre mínima entre varillas. | ACI 318-19, 25.2.1
ψg — factor por grado del refuerzo | 1 | — | CALCULADA: 1.00 para grado 280 y 420; 1.15 para 550; 1.30 para 690. | ACI 318-19, Tabla 25.4.2.5
3. SUELO — sin estudio de mecánica de suelos, estos son datos de entrada que tú propones
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
qa — capacidad de carga admisible (bruta) al nivel de desplante | 18 | t/m² | CAPTURA. Presión total admisible (incluye peso de zapata y relleno). SIN ESTUDIO: orienta el valor con la tabla presuntiva de TABLAS y confírmalo antes de construir. | Estudio de mecánica de suelos · orientación: NAVFAC DM 7.02, Tabla 1, págs. 7.2-142 y 7.2-143 · ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203
Incremento de qa en combinaciones con acción accidental | 1 | — | CAPTURA. Déjalo en 1.00 salvo que el estudio permita aumentar la capacidad para cargas de corta duración (típico 1.33). | Estudio de mecánica de suelos · Bowles 5ª ed., §4.15, pág. 275
γs — peso volumétrico del relleno sobre la zapata | 1.6 | t/m³ | CAPTURA. Relleno compactado. | Estudio de mecánica de suelos · práctica
μ — factor de fricción suelo-concreto (tan δ) | 0.45 | — | CAPTURA. Ver la tabla 4 de TABLAS. No se cuenta el empuje pasivo del relleno lateral (queda del lado seguro). | NAVFAC DM 7.02, Cap. 3, Tabla 1, pág. 7.2-63
FS exigido contra volteo | 1.5 | — | CAPTURA. Se revisa con TODAS las combinaciones de servicio, incluida la de 0.6D (queda del lado seguro). | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200 · Bowles 5ª ed., Tabla 4-9, pág. 276
FS exigido contra deslizamiento | 1.5 | — | CAPTURA. Igual criterio que el de volteo. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200 · Bowles 5ª ed., Tabla 4-9, pág. 276
4. ACCIÓN ACCIDENTAL Y COMBINACIONES
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Acción accidental A que se captura abajo | SISMO | — | CAPTURA (lista). Cambia los factores de servicio: sismo 0.7E y 0.525E; viento 0.6W y 0.45W. Las de resistencia usan 1.0 en ambos casos. | ASCE/SEI 7-16, §2.4.1 · ACI 318-19, Tabla 5.3.1
Factor de la carga viva en las combinaciones de resistencia con A | 1 | — | CAPTURA. 1.0, o 0.5 si L ≤ 4.8 kPa (≈ 490 kg/m²) y no es estacionamiento ni lugar de reunión. | ACI 318-19, 5.3.3
Tabla completa de combinaciones | Hoja COMBINACIONES | — | La A entra con los dos signos: se toma la que suma a los momentos de D y L, y en P la que suma (S4, U4) y la que resta (S5, U5). | ACI 318-19, 13.2.6.1 y 13.2.6.3, pág. 200
5. CARGAS DE SERVICIO EN LA BASE DE LA COLUMNA — para AISLADA y AISLADA_CT (por caso de carga, sin factorizar)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
EJES: X y Y en planta. Mx gira alrededor de X y produce excentricidad ey; My gira alrededor de Y y produce ex. En STAAD (Y vertical): FY → P, MX → Mx, MZ → My, FX → Vx, FZ → Vy. Los momentos y cortantes se usan en valor absoluto (la zapata es simétrica).
P — carga axial, carga muerta (D) | 30 | t | CAPTURA. Reacción vertical del caso D tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
P — carga axial, carga viva (L) | 12 | t | CAPTURA. Reacción vertical del caso L tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
P — carga axial, carga accidental (A) | 6 | t | CAPTURA. Reacción vertical del caso A tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Mx — momento alrededor de X, carga muerta (D) | 0.8 | t·m | CAPTURA. Momento del caso D tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Mx — momento alrededor de X, carga viva (L) | 0.4 | t·m | CAPTURA. Momento del caso L tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Mx — momento alrededor de X, carga accidental (A) | 5.5 | t·m | CAPTURA. Momento del caso A tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
My — momento alrededor de Y, carga muerta (D) | 0.6 | t·m | CAPTURA. Momento del caso D tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
My — momento alrededor de Y, carga viva (L) | 0.3 | t·m | CAPTURA. Momento del caso L tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
My — momento alrededor de Y, carga accidental (A) | 6.5 | t·m | CAPTURA. Momento del caso A tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Vx — cortante en dirección X, carga muerta (D) | 0.2 | t | CAPTURA. Cortante del caso D tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Vx — cortante en dirección X, carga viva (L) | 0.1 | t | CAPTURA. Cortante del caso L tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Vx — cortante en dirección X, carga accidental (A) | 2.5 | t | CAPTURA. Cortante del caso A tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Vy — cortante en dirección Y, carga muerta (D) | 0.3 | t | CAPTURA. Cortante del caso D tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Vy — cortante en dirección Y, carga viva (L) | 0.1 | t | CAPTURA. Cortante del caso L tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
Vy — cortante en dirección Y, carga accidental (A) | 2 | t | CAPTURA. Cortante del caso A tal como sale del modelo. | Modelo de análisis (STAAD) · tabla de reacciones
6. DADO (PEDESTAL) — para AISLADA y AISLADA_CT
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
cx — lado del dado en X | 0.5 | m | CAPTURA. Si una placa base apoya DIRECTO sobre la zapata, captura el promedio entre el lado de la columna y el de la placa. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202
cy — lado del dado en Y | 0.5 | m | CAPTURA. Mismo criterio. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202
Altura del dado arriba del nivel de terreno | 0.15 | m | CAPTURA. Del nivel de terreno a la cara superior del dado. | Proyecto arquitectónico / estructural
Varilla longitudinal del dado (dovelas) | 6 | # | CAPTURA (lista). Se usa para las dovelas y su desarrollo a compresión. | ACI 318-19, 16.3.4.1 y 25.4.9
db de la varilla del dado | 1.91 | cm | CALCULADA con la tabla de varillas. | TABLAS, tabla 1
Área de una varilla del dado | 2.85 | cm² | CALCULADA con la tabla de varillas. | TABLAS, tabla 1
¿Dónde entrega las reacciones el modelo? | CARA SUPERIOR DEL DADO | — | CAPTURA (lista). Define el brazo con el que el cortante V genera momento: hasta el desplante y hasta la cara de la zapata. | Modelo de análisis (nudo de apoyo)
7. CARGAS DE SERVICIO DEL MURO, POR METRO — para CORRIDA (al nivel de terreno, sobre el cimiento)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
w — carga vertical por metro, carga muerta (D) | 5 | t/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
w — carga vertical por metro, carga viva (L) | 1.5 | t/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
w — carga vertical por metro, carga accidental (A) | 0.8 | t/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
Mw — momento por metro (gira alrededor del eje del muro), carga muerta (D) | 0 | t·m/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
Mw — momento por metro (gira alrededor del eje del muro), carga viva (L) | 0 | t·m/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
Mw — momento por metro (gira alrededor del eje del muro), carga accidental (A) | 0.3 | t·m/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
Vw — cortante por metro, perpendicular al muro, carga muerta (D) | 0 | t/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
Vw — cortante por metro, perpendicular al muro, carga viva (L) | 0 | t/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
Vw — cortante por metro, perpendicular al muro, carga accidental (A) | 0.4 | t/m | CAPTURA. Si el modelo da reacciones por nudo, divídelas entre el ancho tributario. | Bajada de cargas / modelo de análisis
8. CONSTANTES DEL REGLAMENTO Y CRITERIOS COMUNES
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
φ flexión (sección controlada por tensión) | 0.9 | — | FIJO. Se verifica εt ≥ εty + 0.003 en cada armado. | ACI 318-19, Tablas 21.2.1(a) y 21.2.2
φ cortante | 0.75 | — | FIJO. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
φ aplastamiento | 0.65 | — | FIJO. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(d)
Conversión 1 MPa | 10.1972 | kg/cm² | FIJO. | Conversión de unidades
¿Despreciar el factor de tamaño λs en zapatas? | SÍ | — | CAPTURA (lista). El cap. 13 lo permite en zapatas aisladas, corridas y losas; con NO se calcula λs = √(2/(1+0.004d)) ≤ 1. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200 · 22.5.5.1.3
Redondeo de separaciones (hacia abajo) | 2.5 | cm | CAPTURA. Múltiplo al que se redondea la separación calculada. | Práctica de armado
ρ mín — refuerzo mínimo de losas y zapatas (flexión y temperatura) | 0.0018 | — | CALCULADA con fy en MPa: 0.0020 si fy < 420 MPa; si no, el mayor de 0.0018·420/fy y 0.0014. La varilla grado 42 (4200 kg/cm² = 412 MPa) es el grado 420 del ACI, por eso se acepta como 420 desde 410 MPa. | ACI 318-19, Tablas 7.6.1.1, 8.6.1.1 y 24.4.3.2

## COMBINACIONES
COMBINACIONES DE CARGA — ASCE/SEI 7-16 · ACI 318-19, 5.3
De servicio (S) para presiones contra qa, volteo y deslizamiento (ACI R13.2.6.1, págs. 199–200); de resistencia (U) para cortante, flexión y aplastamiento (ACI 13.2.6.3, pág. 200). Aquí no se captura nada: los factores de A cambian solos con la lista de DATOS.
1. FACTORES DE CARGA
Clave | Combinación | Uso | γD | γL | γA | signo de P_A | — | Referencia
S1 | D + L | Servicio | 1 | 1 | 0 | 1 | — | ASCE 7-16 §2.4.1 comb. 2
S2 | D + 0.7E | Servicio | 1 | 0 | 0.7 | 1 | — | ASCE 7-16 §2.4.1 comb. 5
S3 | D + 0.75L + 0.525E | Servicio | 1 | 0.75 | 0.525 | 1 | — | ASCE 7-16 §2.4.1 comb. 6
S4 | 0.6D + 0.7E (P de A suma) | Servicio | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | — | ASCE 7-16 §2.4.1 comb. 7 y 8
S5 | 0.6D + 0.7E (P de A resta) | Servicio (levantamiento) | 0.6 | 0 | 0.7 | -1 | — | ASCE 7-16 §2.4.1 comb. 7 y 8
U1 | 1.4D | Resistencia | 1.4 | 0 | 0 | 1 | — | ACI 318-19 ec. 5.3.1a
U2 | 1.2D + 1.6L | Resistencia | 1.2 | 1.6 | 0 | 1 | — | ACI 318-19 ec. 5.3.1b
U3 | 1.2D + 1.0L + 1.0E | Resistencia | 1.2 | 1 | 1 | 1 | — | ACI 318-19 ec. 5.3.1d / 5.3.1e
U4 | 0.9D + 1.0E (P de A suma) | Resistencia | 0.9 | 0 | 1 | 1 | — | ACI 318-19 ec. 5.3.1f / 5.3.1g
U5 | 0.9D + 1.0E (P de A resta) | Resistencia (levantamiento) | 0.9 | 0 | 1 | -1 | — | ACI 318-19 ec. 5.3.1f / 5.3.1g
2. CARGAS COMBINADAS EN LA BASE DE LA COLUMNA — para AISLADA y AISLADA_CT (t, t·m)
Clave | Combinación | Uso | P | Mx | My | Vx | Vy | Cómo se calcula
S1 | D + L | Servicio | 42 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
S2 | D + 0.7E | Servicio | 34.2 | 4.65 | 5.15 | 1.95 | 1.7 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
S3 | D + 0.75L + 0.525E | Servicio | 42.15 | 3.9875 | 4.2375 | 1.5875 | 1.425 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
S4 | 0.6D + 0.7E (P de A suma) | Servicio | 22.2 | 4.33 | 4.91 | 1.87 | 1.58 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
S5 | 0.6D + 0.7E (P de A resta) | Servicio (levantamiento) | 13.8 | 4.33 | 4.91 | 1.87 | 1.58 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
U1 | 1.4D | Resistencia | 42 | 1.12 | 0.84 | 0.28 | 0.42 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
U2 | 1.2D + 1.6L | Resistencia | 55.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.52 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
U3 | 1.2D + 1.0L + 1.0E | Resistencia | 54 | 6.86 | 7.52 | 2.84 | 2.46 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
U4 | 0.9D + 1.0E (P de A suma) | Resistencia | 33 | 6.22 | 7.04 | 2.68 | 2.27 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
U5 | 0.9D + 1.0E (P de A resta) | Resistencia (levantamiento) | 21 | 6.22 | 7.04 | 2.68 | 2.27 | P = γD·PD + γL·PL ± γA·¦PA¦ ; M, V = ¦γD·D + γL·L¦ + γA·¦A¦
3. CARGAS COMBINADAS DEL MURO, POR METRO — para CORRIDA (t/m, t·m/m)
Clave | Combinación | Uso | w | Mw | Vw | — | — | Cómo se calcula
S1 | D + L | Servicio | 6.5 | 0 | 0 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
S2 | D + 0.7E | Servicio | 5.56 | 0.21 | 0.28 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
S3 | D + 0.75L + 0.525E | Servicio | 6.545 | 0.1575 | 0.21 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
S4 | 0.6D + 0.7E (P de A suma) | Servicio | 3.56 | 0.21 | 0.28 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
S5 | 0.6D + 0.7E (P de A resta) | Servicio (levantamiento) | 2.44 | 0.21 | 0.28 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
U1 | 1.4D | Resistencia | 7 | 0 | 0 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
U2 | 1.2D + 1.6L | Resistencia | 8.4 | 0 | 0 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
U3 | 1.2D + 1.0L + 1.0E | Resistencia | 8.3 | 0.3 | 0.4 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
U4 | 0.9D + 1.0E (P de A suma) | Resistencia | 5.3 | 0.3 | 0.4 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba
U5 | 0.9D + 1.0E (P de A resta) | Resistencia (levantamiento) | 3.7 | 0.3 | 0.4 | — | — | w = γD·wD + γL·wL ± γA·¦wA¦ ; M, V igual que arriba

## AISLADA
ZAPATA AISLADA — ACI 318-19 |  |  |  |  | TABLA POR COMBINACIÓN — la memoria (col. B–F) toma de aquí lo que rige
Ejemplo — nave industrial · Columna tipo eje B-2 · muro eje 1 |  |  |  |  | Cada columna es una combinación de la hoja COMBINACIONES. Bloque S: presiones y estabilidad con la carga TOTAL (incluye zapata, relleno y dado, multiplicados por su γD). Bloque U: diseño estructural con presión NETA (se descuenta el peso de zapata y relleno), ACI 13.2.6.3 y R13.2.6.3.
Se capturan sólo las celdas amarillas de las secciones 1 y 2; cargas, materiales y suelo vienen de DATOS. A la derecha (columnas H a N) está la tabla por combinación de donde salen los valores que rigen.
BLOQUE S — SERVICIO
1. GEOMETRÍA DE LA ZAPATA |  |  |  |  | Combinación | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | Descripción | D + L | D + 0.7E | D + 0.75L + 0.525E | 0.6D + 0.7E (P de A suma) | 0.6D + 0.7E (P de A resta)
Lx — lado de la zapata en dirección X | 2.6 | m | CAPTURA. Se ajusta hasta que la presión máxima de la sección 5 quede por debajo de qa. | Propuesta — se verifica en la sección 5 | γD | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
Ly — lado de la zapata en dirección Y | 2.6 | m | CAPTURA. | Propuesta — se verifica en la sección 5 | γA | 0 | 0.7 | 0.525 | 0.7 | 0.7
h — peralte total de la zapata | 0.5 | m | CAPTURA. Los mínimos por penetración y por dovelas salen en las secciones 4 y 12. | Propuesta — se verifica en las secciones 6, 9 y 12 | P de la columna | 42 | 34.2 | 42.15 | 22.2 | 13.8 | t
Df — profundidad de desplante | 1.5 | m | CAPTURA. Del nivel de terreno a la cara inferior de la zapata. | Estudio de mecánica de suelos / proyecto | Mx de la columna | 1.2 | 4.65 | 3.9875 | 4.33 | 4.33 | t·m
r — recubrimiento libre inferior | 7.5 | cm | CAPTURA. Concreto colado contra el suelo: 75 mm. | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 (ver TABLAS) | My de la columna | 0.9 | 5.15 | 4.2375 | 4.91 | 4.91 | t·m
r_lat — recubrimiento en las puntas de las varillas | 7.5 | cm | CAPTURA. Caras laterales coladas contra el suelo. | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 | Vx de la columna | 0.3 | 1.95 | 1.5875 | 1.87 | 1.87 | t
r_sup — recubrimiento superior | 5 | cm | CAPTURA. Cara superior en contacto con el relleno: 50 mm (40 mm para #5 y menores). | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 | Vy de la columna | 0.4 | 1.7 | 1.425 | 1.58 | 1.58 | t
α — fracción del momento que toma una contratrabe | 0 | — | FIJO = 0. Zapata aislada sin contratrabe: la zapata toma todo el momento. | Tipo de cimentación | γD · ΣW (zapata + relleno + dado) | 19.218 | 19.218 | 19.218 | 11.5308 | 11.5308 | t
A — área de la zapata | 6.76 | m² | CALCULADA = Lx · Ly. | Geometría | P total sobre el terreno | 61.218 | 53.418 | 61.368 | 33.7308 | 25.3308 | t
h_rell — relleno sobre la zapata | 1 | m | CALCULADA = Df − h. | Geometría | Mx en el desplante = (1−α)(Mx + Vy·brazo) | 1.86 | 7.455 | 6.3388 | 6.937 | 6.937 | t·m
H_dado — altura del dado sobre la zapata | 1.15 | m | CALCULADA = Df − h + altura del dado sobre el terreno (DATOS). | Geometría | My en el desplante = (1−α)(My + Vx·brazo) | 1.395 | 8.3675 | 6.8569 | 7.9955 | 7.9955 | t·m
Brazo del cortante V hasta el desplante | 1.65 | m | CALCULADA. Del punto donde el modelo entrega la reacción a la cara inferior de la zapata: M_desplante = M + V·brazo. | Estática · DATOS, sección 6 | ex = My / P | 0.022787 | 0.15664 | 0.11173 | 0.23704 | 0.31564 | m
Brazo del cortante V hasta la cara superior de la zapata | 1.15 | m | CALCULADA. Sirve para el momento que el dado le transmite a la zapata (penetración) y a la contratrabe. | Estática | ey = Mx / P | 0.030383 | 0.13956 | 0.10329 | 0.20566 | 0.27386 | m
β — relación lado largo / lado corto | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.3.3.3, pág. 204 | Índice de núcleo 6ex/Lx + 6ey/Ly (≤ 1: contacto total) | 0.1227 | 0.68354 | 0.49621 | 1.0216 | 1.3604 | —
Ix — momento de inercia de la base (gira alrededor de X) | 3.8081 | m⁴ | CALCULADA = Lx·Ly³/12. | Mecánica de materiales | Kx (factor uniaxial en X) | 1.0526 | 1.3615 | 1.2578 | 1.547 | 1.7284 | —
Iy — momento de inercia de la base (gira alrededor de Y) | 3.8081 | m⁴ | CALCULADA = Ly·Lx³/12. | Mecánica de materiales | Ky (factor uniaxial en Y) | 1.0701 | 1.3221 | 1.2384 | 1.4746 | 1.632 | —
Sección crítica por flexión, distancia al centro en X | 0.25 | m | CALCULADA = cx/2: en la cara del dado. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202 | q máx | 10.1671 | 13.3035 | 13.5828 | 11.3827 | 10.5697 | t/m²
Sección crítica por flexión, distancia al centro en Y | 0.25 | m | CALCULADA = cy/2. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202 | q mín (0 = despegue) | 7.9447 | 2.5007 | 4.5735 | 0 | 0 | t/m²
Volado en X desde la cara del dado | 1.05 | m | CALCULADA = (Lx − cx)/2. | Geometría | Contacto | TOTAL | TOTAL | TOTAL | PARCIAL | PARCIAL
Volado en Y desde la cara del dado | 1.05 | m | CALCULADA = (Ly − cy)/2. | Geometría | q adm (con incremento si hay A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | t/m²
¿La geometría es coherente? | CUMPLE | — | Revisa que haya volado en las dos direcciones y que el desplante no quede arriba de la cara superior. | Geometría | q máx / q adm | 0.56484 | 0.73908 | 0.7546 | 0.63237 | 0.58721 | —
[5 empty] | FS volteo X = Lx/(2ex) | 57.049 | 8.2992 | 11.6348 | 5.4843 | 4.1186 | —
2. VARILLAS Y PERALTES EFECTIVOS |  |  |  |  | FS volteo Y = Ly/(2ey) | 42.7868 | 9.315 | 12.5858 | 6.3212 | 4.747 | —
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | V horizontal = (1−α)√(Vx²+Vy²) | 0.5 | 2.587 | 2.1333 | 2.4481 | 2.4481 | t
Varilla del lecho inferior ‖ X (se reparte sobre Ly) | 5 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta | FS deslizamiento = μ·P/V | 55.0962 | 9.2919 | 12.9453 | 6.2002 | 4.6562 | —
Varilla del lecho inferior ‖ Y (se reparte sobre Lx) | 5 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta
¿Qué varillas van hasta abajo? | ‖ X | — | CAPTURA (lista). Conviene abajo la dirección del volado más largo, que es la que tiene más momento. | Práctica de armado | BLOQUE U — RESISTENCIA (cargas factorizadas)
Separación ‖ X que tú fijas (0 = la calcula la hoja) | 0 | cm | CAPTURA. Déjala en 0 para que la hoja proponga la separación; si pones un valor, la hoja la revisa. | Propuesta | Combinación | U1 | U2 | U3 | U4 | U5
Separación ‖ Y que tú fijas (0 = la calcula la hoja) | 0 | cm | CAPTURA. Mismo criterio. | Propuesta | Descripción | 1.4D | 1.2D + 1.6L | 1.2D + 1.0L + 1.0E | 0.9D + 1.0E (P de A suma) | 0.9D + 1.0E (P de A resta)
¿Lleva parrilla superior? | NO | — | CAPTURA (lista). El ACI no la exige en zapatas; se vuelve obligatoria si hay momento negativo por despegue (sección 10). | Práctica · sección 10 de esta hoja | γD | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9
Varilla de la parrilla superior | 4 | # | CAPTURA (lista). Sólo se usa si hay parrilla superior. | Propuesta | Pu de la columna | 42 | 55.2 | 54 | 33 | 21 | t
db ‖ X | 1.59 | cm | CALCULADA con la tabla de varillas. | TABLAS, tabla 1 | Mux de la columna | 1.12 | 1.6 | 6.86 | 6.22 | 6.22 | t·m
Área de una varilla ‖ X | 1.98 | cm² | CALCULADA con la tabla de varillas. | TABLAS, tabla 1 | Muy de la columna | 0.84 | 1.2 | 7.52 | 7.04 | 7.04 | t·m
db ‖ Y | 1.59 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | Vux de la columna | 0.28 | 0.4 | 2.84 | 2.68 | 2.68 | t
Área de una varilla ‖ Y | 1.98 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | Vuy de la columna | 0.42 | 0.52 | 2.46 | 2.27 | 2.27 | t
db de la parrilla superior | 1.27 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | Pu sobre la zapata = Pu + γD·W_dado | 42.966 | 56.028 | 54.828 | 33.621 | 21.621 | t
Área de una varilla de la parrilla superior | 1.27 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | γD · (W_zap + W_rell) | 25.9392 | 22.2336 | 22.2336 | 16.6752 | 16.6752 | t
dx — peralte efectivo de las varillas ‖ X | 41.705 | cm | CALCULADA = h − r − db/2, restando además el lecho de abajo si ‖ X va encima. | Geometría | w_u = peso factorizado repartido | 3.8372 | 3.289 | 3.289 | 2.4667 | 2.4667 | t/m²
dy — peralte efectivo de las varillas ‖ Y | 40.115 | cm | CALCULADA con el mismo criterio. | Geometría | P total factorizada | 68.9052 | 78.2616 | 77.0616 | 50.2962 | 38.2962 | t
d_prom — peralte efectivo promedio | 40.91 | cm | CALCULADA. Es el que se usa en penetración. | Geometría | Mux en el desplante = (1−α)(Mx + Vy·brazo) | 1.813 | 2.458 | 10.919 | 9.9655 | 9.9655 | t·m
¿El peralte efectivo es de al menos 15 cm? | CUMPLE | — | El peralte efectivo del refuerzo inferior debe ser de al menos 150 mm. | ACI 318-19, 13.3.1.2, pág. 203 | Muy en el desplante = (1−α)(My + Vx·brazo) | 1.302 | 1.86 | 12.206 | 11.462 | 11.462 | t·m
[5 empty] | ex = M/P total | 0.018896 | 0.023766 | 0.15839 | 0.22789 | 0.2993 | m
3. PESO DE LA CIMENTACIÓN Y DEL RELLENO (servicio, sin factorizar) |  |  |  |  | Contacto en X | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | q total en la orilla cargada (X) | 10.6375 | 12.2121 | 15.5665 | 11.3531 | 9.578 | t/m²
W_zap — peso de la zapata | 8.112 | t | CALCULADA = Lx · Ly · h · γc. | Geometría | pendiente de q (X) | 0.3419 | 0.48843 | 3.2052 | 3.0099 | 3.0099 | t/m³
W_rell — relleno sobre la zapata | 10.416 | t | CALCULADA = (A − área del dado) · h_rell · γs. | Geometría | q total al centro (ordenada) | 10.1931 | 11.5772 | 11.3996 | 7.4403 | 5.6651 | t/m²
W_dado — peso del dado | 0.69 | t | CALCULADA = cx · cy · H_dado · γc. | Geometría | inicio del contacto útil para Mu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | m
ΣW — peso total | 19.218 | t | CALCULADA. En cada combinación se multiplica por su γD (con 0.6D también se reduce el peso propio). | ASCE/SEI 7-16, §2.4.1 | Mu en la cara del dado, varillas ‖ X | 9.5751 | 12.5441 | 15.9888 | 11.2265 | 8.6823 | t·m
[5 empty] | sección de cortante (a d de la cara) | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | m
4. DIMENSIONES MÍNIMAS SUGERIDAS (orientativas — la revisión formal está en las secciones 5 a 12) |  |  |  |  | inicio del contacto útil para Vu | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | m
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | Vu en una dirección, X | 11.0131 | 14.4301 | 18.5353 | 13.0564 | 10.1351 | t
q_neta — capacidad que queda para la columna | 15.2 | t/m² | CALCULADA = qa − (h·γc + h_rell·γs). Es la parte de qa que no se gasta en el peso propio. | Bowles 5ª ed., §8.2, pág. 404 | fin del contacto en el lado ligero | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m
P de servicio S1 + peso del dado | 42.69 | t | CALCULADA = P(D + L) de COMBINACIONES + W_dado. | COMBINACIONES, sección 2 | M con tensión arriba, lado ligero ‖ X | -8.6441 | -11.214 | -7.2604 | -3.0301 | -0.48586 | t·m
Área mínima con carga concéntrica | 2.8086 | m² | CALCULADA = P / q_neta. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | ey = M/P total | 0.026312 | 0.031407 | 0.14169 | 0.19814 | 0.26022 | m
Lado mínimo si fuera cuadrada | 1.6759 | m | CALCULADA = √A. Con momento se necesita más: eso lo dice la sección 5. | Geometría | Contacto en Y | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
¿El área capturada alcanza para la carga concéntrica? | CUMPLE | — | Sólo es un primer filtro. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | q total en la orilla cargada (Y) | 10.812 | 12.4163 | 15.1271 | 10.8422 | 9.0671 | t/m²
φ·vc de penetración pasado a t/m² (λs = 1) | 124.9642 | t/m² | CALCULADA = φ · 0.33 λ √f'c [MPa] → kg/cm² → t/m². | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(a) | pendiente de q (Y) | 0.47609 | 0.64546 | 2.8673 | 2.6169 | 2.6169 | t/m³
Pu máxima (con peso del dado) | 56.028 | t | CALCULADA = máximo de la tabla por combinación. | Tabla por combinación (col. H–N) | q total al centro (ordenada) | 10.1931 | 11.5772 | 11.3996 | 7.4403 | 5.6651 | t/m²
d mínimo por penetración (carga concéntrica) | 15.9126 | cm | CALCULADA despejando d de Pu(1 − (cx+d)(cy+d)/A) = φvc·2(cx+cy+2d)·d. Sin momento: el valor formal sale en la sección 6. | ACI 318-19, 22.6.4.1 y Tabla 22.6.5.2 | inicio del contacto útil para Mu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | m
h mínimo sugerido por penetración | 25.0026 | cm | CALCULADA = d_mín + r + db. | Geometría | Mu en la cara del dado, varillas ‖ Y | 9.7579 | 12.7579 | 15.5286 | 10.6914 | 8.1472 | t·m
[5 empty] | sección de cortante (a d de la cara) | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | m
5. PRESIONES DE SERVICIO, VOLTEO Y DESLIZAMIENTO (sale de la tabla por combinación, bloque S) |  |  |  |  | inicio del contacto útil para Vu | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | m
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | Vu en una dirección, Y | 11.506 | 15.0445 | 18.4017 | 12.6973 | 9.7026 | t
q_máx — presión máxima de servicio que rige | 13.5828 | t/m² | CALCULADA. Dentro del núcleo: P/A(1 + 6ex/Lx + 6ey/Ly). Con despegue: P/A·Kx·Ky (producto de los factores uniaxiales, aproximación del lado seguro). | Bowles 5ª ed., §8.10, págs. 449–453 · ACI 318-19, R13.2.6.1, págs. 199–200 | fin del contacto en el lado ligero | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m
Combinación que da q_máx | S3 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES | M con tensión arriba, lado ligero ‖ Y | -8.4614 | -11.0002 | -7.7205 | -3.5652 | -1.0209 | t·m
q_máx / q_adm (la más desfavorable) | 0.7546 | — | CALCULADA. q_adm = qa, multiplicada por el incremento de DATOS en combinaciones con A. | DATOS, sección 3 | Índice de núcleo con cargas factorizadas | 0.10432 | 0.12732 | 0.6925 | 0.98314 | 1.2912 | —
Presión máxima contra la admisible | CUMPLE | — | Compara cada combinación contra su q_adm. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | Vu de penetración = Pu(1 − A_crit/A) | 37.7131 | 49.1781 | 48.1248 | 29.5106 | 21.621 | t
q_mín — presión mínima (0 = hay despegue) | 0 | t/m² | CALCULADA. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 453 | Msc alrededor de X = (1−α)(¦Mx¦ + ¦Vy¦·brazo dado) | 1.603 | 2.198 | 9.689 | 8.8305 | 8.8305 | t·m
Con carga sostenida (S1 = D + L), ¿toda la zapata está comprimida? | CUMPLE — resultante dentro del núcleo central | — | Criterio: 6ex/Lx + 6ey/Ly ≤ 1 con la combinación permanente. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 453 (e ≤ L/6) | Msc alrededor de Y = (1−α)(¦My¦ + ¦Vx¦·brazo dado) | 1.162 | 1.66 | 10.786 | 10.122 | 10.122 | t·m
Combinaciones con contacto parcial (despegue) | 2 | — | CALCULADA. Se aceptan en combinaciones accidentales si cumplen presión, volteo y deslizamiento. | Tabla por combinación | vu máx de penetración | 2.7686 | 3.6316 | 4.9642 | 3.5843 | 3.054 | kg/cm²
P total mínima sobre el terreno | 25.3308 | t | CALCULADA. | Tabla por combinación
¿Hay levantamiento neto? | CUMPLE — no hay levantamiento | — | La carga total debe quedar a compresión en todas las combinaciones. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200
FS al volteo mínimo, dirección X | 4.1186 | — | CALCULADA = Lx / (2 ex) = P·(Lx/2) / M. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 450
FS al volteo mínimo, dirección Y | 4.747 | — | CALCULADA = Ly / (2 ey). | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 450
Revisión por volteo | CUMPLE | — | Compara contra el FS exigido en DATOS. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200
FS al deslizamiento mínimo | 4.6562 | — | CALCULADA = μ · P_total / √(Vx² + Vy²). Sin empuje pasivo. | NAVFAC DM 7.02, Tabla 1, pág. 7.2-63
Revisión por deslizamiento | CUMPLE | — | Compara contra el FS exigido en DATOS. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200
6. CORTANTE EN DOS DIRECCIONES (PENETRACIÓN) — sección crítica a d/2 del dado
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
b₁ — lado de la sección crítica en X | 90.91 | cm | CALCULADA = cx + d. | ACI 318-19, 22.6.4.1
b₂ — lado de la sección crítica en Y | 90.91 | cm | CALCULADA = cy + d. | ACI 318-19, 22.6.4.1
b₀ — perímetro crítico | 363.64 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.6.4.1
Área dentro de la sección crítica | 0.82646 | m² | CALCULADA. Su reacción no aporta al cortante. | ACI 318-19, 13.2.7.2, pág. 202
β — relación de lados del dado | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2
αs — columna interior | 40 | — | FIJO. La zapata rodea al dado por los 4 lados. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2 · TABLAS, tabla 5
λs — factor de tamaño | 1 | — | CALCULADA. Con SÍ en DATOS vale 1 (13.2.6.2); con NO, √(2/(1+0.004d)) con d en mm. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200 · 22.5.5.1.3
vc (a) = 0.33 λs λ √f'c | 16.6619 | kg/cm² | CALCULADA en MPa y pasada a kg/cm². | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(a)
vc (b) = 0.17 (1 + 2/β) λs λ √f'c | 25.7502 | kg/cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(b)
vc (c) = 0.083 (2 + αs d/b₀) λs λ √f'c | 27.2399 | kg/cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(c)
vc — el menor de los tres | 16.6619 | kg/cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.6.5.2
φ vc | 12.4964 | kg/cm² | CALCULADA con φ = 0.75. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
γf para el momento alrededor de Y | 0.6 | — | CALCULADA = 1/(1 + ⅔√(b₁/b₂)). | ACI 318-19, ec. 8.4.2.2.2
γv para el momento alrededor de Y | 0.4 | — | CALCULADA = 1 − γf. Fracción que se transmite por cortante excéntrico. | ACI 318-19, 8.4.4.2.2
Jc para el momento alrededor de Y | 21528879.9511 | cm⁴ | CALCULADA = d b₁³/6 + b₁ d³/6 + d b₂ b₁²/2 (columna interior). | ACI 318-19, R8.4.4.2.3
γf para el momento alrededor de X | 0.6 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, ec. 8.4.2.2.2
γv para el momento alrededor de X | 0.4 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.4.4.2.2
Jc para el momento alrededor de X | 21528879.9511 | cm⁴ | CALCULADA. | ACI 318-19, R8.4.4.2.3
vu máximo (cortante directo + momento transferido) | 4.9642 | kg/cm² | CALCULADA = Vu/(b₀d) + γv·Msc·c/Jc en las dos direcciones. Vu = Pu(1 − A_crit/A). | ACI 318-19, 8.4.4.2.3 · 13.2.6.3, pág. 200
Combinación que rige | U3 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
Relación demanda/capacidad por penetración | 0.39725 | — | CALCULADA. | Revisión de esta hoja
Revisión por penetración | CUMPLE | — | vu ≤ φ vc. | ACI 318-19, 22.6.1 y 22.6.5
7. FLEXIÓN Y ARMADO — varillas ‖ X (momento en la cara del dado, en todo el ancho Ly)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Mu en la sección crítica, ‖ X | 15.9888 | t·m | CALCULADA con la presión neta factorizada (se descuenta el peso de zapata y relleno) sobre todo el volado. | ACI 318-19, 13.2.6.6 y 13.2.7.1, pág. 201 y 202
Combinación que rige | U3 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
Factor por franja central (zapata rectangular) | 1 | — | CALCULADA. Si estas varillas trabajan en la dirección corta, se reparten uniformes con As × 2β/(β+1): así la franja central recibe γs·As. | ACI 318-19, 13.3.3.3 y R13.3.3.3, pág. 204
As requerida por flexión | 10.2378 | cm² | CALCULADA = (0.85 f'c b d / fy)[1 − √(1 − 2Mu/(φ 0.85 f'c b d²))], φ = 0.90. Si sale 9999 la sección no alcanza. | ACI 318-19, 22.2 y 22.3
As mínima = ρmín · b · h | 23.4 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 7.6.1.1
As de diseño | 23.4 | cm² | CALCULADA = máx(As req, As mín) × factor de franja. | ACI 318-19, 13.3.3.3, pág. 204
Varillas necesarias | 12 | pzas | CALCULADA = As / área de una varilla, hacia arriba. | Geometría
Separación calculada | 20 | cm | CALCULADA repartiendo el ancho útil entre los espacios, redondeada hacia abajo al paso de DATOS. | Práctica de armado
Separación máxima = menor de 2h y 45 cm | 45 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.7.2.2
Separación mínima centro a centro | 4.1233 | cm | CALCULADA = db + separación libre mínima (25 mm, db o 4/3 del agregado). | ACI 318-19, 25.2.1
SEPARACIÓN ADOPTADA | 20 | cm | CALCULADA: la tuya si la capturaste; si no, la menor entre la calculada y la máxima. | Práctica de armado
Varillas que entran con esa separación | 13 | pzas | CALCULADA = (ancho − 2 r_lat − db)/s + 1. | Práctica de armado
As colocada | 25.74 | cm² | CALCULADA. | Geometría
¿El armado cubre el As de diseño? | CUMPLE | — | As colocada ≥ As de diseño. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 13.3.3.3
¿La separación está dentro de los límites? | CUMPLE | — | Máxima por flexión y mínima por colado. | ACI 318-19, 8.7.2.2 y 25.2.1
a — profundidad del bloque de compresión | 1.9567 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.4.1
εt — deformación del acero de tensión | 0.05135 | — | CALCULADA con c = a/β₁. | ACI 318-19, 22.2.2.1
φ según εt | 0.9 | — | CALCULADA: 0.90 si εt ≥ εty + 0.003. | ACI 318-19, Tabla 21.2.2
φMn con el armado colocado | 39.6259 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3
φMn contra Mu y sección controlada por tensión | CUMPLE | — | φMn ≥ Mu con φ = 0.90. | ACI 318-19, 7.3.3.1, 21.2.2 y 22.3
ARMADO ‖ X | #5 @ 20.0 cm (13 pzas) | — | Es lo que va al plano y al croquis. | Resultado
8. FLEXIÓN Y ARMADO — varillas ‖ Y (momento en la cara del dado, en todo el ancho Lx)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Mu en la sección crítica, ‖ Y | 15.5286 | t·m | CALCULADA con la presión neta factorizada (se descuenta el peso de zapata y relleno) sobre todo el volado. | ACI 318-19, 13.2.6.6 y 13.2.7.1, pág. 201 y 202
Combinación que rige | U3 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
Factor por franja central (zapata rectangular) | 1 | — | CALCULADA. Si estas varillas trabajan en la dirección corta, se reparten uniformes con As × 2β/(β+1): así la franja central recibe γs·As. | ACI 318-19, 13.3.3.3 y R13.3.3.3, pág. 204
As requerida por flexión | 10.3422 | cm² | CALCULADA = (0.85 f'c b d / fy)[1 − √(1 − 2Mu/(φ 0.85 f'c b d²))], φ = 0.90. Si sale 9999 la sección no alcanza. | ACI 318-19, 22.2 y 22.3
As mínima = ρmín · b · h | 23.4 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 7.6.1.1
As de diseño | 23.4 | cm² | CALCULADA = máx(As req, As mín) × factor de franja. | ACI 318-19, 13.3.3.3, pág. 204
Varillas necesarias | 12 | pzas | CALCULADA = As / área de una varilla, hacia arriba. | Geometría
Separación calculada | 20 | cm | CALCULADA repartiendo el ancho útil entre los espacios, redondeada hacia abajo al paso de DATOS. | Práctica de armado
Separación máxima = menor de 2h y 45 cm | 45 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.7.2.2
Separación mínima centro a centro | 4.1233 | cm | CALCULADA = db + separación libre mínima (25 mm, db o 4/3 del agregado). | ACI 318-19, 25.2.1
SEPARACIÓN ADOPTADA | 20 | cm | CALCULADA: la tuya si la capturaste; si no, la menor entre la calculada y la máxima. | Práctica de armado
Varillas que entran con esa separación | 13 | pzas | CALCULADA = (ancho − 2 r_lat − db)/s + 1. | Práctica de armado
As colocada | 25.74 | cm² | CALCULADA. | Geometría
¿El armado cubre el As de diseño? | CUMPLE | — | As colocada ≥ As de diseño. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 13.3.3.3
¿La separación está dentro de los límites? | CUMPLE | — | Máxima por flexión y mínima por colado. | ACI 318-19, 8.7.2.2 y 25.2.1
a — profundidad del bloque de compresión | 1.9567 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.4.1
εt — deformación del acero de tensión | 0.049278 | — | CALCULADA con c = a/β₁. | ACI 318-19, 22.2.2.1
φ según εt | 0.9 | — | CALCULADA: 0.90 si εt ≥ εty + 0.003. | ACI 318-19, Tabla 21.2.2
φMn con el armado colocado | 38.0789 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3
φMn contra Mu y sección controlada por tensión | CUMPLE | — | φMn ≥ Mu con φ = 0.90. | ACI 318-19, 7.3.3.1, 21.2.2 y 22.3
ARMADO ‖ Y | #5 @ 20.0 cm (13 pzas) | — | Es lo que va al plano y al croquis. | Resultado
9. CORTANTE EN UNA DIRECCIÓN — sección crítica a d de la cara del dado
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Vu en la sección crítica, dirección X | 18.5353 | t | CALCULADA con la presión neta factorizada más allá de la sección crítica, en todo el ancho Ly. | ACI 318-19, 13.2.7.2, pág. 202
ρw con el armado colocado ‖ X | 0.0023738 | — | CALCULADA = As / (b d). | ACI 318-19, 22.5.5.1
λs para dx | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200
Vc = 0.66 λs λ ρw^⅓ √f'c b d | 48.202 | t | CALCULADA en MPa → kg/cm² → t. Es la ecuación para miembros sin refuerzo por cortante (Av < Av,mín). | ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1(c)
Vc máximo = 0.42 λ √f'c b d | 229.9436 | t | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.5.5.1.1
φVc | 36.1515 | t | CALCULADA con φ = 0.75. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
Revisión por cortante en una dirección, X | CUMPLE | — | Vu ≤ φVc. Más acero también sube ρw y con ello Vc. | ACI 318-19, 22.5.1.1
Vu en la sección crítica, dirección Y | 18.4017 | t | CALCULADA con la presión neta factorizada más allá de la sección crítica, en todo el ancho Lx. | ACI 318-19, 13.2.7.2, pág. 202
ρw con el armado colocado ‖ Y | 0.0024679 | — | CALCULADA = As / (b d). | ACI 318-19, 22.5.5.1
λs para dy | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200
Vc = 0.66 λs λ ρw^⅓ √f'c b d | 46.9689 | t | CALCULADA en MPa → kg/cm² → t. Es la ecuación para miembros sin refuerzo por cortante (Av < Av,mín). | ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1(c)
Vc máximo = 0.42 λ √f'c b d | 221.177 | t | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.5.5.1.1
φVc | 35.2267 | t | CALCULADA con φ = 0.75. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
Revisión por cortante en una dirección, Y | CUMPLE | — | Vu ≤ φVc. Más acero también sube ρw y con ello Vc. | ACI 318-19, 22.5.1.1
10. PARRILLA SUPERIOR Y MOMENTO NEGATIVO POR DESPEGUE
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Momento con tensión arriba, franja ‖ X | 0 | t·m | CALCULADA en el lado ligero: peso factorizado de zapata y relleno menos la reacción del suelo. Positivo = tensión arriba. | ACI 318-19, 13.2.6.6, pág. 201
Momento con tensión arriba, franja ‖ Y | 0 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.6.6, pág. 201
Momento negativo por metro de ancho que rige | 0 | t·m/m | CALCULADA. | Revisión de esta hoja
d de la parrilla superior | 43.73 | cm | CALCULADA = h − r_sup − db (promedio de los dos lechos). | Geometría
As superior requerida por cálculo | 0 | cm²/m | CALCULADA con b = 100 cm. | ACI 318-19, 22.3
As superior de diseño | 0 | cm²/m | CALCULADA. Si el cálculo pide acero arriba: el mínimo ρmín b h en la cara en tensión. Si no: práctica de ρmín/2 · b h (mitad del mínimo). | ACI 318-19, 8.6.1.1 · práctica
Separación de la parrilla superior (ambos sentidos) | 0 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.7.2.2
Varillas superiores ‖ X | 0 | pzas | CALCULADA. | Geometría
Varillas superiores ‖ Y | 0 | pzas | CALCULADA. | Geometría
¿La parrilla superior es coherente con el cálculo? | CUMPLE — no se requiere | — | Si alguna combinación despega la zapata, el voladizo ligero cuelga de la zapata y pide acero arriba. | Revisión de esta hoja
ARMADO SUPERIOR | No lleva | — | Resultado. | Resultado
11. LONGITUD DE DESARROLLO DEL LECHO INFERIOR — desde la cara del dado
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
ψc — factor por resistencia del concreto (ganchos) | 0.83349 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 25.4.3.2
Longitud disponible ‖ X | 97.5 | cm | CALCULADA = volado − r_lat. | ACI 318-19, 13.2.8.3, pág. 203
cb — recubrimiento o media separación ‖ X | 8.295 | cm | CALCULADA: el menor entre recubrimiento al centro de la varilla y media separación. | ACI 318-19, 25.4.2.4
ld recta ‖ X | 38.4763 | cm | CALCULADA = [fy/(1.1λ√f'c)]·[ψt ψe ψs ψg/((cb+Ktr)/db)]·db, Ktr = 0, ψt = ψe = 1, ψs = 0.8 hasta el #6; mínimo 300 mm. | ACI 318-19, 25.4.2.4 y Tabla 25.4.2.5
ldh con gancho estándar ‖ X | 23.8901 | cm | CALCULADA = (fy ψe ψr ψo ψc/(23λ√f'c))·db^1.5 (db en mm), mínimo 8db y 150 mm. | ACI 318-19, 25.4.3.1 y Tabla 25.4.3.2
Remate ‖ X | RECTA | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.8, pág. 203
h necesario si el gancho va vertical ‖ X | 37.94 | cm | CALCULADA ≈ r + (doblez + 12db ≈ 16db) + r_sup. Sólo importa si el remate es gancho. | ACI 318-19, 25.3.1 (Tabla 25.3.1)
Desarrollo ‖ X | CUMPLE — varilla recta | — | La varilla debe desarrollarse a cada lado de la sección crítica. | ACI 318-19, 13.2.8.2 y 13.2.8.3, pág. 203
Longitud disponible ‖ Y | 97.5 | cm | CALCULADA = volado − r_lat. | ACI 318-19, 13.2.8.3, pág. 203
cb — recubrimiento o media separación ‖ Y | 8.295 | cm | CALCULADA: el menor entre recubrimiento al centro de la varilla y media separación. | ACI 318-19, 25.4.2.4
ld recta ‖ Y | 38.4763 | cm | CALCULADA = [fy/(1.1λ√f'c)]·[ψt ψe ψs ψg/((cb+Ktr)/db)]·db, Ktr = 0, ψt = ψe = 1, ψs = 0.8 hasta el #6; mínimo 300 mm. | ACI 318-19, 25.4.2.4 y Tabla 25.4.2.5
ldh con gancho estándar ‖ Y | 23.8901 | cm | CALCULADA = (fy ψe ψr ψo ψc/(23λ√f'c))·db^1.5 (db en mm), mínimo 8db y 150 mm. | ACI 318-19, 25.4.3.1 y Tabla 25.4.3.2
Remate ‖ Y | RECTA | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.8, pág. 203
h necesario si el gancho va vertical ‖ Y | 37.94 | cm | CALCULADA ≈ r + (doblez + 12db ≈ 16db) + r_sup. Sólo importa si el remate es gancho. | ACI 318-19, 25.3.1 (Tabla 25.3.1)
Desarrollo ‖ Y | CUMPLE — varilla recta | — | La varilla debe desarrollarse a cada lado de la sección crítica. | ACI 318-19, 13.2.8.2 y 13.2.8.3, pág. 203
12. TRANSFERENCIA DADO–ZAPATA: APLASTAMIENTO Y DOVELAS
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
A₁ — área cargada (dado) | 0.25 | m² | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.8.3.2
A₂ — base del tronco de pirámide 1:2 dentro de la zapata | 6.25 | m² | CALCULADA con pendiente 1 vertical : 2 horizontal a lo largo del peralte h. | ACI 318-19, 22.8.3.2 (Tabla 22.8.3.2)
√(A₂/A₁) ≤ 2 | 2 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.8.3.2
φBn — aplastamiento resistente | 690.625 | t | CALCULADA = φ 0.85 f'c A₁ √(A₂/A₁), φ = 0.65. | ACI 318-19, 22.8.3.2 y Tabla 21.2.1(d)
Pu máxima sobre la zapata | 56.028 | t | CALCULADA = sección 4. | Tabla por combinación
Aplastamiento en la cara de la zapata | CUMPLE | — | φBn ≥ Pu. | ACI 318-19, 16.3.3 y 22.8
As mínima de dovelas = 0.005 A_dado | 12.5 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 16.3.4.1
Dovelas mínimas con la varilla del dado | 5 | pzas | CALCULADA. | ACI 318-19, 16.3.4.1
ldc — desarrollo a compresión de la dovela | 38.1315 | cm | CALCULADA = máx(0.24 fy/(λ√f'c)·db ; 0.043 fy db ; 200 mm), ψr = 1. El gancho no cuenta a compresión. | ACI 318-19, 25.4.9.1 y 25.4.9.2
Peralte disponible para la dovela | 39.32 | cm | CALCULADA = h − r − los dos lechos (la dovela se apoya en la parrilla). | Geometría
Desarrollo de las dovelas dentro de la zapata | CUMPLE | — | Suele ser la revisión que manda el peralte en zapatas chicas. | ACI 318-19, 13.2.2.1, pág. 199 · 16.3.5.1
h mínimo por dovelas | 48.8115 | cm | CALCULADA. | Geometría
DOVELAS | mín. 5 dovelas #6 con gancho 90° apoyado en la parrilla inferior | — | Resultado. Lo normal es que las dovelas sean las mismas varillas del dado. | Resultado
13. ARMADO QUE SE ADOPTA — el que va al plano, al croquis y al RESUMEN
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zapata | Lx × Ly × h = 2.60 × 2.60 × 0.50 m; Df = 1.50 m | — | Resultado. | Secciones 1 a 5
Lecho inferior | ‖ X: #5 @ 20.0 cm (13 pzas) · ‖ Y: #5 @ 20.0 cm (13 pzas) | — | Resultado. | Secciones 7 y 8
Remate de las varillas inferiores | ‖ X: RECTA · ‖ Y: RECTA | — | Resultado. | Sección 11
Parrilla superior | No lleva | — | Resultado. | Sección 10
Dovelas | mín. 5 dovelas #6 con gancho 90° apoyado en la parrilla inferior | — | Resultado. | Sección 12
Revisiones en rojo en esta hoja | 0 | — | CALCULADA. Si es mayor que cero, busca las celdas en rojo. | Revisión de esta hoja

## AISLADA_CT
ZAPATA AISLADA LIGADA CON CONTRATRABES — ACI 318-19 |  |  |  |  | TABLA POR COMBINACIÓN — la memoria (col. B–F) toma de aquí lo que rige
Ejemplo — nave industrial · Columna tipo eje B-2 · muro eje 1 |  |  |  |  | Cada columna es una combinación de la hoja COMBINACIONES. Bloque S: presiones y estabilidad con la carga TOTAL (incluye zapata, relleno y dado, multiplicados por su γD). Bloque U: diseño estructural con presión NETA (se descuenta el peso de zapata y relleno), ACI 13.2.6.3 y R13.2.6.3.
Se capturan sólo las celdas amarillas de las secciones 1 y 2 y 13; cargas, materiales y suelo vienen de DATOS. A la derecha (columnas H a N) está la tabla por combinación de donde salen los valores que rigen.
POR QUÉ LA CONTRATRABE: con la columna empotrada en la base, a la zapata le llega momento. La contratrabe liga las zapatas y se lleva la fracción α del momento y del cortante de la base; la zapata queda trabajando casi a carga axial y sale más chica. Con α = 1.00 (práctica usual) la zapata se diseña sólo por carga axial y la contratrabe por todo el momento. |  |  |  |  | BLOQUE S — SERVICIO
[5 empty] | Combinación | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1. GEOMETRÍA DE LA ZAPATA |  |  |  |  | Descripción | D + L | D + 0.7E | D + 0.75L + 0.525E | 0.6D + 0.7E (P de A suma) | 0.6D + 0.7E (P de A resta)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | γD | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
Lx — lado de la zapata en dirección X | 2 | m | CAPTURA. Se ajusta hasta que la presión máxima de la sección 5 quede por debajo de qa. | Propuesta — se verifica en la sección 5 | γA | 0 | 0.7 | 0.525 | 0.7 | 0.7
Ly — lado de la zapata en dirección Y | 2 | m | CAPTURA. | Propuesta — se verifica en la sección 5 | P de la columna | 42 | 34.2 | 42.15 | 22.2 | 13.8 | t
h — peralte total de la zapata | 0.5 | m | CAPTURA. Los mínimos por penetración y por dovelas salen en las secciones 4 y 12. | Propuesta — se verifica en las secciones 6, 9 y 12 | Mx de la columna | 1.2 | 4.65 | 3.9875 | 4.33 | 4.33 | t·m
Df — profundidad de desplante | 1.5 | m | CAPTURA. Del nivel de terreno a la cara inferior de la zapata. | Estudio de mecánica de suelos / proyecto | My de la columna | 0.9 | 5.15 | 4.2375 | 4.91 | 4.91 | t·m
r — recubrimiento libre inferior | 7.5 | cm | CAPTURA. Concreto colado contra el suelo: 75 mm. | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 (ver TABLAS) | Vx de la columna | 0.3 | 1.95 | 1.5875 | 1.87 | 1.87 | t
r_lat — recubrimiento en las puntas de las varillas | 7.5 | cm | CAPTURA. Caras laterales coladas contra el suelo. | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 | Vy de la columna | 0.4 | 1.7 | 1.425 | 1.58 | 1.58 | t
r_sup — recubrimiento superior | 5 | cm | CAPTURA. Cara superior en contacto con el relleno: 50 mm (40 mm para #5 y menores). | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 | γD · ΣW (zapata + relleno + dado) | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 6.894 | 6.894 | t
α — fracción del momento y del cortante de la base que toma la contratrabe | 1 | — | CAPTURA. 1.00 = la contratrabe se lleva todo (práctica usual); con menos, la zapata toma (1 − α). | Criterio de diseño — la contratrabe se revisa en la sección 13 | P total sobre el terreno | 53.49 | 45.69 | 53.64 | 29.094 | 20.694 | t
A — área de la zapata | 4 | m² | CALCULADA = Lx · Ly. | Geometría | Mx en el desplante = (1−α)(Mx + Vy·brazo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t·m
h_rell — relleno sobre la zapata | 1 | m | CALCULADA = Df − h. | Geometría | My en el desplante = (1−α)(My + Vx·brazo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t·m
H_dado — altura del dado sobre la zapata | 1.15 | m | CALCULADA = Df − h + altura del dado sobre el terreno (DATOS). | Geometría | ex = My / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m
Brazo del cortante V hasta el desplante | 1.65 | m | CALCULADA. Del punto donde el modelo entrega la reacción a la cara inferior de la zapata: M_desplante = M + V·brazo. | Estática · DATOS, sección 6 | ey = Mx / P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m
Brazo del cortante V hasta la cara superior de la zapata | 1.15 | m | CALCULADA. Sirve para el momento que el dado le transmite a la zapata (penetración) y a la contratrabe. | Estática | Índice de núcleo 6ex/Lx + 6ey/Ly (≤ 1: contacto total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
β — relación lado largo / lado corto | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.3.3.3, pág. 204 | Kx (factor uniaxial en X) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —
Ix — momento de inercia de la base (gira alrededor de X) | 1.3333 | m⁴ | CALCULADA = Lx·Ly³/12. | Mecánica de materiales | Ky (factor uniaxial en Y) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —
Iy — momento de inercia de la base (gira alrededor de Y) | 1.3333 | m⁴ | CALCULADA = Ly·Lx³/12. | Mecánica de materiales | q máx | 13.3725 | 11.4225 | 13.41 | 7.2735 | 5.1735 | t/m²
Sección crítica por flexión, distancia al centro en X | 0.25 | m | CALCULADA = cx/2: en la cara del dado. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202 | q mín (0 = despegue) | 13.3725 | 11.4225 | 13.41 | 7.2735 | 5.1735 | t/m²
Sección crítica por flexión, distancia al centro en Y | 0.25 | m | CALCULADA = cy/2. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202 | Contacto | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Volado en X desde la cara del dado | 0.75 | m | CALCULADA = (Lx − cx)/2. | Geometría | q adm (con incremento si hay A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | t/m²
Volado en Y desde la cara del dado | 0.75 | m | CALCULADA = (Ly − cy)/2. | Geometría | q máx / q adm | 0.74292 | 0.63458 | 0.745 | 0.40408 | 0.28742 | —
¿La geometría es coherente? | CUMPLE | — | Revisa que haya volado en las dos direcciones y que el desplante no quede arriba de la cara superior. | Geometría | FS volteo X = Lx/(2ex) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | —
[5 empty] | FS volteo Y = Ly/(2ey) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | —
2. VARILLAS Y PERALTES EFECTIVOS |  |  |  |  | V horizontal = (1−α)√(Vx²+Vy²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | FS deslizamiento = μ·P/V | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | —
Varilla del lecho inferior ‖ X (se reparte sobre Ly) | 5 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta
Varilla del lecho inferior ‖ Y (se reparte sobre Lx) | 5 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta | BLOQUE U — RESISTENCIA (cargas factorizadas)
¿Qué varillas van hasta abajo? | ‖ X | — | CAPTURA (lista). Conviene abajo la dirección del volado más largo, que es la que tiene más momento. | Práctica de armado | Combinación | U1 | U2 | U3 | U4 | U5
Separación ‖ X que tú fijas (0 = la calcula la hoja) | 0 | cm | CAPTURA. Déjala en 0 para que la hoja proponga la separación; si pones un valor, la hoja la revisa. | Propuesta | Descripción | 1.4D | 1.2D + 1.6L | 1.2D + 1.0L + 1.0E | 0.9D + 1.0E (P de A suma) | 0.9D + 1.0E (P de A resta)
Separación ‖ Y que tú fijas (0 = la calcula la hoja) | 0 | cm | CAPTURA. Mismo criterio. | Propuesta | γD | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9
¿Lleva parrilla superior? | NO | — | CAPTURA (lista). El ACI no la exige en zapatas; se vuelve obligatoria si hay momento negativo por despegue (sección 10). | Práctica · sección 10 de esta hoja | Pu de la columna | 42 | 55.2 | 54 | 33 | 21 | t
Varilla de la parrilla superior | 4 | # | CAPTURA (lista). Sólo se usa si hay parrilla superior. | Propuesta | Mux de la columna | 1.12 | 1.6 | 6.86 | 6.22 | 6.22 | t·m
db ‖ X | 1.59 | cm | CALCULADA con la tabla de varillas. | TABLAS, tabla 1 | Muy de la columna | 0.84 | 1.2 | 7.52 | 7.04 | 7.04 | t·m
Área de una varilla ‖ X | 1.98 | cm² | CALCULADA con la tabla de varillas. | TABLAS, tabla 1 | Vux de la columna | 0.28 | 0.4 | 2.84 | 2.68 | 2.68 | t
db ‖ Y | 1.59 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | Vuy de la columna | 0.42 | 0.52 | 2.46 | 2.27 | 2.27 | t
Área de una varilla ‖ Y | 1.98 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | Pu sobre la zapata = Pu + γD·W_dado | 42.966 | 56.028 | 54.828 | 33.621 | 21.621 | t
db de la parrilla superior | 1.27 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | γD · (W_zap + W_rell) | 15.12 | 12.96 | 12.96 | 9.72 | 9.72 | t
Área de una varilla de la parrilla superior | 1.27 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | w_u = peso factorizado repartido | 3.78 | 3.24 | 3.24 | 2.43 | 2.43 | t/m²
dx — peralte efectivo de las varillas ‖ X | 41.705 | cm | CALCULADA = h − r − db/2, restando además el lecho de abajo si ‖ X va encima. | Geometría | P total factorizada | 58.086 | 68.988 | 67.788 | 43.341 | 31.341 | t
dy — peralte efectivo de las varillas ‖ Y | 40.115 | cm | CALCULADA con el mismo criterio. | Geometría | Mux en el desplante = (1−α)(Mx + Vy·brazo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t·m
d_prom — peralte efectivo promedio | 40.91 | cm | CALCULADA. Es el que se usa en penetración. | Geometría | Muy en el desplante = (1−α)(My + Vx·brazo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t·m
¿El peralte efectivo es de al menos 15 cm? | CUMPLE | — | El peralte efectivo del refuerzo inferior debe ser de al menos 150 mm. | ACI 318-19, 13.3.1.2, pág. 203 | ex = M/P total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m
[5 empty] | Contacto en X | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
3. PESO DE LA CIMENTACIÓN Y DEL RELLENO (servicio, sin factorizar) |  |  |  |  | q total en la orilla cargada (X) | 14.5215 | 17.247 | 16.947 | 10.8353 | 7.8353 | t/m²
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | pendiente de q (X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t/m³
W_zap — peso de la zapata | 4.8 | t | CALCULADA = Lx · Ly · h · γc. | Geometría | q total al centro (ordenada) | 14.5215 | 17.247 | 16.947 | 10.8353 | 7.8353 | t/m²
W_rell — relleno sobre la zapata | 6 | t | CALCULADA = (A − área del dado) · h_rell · γs. | Geometría | inicio del contacto útil para Mu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | m
W_dado — peso del dado | 0.69 | t | CALCULADA = cx · cy · H_dado · γc. | Geometría | Mu en la cara del dado, varillas ‖ X | 6.0421 | 7.8789 | 7.7102 | 4.728 | 3.0405 | t·m
ΣW — peso total | 11.49 | t | CALCULADA. En cada combinación se multiplica por su γD (con 0.6D también se reduce el peso propio). | ASCE/SEI 7-16, §2.4.1 | sección de cortante (a d de la cara) | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | m
[5 empty] | inicio del contacto útil para Vu | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | m
4. DIMENSIONES MÍNIMAS SUGERIDAS (orientativas — la revisión formal está en las secciones 5 a 12) |  |  |  |  | Vu en una dirección, X | 7.1528 | 9.3273 | 9.1275 | 5.5971 | 3.5994 | t
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | fin del contacto en el lado ligero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | m
q_neta — capacidad que queda para la columna | 15.2 | t/m² | CALCULADA = qa − (h·γc + h_rell·γs). Es la parte de qa que no se gasta en el peso propio. | Bowles 5ª ed., §8.2, pág. 404 | M con tensión arriba, lado ligero ‖ X | -6.0421 | -7.8789 | -7.7102 | -4.728 | -3.0405 | t·m
P de servicio S1 + peso del dado | 42.69 | t | CALCULADA = P(D + L) de COMBINACIONES + W_dado. | COMBINACIONES, sección 2 | ey = M/P total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m
Área mínima con carga concéntrica | 2.8086 | m² | CALCULADA = P / q_neta. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | Contacto en Y | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
Lado mínimo si fuera cuadrada | 1.6759 | m | CALCULADA = √A. Con momento se necesita más: eso lo dice la sección 5. | Geometría | q total en la orilla cargada (Y) | 14.5215 | 17.247 | 16.947 | 10.8353 | 7.8353 | t/m²
¿El área capturada alcanza para la carga concéntrica? | CUMPLE | — | Sólo es un primer filtro. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | pendiente de q (Y) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t/m³
φ·vc de penetración pasado a t/m² (λs = 1) | 124.9642 | t/m² | CALCULADA = φ · 0.33 λ √f'c [MPa] → kg/cm² → t/m². | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(a) | q total al centro (ordenada) | 14.5215 | 17.247 | 16.947 | 10.8353 | 7.8353 | t/m²
Pu máxima (con peso del dado) | 56.028 | t | CALCULADA = máximo de la tabla por combinación. | Tabla por combinación (col. H–N) | inicio del contacto útil para Mu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | m
d mínimo por penetración (carga concéntrica) | 15.3273 | cm | CALCULADA despejando d de Pu(1 − (cx+d)(cy+d)/A) = φvc·2(cx+cy+2d)·d. Sin momento: el valor formal sale en la sección 6. | ACI 318-19, 22.6.4.1 y Tabla 22.6.5.2 | Mu en la cara del dado, varillas ‖ Y | 6.0421 | 7.8789 | 7.7102 | 4.728 | 3.0405 | t·m
h mínimo sugerido por penetración | 24.4173 | cm | CALCULADA = d_mín + r + db. | Geometría | sección de cortante (a d de la cara) | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | m
[5 empty] | inicio del contacto útil para Vu | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | 0.65115 | m
5. PRESIONES DE SERVICIO, VOLTEO Y DESLIZAMIENTO (sale de la tabla por combinación, bloque S) |  |  |  |  | Vu en una dirección, Y | 7.4943 | 9.7727 | 9.5634 | 5.8643 | 3.7712 | t
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | fin del contacto en el lado ligero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | m
q_máx — presión máxima de servicio que rige | 13.41 | t/m² | CALCULADA. Dentro del núcleo: P/A(1 + 6ex/Lx + 6ey/Ly). Con despegue: P/A·Kx·Ky (producto de los factores uniaxiales, aproximación del lado seguro). | Bowles 5ª ed., §8.10, págs. 449–453 · ACI 318-19, R13.2.6.1, págs. 199–200 | M con tensión arriba, lado ligero ‖ Y | -6.0421 | -7.8789 | -7.7102 | -4.728 | -3.0405 | t·m
Combinación que da q_máx | S3 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES | Índice de núcleo con cargas factorizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
q_máx / q_adm (la más desfavorable) | 0.745 | — | CALCULADA. q_adm = qa, multiplicada por el incremento de DATOS en combinaciones con A. | DATOS, sección 3 | Vu de penetración = Pu(1 − A_crit/A) | 34.0885 | 44.4517 | 43.4997 | 26.6744 | 17.1538 | t
Presión máxima contra la admisible | CUMPLE | — | Compara cada combinación contra su q_adm. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | Msc alrededor de X = (1−α)(¦Mx¦ + ¦Vy¦·brazo dado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t·m
q_mín — presión mínima (0 = hay despegue) | 5.1735 | t/m² | CALCULADA. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 453 | Msc alrededor de Y = (1−α)(¦My¦ + ¦Vx¦·brazo dado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t·m
Con carga sostenida (S1 = D + L), ¿toda la zapata está comprimida? | CUMPLE — resultante dentro del núcleo central | — | Criterio: 6ex/Lx + 6ey/Ly ≤ 1 con la combinación permanente. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 453 (e ≤ L/6) | vu máx de penetración | 2.2914 | 2.988 | 2.9241 | 1.7931 | 1.1531 | kg/cm²
Combinaciones con contacto parcial (despegue) | 0 | — | CALCULADA. Se aceptan en combinaciones accidentales si cumplen presión, volteo y deslizamiento. | Tabla por combinación
P total mínima sobre el terreno | 20.694 | t | CALCULADA. | Tabla por combinación | BLOQUE U — CONTRATRABE (por contratrabe)
¿Hay levantamiento neto? | CUMPLE — no hay levantamiento | — | La carga total debe quedar a compresión en todas las combinaciones. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200 | M que toma la contratrabe en X = α(¦My¦ + ¦Vx¦·brazo)/n | 1.162 | 1.66 | 10.786 | 10.122 | 10.122 | t·m
FS al volteo mínimo, dirección X | 99 | — | CALCULADA = Lx / (2 ex) = P·(Lx/2) / M. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 450 | M que toma la contratrabe en Y = α(¦Mx¦ + ¦Vy¦·brazo)/n | 1.603 | 2.198 | 9.689 | 8.8305 | 8.8305 | t·m
FS al volteo mínimo, dirección Y | 99 | — | CALCULADA = Ly / (2 ey). | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 450 | w_u sobre la contratrabe = γD·w_D | 0.6048 | 0.5184 | 0.5184 | 0.3888 | 0.3888 | t/m
Revisión por volteo | CUMPLE | — | Compara contra el FS exigido en DATOS. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200 | Mu arriba (extremo), X | 2.6866 | 2.9668 | 12.0928 | 11.1021 | 11.1021 | t·m
FS al deslizamiento mínimo | 99 | — | CALCULADA = μ · P_total / √(Vx² + Vy²). Sin empuje pasivo. | NAVFAC DM 7.02, Tabla 1, pág. 7.2-63 | Mu abajo, X | 0.7623 | 0.6534 | 9.4792 | 9.1419 | 9.1419 | t·m
Revisión por deslizamiento | CUMPLE | — | Compara contra el FS exigido en DATOS. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200 | Vu, X | 2.0857 | 2.0292 | 5.3478 | 4.7499 | 4.7499 | t
[5 empty] | Mu arriba (extremo), Y | 3.1276 | 3.5048 | 10.9958 | 9.8106 | 9.8106 | t·m
6. CORTANTE EN DOS DIRECCIONES (PENETRACIÓN) — sección crítica a d/2 del dado |  |  |  |  | Mu abajo, Y | 0.7623 | 0.8912 | 8.3822 | 7.8504 | 7.8504 | t·m
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | Vu, Y | 2.2461 | 2.2249 | 4.9489 | 4.2803 | 4.2803 | t
b₁ — lado de la sección crítica en X | 90.91 | cm | CALCULADA = cx + d. | ACI 318-19, 22.6.4.1 | Nu de amarre = máx(fracción·Pu ; α·V) | 4.2966 | 5.6028 | 5.4828 | 3.3621 | 2.68 | t
b₂ — lado de la sección crítica en Y | 90.91 | cm | CALCULADA = cy + d. | ACI 318-19, 22.6.4.1
b₀ — perímetro crítico | 363.64 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.6.4.1
Área dentro de la sección crítica | 0.82646 | m² | CALCULADA. Su reacción no aporta al cortante. | ACI 318-19, 13.2.7.2, pág. 202
β — relación de lados del dado | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2
αs — columna interior | 40 | — | FIJO. La zapata rodea al dado por los 4 lados. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2 · TABLAS, tabla 5
λs — factor de tamaño | 1 | — | CALCULADA. Con SÍ en DATOS vale 1 (13.2.6.2); con NO, √(2/(1+0.004d)) con d en mm. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200 · 22.5.5.1.3
vc (a) = 0.33 λs λ √f'c | 16.6619 | kg/cm² | CALCULADA en MPa y pasada a kg/cm². | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(a)
vc (b) = 0.17 (1 + 2/β) λs λ √f'c | 25.7502 | kg/cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(b)
vc (c) = 0.083 (2 + αs d/b₀) λs λ √f'c | 27.2399 | kg/cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2(c)
vc — el menor de los tres | 16.6619 | kg/cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.6.5.2
φ vc | 12.4964 | kg/cm² | CALCULADA con φ = 0.75. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
γf para el momento alrededor de Y | 0.6 | — | CALCULADA = 1/(1 + ⅔√(b₁/b₂)). | ACI 318-19, ec. 8.4.2.2.2
γv para el momento alrededor de Y | 0.4 | — | CALCULADA = 1 − γf. Fracción que se transmite por cortante excéntrico. | ACI 318-19, 8.4.4.2.2
Jc para el momento alrededor de Y | 21528879.9511 | cm⁴ | CALCULADA = d b₁³/6 + b₁ d³/6 + d b₂ b₁²/2 (columna interior). | ACI 318-19, R8.4.4.2.3
γf para el momento alrededor de X | 0.6 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, ec. 8.4.2.2.2
γv para el momento alrededor de X | 0.4 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.4.4.2.2
Jc para el momento alrededor de X | 21528879.9511 | cm⁴ | CALCULADA. | ACI 318-19, R8.4.4.2.3
vu máximo (cortante directo + momento transferido) | 2.988 | kg/cm² | CALCULADA = Vu/(b₀d) + γv·Msc·c/Jc en las dos direcciones. Vu = Pu(1 − A_crit/A). | ACI 318-19, 8.4.4.2.3 · 13.2.6.3, pág. 200
Combinación que rige | U2 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
Relación demanda/capacidad por penetración | 0.23911 | — | CALCULADA. | Revisión de esta hoja
Revisión por penetración | CUMPLE | — | vu ≤ φ vc. | ACI 318-19, 22.6.1 y 22.6.5
7. FLEXIÓN Y ARMADO — varillas ‖ X (momento en la cara del dado, en todo el ancho Ly)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Mu en la sección crítica, ‖ X | 7.8789 | t·m | CALCULADA con la presión neta factorizada (se descuenta el peso de zapata y relleno) sobre todo el volado. | ACI 318-19, 13.2.6.6 y 13.2.7.1, pág. 201 y 202
Combinación que rige | U2 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
Factor por franja central (zapata rectangular) | 1 | — | CALCULADA. Si estas varillas trabajan en la dirección corta, se reparten uniformes con As × 2β/(β+1): así la franja central recibe γs·As. | ACI 318-19, 13.3.3.3 y R13.3.3.3, pág. 204
As requerida por flexión | 5.0279 | cm² | CALCULADA = (0.85 f'c b d / fy)[1 − √(1 − 2Mu/(φ 0.85 f'c b d²))], φ = 0.90. Si sale 9999 la sección no alcanza. | ACI 318-19, 22.2 y 22.3
As mínima = ρmín · b · h | 18 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 7.6.1.1
As de diseño | 18 | cm² | CALCULADA = máx(As req, As mín) × factor de franja. | ACI 318-19, 13.3.3.3, pág. 204
Varillas necesarias | 10 | pzas | CALCULADA = As / área de una varilla, hacia arriba. | Geometría
Separación calculada | 20 | cm | CALCULADA repartiendo el ancho útil entre los espacios, redondeada hacia abajo al paso de DATOS. | Práctica de armado
Separación máxima = menor de 2h y 45 cm | 45 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.7.2.2
Separación mínima centro a centro | 4.1233 | cm | CALCULADA = db + separación libre mínima (25 mm, db o 4/3 del agregado). | ACI 318-19, 25.2.1
SEPARACIÓN ADOPTADA | 20 | cm | CALCULADA: la tuya si la capturaste; si no, la menor entre la calculada y la máxima. | Práctica de armado
Varillas que entran con esa separación | 10 | pzas | CALCULADA = (ancho − 2 r_lat − db)/s + 1. | Práctica de armado
As colocada | 19.8 | cm² | CALCULADA. | Geometría
¿El armado cubre el As de diseño? | CUMPLE | — | As colocada ≥ As de diseño. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 13.3.3.3
¿La separación está dentro de los límites? | CUMPLE | — | Máxima por flexión y mínima por colado. | ACI 318-19, 8.7.2.2 y 25.2.1
a — profundidad del bloque de compresión | 1.9567 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.4.1
εt — deformación del acero de tensión | 0.05135 | — | CALCULADA con c = a/β₁. | ACI 318-19, 22.2.2.1
φ según εt | 0.9 | — | CALCULADA: 0.90 si εt ≥ εty + 0.003. | ACI 318-19, Tabla 21.2.2
φMn con el armado colocado | 30.4815 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3
φMn contra Mu y sección controlada por tensión | CUMPLE | — | φMn ≥ Mu con φ = 0.90. | ACI 318-19, 7.3.3.1, 21.2.2 y 22.3
ARMADO ‖ X | #5 @ 20.0 cm (10 pzas) | — | Es lo que va al plano y al croquis. | Resultado
8. FLEXIÓN Y ARMADO — varillas ‖ Y (momento en la cara del dado, en todo el ancho Lx)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Mu en la sección crítica, ‖ Y | 7.8789 | t·m | CALCULADA con la presión neta factorizada (se descuenta el peso de zapata y relleno) sobre todo el volado. | ACI 318-19, 13.2.6.6 y 13.2.7.1, pág. 201 y 202
Combinación que rige | U2 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
Factor por franja central (zapata rectangular) | 1 | — | CALCULADA. Si estas varillas trabajan en la dirección corta, se reparten uniformes con As × 2β/(β+1): así la franja central recibe γs·As. | ACI 318-19, 13.3.3.3 y R13.3.3.3, pág. 204
As requerida por flexión | 5.2297 | cm² | CALCULADA = (0.85 f'c b d / fy)[1 − √(1 − 2Mu/(φ 0.85 f'c b d²))], φ = 0.90. Si sale 9999 la sección no alcanza. | ACI 318-19, 22.2 y 22.3
As mínima = ρmín · b · h | 18 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 7.6.1.1
As de diseño | 18 | cm² | CALCULADA = máx(As req, As mín) × factor de franja. | ACI 318-19, 13.3.3.3, pág. 204
Varillas necesarias | 10 | pzas | CALCULADA = As / área de una varilla, hacia arriba. | Geometría
Separación calculada | 20 | cm | CALCULADA repartiendo el ancho útil entre los espacios, redondeada hacia abajo al paso de DATOS. | Práctica de armado
Separación máxima = menor de 2h y 45 cm | 45 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.7.2.2
Separación mínima centro a centro | 4.1233 | cm | CALCULADA = db + separación libre mínima (25 mm, db o 4/3 del agregado). | ACI 318-19, 25.2.1
SEPARACIÓN ADOPTADA | 20 | cm | CALCULADA: la tuya si la capturaste; si no, la menor entre la calculada y la máxima. | Práctica de armado
Varillas que entran con esa separación | 10 | pzas | CALCULADA = (ancho − 2 r_lat − db)/s + 1. | Práctica de armado
As colocada | 19.8 | cm² | CALCULADA. | Geometría
¿El armado cubre el As de diseño? | CUMPLE | — | As colocada ≥ As de diseño. | ACI 318-19, 8.6.1.1 y 13.3.3.3
¿La separación está dentro de los límites? | CUMPLE | — | Máxima por flexión y mínima por colado. | ACI 318-19, 8.7.2.2 y 25.2.1
a — profundidad del bloque de compresión | 1.9567 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.4.1
εt — deformación del acero de tensión | 0.049278 | — | CALCULADA con c = a/β₁. | ACI 318-19, 22.2.2.1
φ según εt | 0.9 | — | CALCULADA: 0.90 si εt ≥ εty + 0.003. | ACI 318-19, Tabla 21.2.2
φMn con el armado colocado | 29.2914 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3
φMn contra Mu y sección controlada por tensión | CUMPLE | — | φMn ≥ Mu con φ = 0.90. | ACI 318-19, 7.3.3.1, 21.2.2 y 22.3
ARMADO ‖ Y | #5 @ 20.0 cm (10 pzas) | — | Es lo que va al plano y al croquis. | Resultado
9. CORTANTE EN UNA DIRECCIÓN — sección crítica a d de la cara del dado
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Vu en la sección crítica, dirección X | 9.3273 | t | CALCULADA con la presión neta factorizada más allá de la sección crítica, en todo el ancho Ly. | ACI 318-19, 13.2.7.2, pág. 202
ρw con el armado colocado ‖ X | 0.0023738 | — | CALCULADA = As / (b d). | ACI 318-19, 22.5.5.1
λs para dx | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200
Vc = 0.66 λs λ ρw^⅓ √f'c b d | 37.0784 | t | CALCULADA en MPa → kg/cm² → t. Es la ecuación para miembros sin refuerzo por cortante (Av < Av,mín). | ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1(c)
Vc máximo = 0.42 λ √f'c b d | 176.8797 | t | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.5.5.1.1
φVc | 27.8088 | t | CALCULADA con φ = 0.75. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
Revisión por cortante en una dirección, X | CUMPLE | — | Vu ≤ φVc. Más acero también sube ρw y con ello Vc. | ACI 318-19, 22.5.1.1
Vu en la sección crítica, dirección Y | 9.7727 | t | CALCULADA con la presión neta factorizada más allá de la sección crítica, en todo el ancho Lx. | ACI 318-19, 13.2.7.2, pág. 202
ρw con el armado colocado ‖ Y | 0.0024679 | — | CALCULADA = As / (b d). | ACI 318-19, 22.5.5.1
λs para dy | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200
Vc = 0.66 λs λ ρw^⅓ √f'c b d | 36.1299 | t | CALCULADA en MPa → kg/cm² → t. Es la ecuación para miembros sin refuerzo por cortante (Av < Av,mín). | ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1(c)
Vc máximo = 0.42 λ √f'c b d | 170.1361 | t | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.5.5.1.1
φVc | 27.0975 | t | CALCULADA con φ = 0.75. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
Revisión por cortante en una dirección, Y | CUMPLE | — | Vu ≤ φVc. Más acero también sube ρw y con ello Vc. | ACI 318-19, 22.5.1.1
10. PARRILLA SUPERIOR Y MOMENTO NEGATIVO POR DESPEGUE
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Momento con tensión arriba, franja ‖ X | 0 | t·m | CALCULADA en el lado ligero: peso factorizado de zapata y relleno menos la reacción del suelo. Positivo = tensión arriba. | ACI 318-19, 13.2.6.6, pág. 201
Momento con tensión arriba, franja ‖ Y | 0 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.6.6, pág. 201
Momento negativo por metro de ancho que rige | 0 | t·m/m | CALCULADA. | Revisión de esta hoja
d de la parrilla superior | 43.73 | cm | CALCULADA = h − r_sup − db (promedio de los dos lechos). | Geometría
As superior requerida por cálculo | 0 | cm²/m | CALCULADA con b = 100 cm. | ACI 318-19, 22.3
As superior de diseño | 0 | cm²/m | CALCULADA. Si el cálculo pide acero arriba: el mínimo ρmín b h en la cara en tensión. Si no: práctica de ρmín/2 · b h (mitad del mínimo). | ACI 318-19, 8.6.1.1 · práctica
Separación de la parrilla superior (ambos sentidos) | 0 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 8.7.2.2
Varillas superiores ‖ X | 0 | pzas | CALCULADA. | Geometría
Varillas superiores ‖ Y | 0 | pzas | CALCULADA. | Geometría
¿La parrilla superior es coherente con el cálculo? | CUMPLE — no se requiere | — | Si alguna combinación despega la zapata, el voladizo ligero cuelga de la zapata y pide acero arriba. | Revisión de esta hoja
ARMADO SUPERIOR | No lleva | — | Resultado. | Resultado
11. LONGITUD DE DESARROLLO DEL LECHO INFERIOR — desde la cara del dado
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
ψc — factor por resistencia del concreto (ganchos) | 0.83349 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 25.4.3.2
Longitud disponible ‖ X | 67.5 | cm | CALCULADA = volado − r_lat. | ACI 318-19, 13.2.8.3, pág. 203
cb — recubrimiento o media separación ‖ X | 8.295 | cm | CALCULADA: el menor entre recubrimiento al centro de la varilla y media separación. | ACI 318-19, 25.4.2.4
ld recta ‖ X | 38.4763 | cm | CALCULADA = [fy/(1.1λ√f'c)]·[ψt ψe ψs ψg/((cb+Ktr)/db)]·db, Ktr = 0, ψt = ψe = 1, ψs = 0.8 hasta el #6; mínimo 300 mm. | ACI 318-19, 25.4.2.4 y Tabla 25.4.2.5
ldh con gancho estándar ‖ X | 23.8901 | cm | CALCULADA = (fy ψe ψr ψo ψc/(23λ√f'c))·db^1.5 (db en mm), mínimo 8db y 150 mm. | ACI 318-19, 25.4.3.1 y Tabla 25.4.3.2
Remate ‖ X | RECTA | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.8, pág. 203
h necesario si el gancho va vertical ‖ X | 37.94 | cm | CALCULADA ≈ r + (doblez + 12db ≈ 16db) + r_sup. Sólo importa si el remate es gancho. | ACI 318-19, 25.3.1 (Tabla 25.3.1)
Desarrollo ‖ X | CUMPLE — varilla recta | — | La varilla debe desarrollarse a cada lado de la sección crítica. | ACI 318-19, 13.2.8.2 y 13.2.8.3, pág. 203
Longitud disponible ‖ Y | 67.5 | cm | CALCULADA = volado − r_lat. | ACI 318-19, 13.2.8.3, pág. 203
cb — recubrimiento o media separación ‖ Y | 8.295 | cm | CALCULADA: el menor entre recubrimiento al centro de la varilla y media separación. | ACI 318-19, 25.4.2.4
ld recta ‖ Y | 38.4763 | cm | CALCULADA = [fy/(1.1λ√f'c)]·[ψt ψe ψs ψg/((cb+Ktr)/db)]·db, Ktr = 0, ψt = ψe = 1, ψs = 0.8 hasta el #6; mínimo 300 mm. | ACI 318-19, 25.4.2.4 y Tabla 25.4.2.5
ldh con gancho estándar ‖ Y | 23.8901 | cm | CALCULADA = (fy ψe ψr ψo ψc/(23λ√f'c))·db^1.5 (db en mm), mínimo 8db y 150 mm. | ACI 318-19, 25.4.3.1 y Tabla 25.4.3.2
Remate ‖ Y | RECTA | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.8, pág. 203
h necesario si el gancho va vertical ‖ Y | 37.94 | cm | CALCULADA ≈ r + (doblez + 12db ≈ 16db) + r_sup. Sólo importa si el remate es gancho. | ACI 318-19, 25.3.1 (Tabla 25.3.1)
Desarrollo ‖ Y | CUMPLE — varilla recta | — | La varilla debe desarrollarse a cada lado de la sección crítica. | ACI 318-19, 13.2.8.2 y 13.2.8.3, pág. 203
12. TRANSFERENCIA DADO–ZAPATA: APLASTAMIENTO Y DOVELAS
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
A₁ — área cargada (dado) | 0.25 | m² | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.8.3.2
A₂ — base del tronco de pirámide 1:2 dentro de la zapata | 4 | m² | CALCULADA con pendiente 1 vertical : 2 horizontal a lo largo del peralte h. | ACI 318-19, 22.8.3.2 (Tabla 22.8.3.2)
√(A₂/A₁) ≤ 2 | 2 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.8.3.2
φBn — aplastamiento resistente | 690.625 | t | CALCULADA = φ 0.85 f'c A₁ √(A₂/A₁), φ = 0.65. | ACI 318-19, 22.8.3.2 y Tabla 21.2.1(d)
Pu máxima sobre la zapata | 56.028 | t | CALCULADA = sección 4. | Tabla por combinación
Aplastamiento en la cara de la zapata | CUMPLE | — | φBn ≥ Pu. | ACI 318-19, 16.3.3 y 22.8
As mínima de dovelas = 0.005 A_dado | 12.5 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 16.3.4.1
Dovelas mínimas con la varilla del dado | 5 | pzas | CALCULADA. | ACI 318-19, 16.3.4.1
ldc — desarrollo a compresión de la dovela | 38.1315 | cm | CALCULADA = máx(0.24 fy/(λ√f'c)·db ; 0.043 fy db ; 200 mm), ψr = 1. El gancho no cuenta a compresión. | ACI 318-19, 25.4.9.1 y 25.4.9.2
Peralte disponible para la dovela | 39.32 | cm | CALCULADA = h − r − los dos lechos (la dovela se apoya en la parrilla). | Geometría
Desarrollo de las dovelas dentro de la zapata | CUMPLE | — | Suele ser la revisión que manda el peralte en zapatas chicas. | ACI 318-19, 13.2.2.1, pág. 199 · 16.3.5.1
h mínimo por dovelas | 48.8115 | cm | CALCULADA. | Geometría
DOVELAS | mín. 5 dovelas #6 con gancho 90° apoyado en la parrilla inferior | — | Resultado. Lo normal es que las dovelas sean las mismas varillas del dado. | Resultado
13. CONTRATRABE DE LIGA — captura y diseño (ACI 318-19 cap. 9, 18.13.3 y 18.6)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
b — ancho de la contratrabe | 0.3 | m | CAPTURA. | Propuesta
h — peralte de la contratrabe | 0.6 | m | CAPTURA. | Propuesta
Claro libre de la contratrabe en X (entre paños de dados) | 5.5 | m | CAPTURA. | Retícula del proyecto
Claro libre de la contratrabe en Y | 5.5 | m | CAPTURA. | Retícula del proyecto
Contratrabes por dirección que se reparten el momento | 1 | pzas | CAPTURA (lista). 1 = columna de orilla o criterio conservador; 2 = columna interior con contratrabe a cada lado. | Criterio de diseño
Recubrimiento libre de la contratrabe | 5 | cm | CAPTURA. En contacto con el suelo, cimbrada: 50 mm. | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1
Varilla longitudinal | 6 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta
Varilla del estribo | 3 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta
Ramas del estribo | 2 | pzas | CAPTURA. | Propuesta
Fuerza de amarre como fracción de Pu | 0.1 | — | CAPTURA. Tensión o compresión mínima de la liga entre zapatas (10 % de la carga de la columna más cargada). | ACI 318-19, 18.13.3 · ASCE/SEI 7-16 §12.13.8.1 (por analogía)
¿Detallado sísmico de la contratrabe? | SÍ | — | CAPTURA (lista). SÍ cuando la contratrabe toma momento de columnas del sistema sismorresistente: aplica 18.6 (cortante por capacidad y confinamiento). | ACI 318-19, 18.13.3.3
Carga muerta adicional sobre la contratrabe (muro, firme) | 0 | t/m | CAPTURA. 0 si no carga nada. | Bajada de cargas
db longitudinal | 1.91 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1
Área de una varilla longitudinal | 2.85 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1
db del estribo | 0.95 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1
Área de una rama de estribo | 0.71 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1
d — peralte efectivo | 53.095 | cm | CALCULADA = h − r − estribo − db/2. | Geometría
w_D — peso propio + carga adicional | 0.432 | t/m | CALCULADA. | Geometría
Mu con tensión arriba (extremo) | 12.0928 | t·m | CALCULADA = α·M_base/n + w_u·Ln²/12, la mayor de las dos direcciones. | Tabla por combinación
Mu con tensión abajo (inversión por sismo o centro del claro) | 9.4792 | t·m | CALCULADA = máx(α·M_base/n − w_u·Ln²/12 ; w_u·Ln²/24). | Tabla por combinación
Vu de análisis | 5.3478 | t | CALCULADA = 2·α·M_base/(n·Ln) + w_u·Ln/2. | Tabla por combinación
Nu — fuerza axial de amarre | 5.6028 | t | CALCULADA = máx(fracción · Pu ; α · V de la base). | ACI 318-19, 18.13.3
As por la fuerza axial (se reparte mitad arriba, mitad abajo) | 1.4822 | cm² | CALCULADA = Nu/(φ fy). | ACI 318-19, 22.4
As por flexión arriba | 6.2692 | cm² | CALCULADA con φ = 0.90. | ACI 318-19, 22.3
As por flexión abajo | 4.8702 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3
As mínima de viga | 5.4142 | cm² | CALCULADA = máx(0.25√f'c/fy ; 1.4/fy)·b·d, en MPa. | ACI 318-19, 9.6.1.2
As arriba de diseño | 7.0103 | cm² | CALCULADA. | ACI 318-19, 9.6.1.2
Varillas arriba | 3 | pzas | CALCULADA. Mínimo 2 corridas. | ACI 318-19, 18.6.3.1
As abajo de diseño | 6.1553 | cm² | CALCULADA. Con detallado sísmico, el acero de abajo es al menos la mitad del de arriba (M+ ≥ ½ M− en el paño). | ACI 318-19, 18.6.3.2
Varillas abajo | 3 | pzas | CALCULADA. | ACI 318-19, 18.6.3.1
Separación libre entre varillas del lecho más cargado | 6.185 | cm | CALCULADA. | Geometría
¿Caben en una sola capa? | CUMPLE | — | Separación libre ≥ máx(25 mm, db, 4/3 agregado). | ACI 318-19, 25.2.1
ρ arriba | 0.0053677 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 18.6.3.1
Cuantía máxima (0.025 con detallado sísmico) | CUMPLE | — | ρ ≤ 0.025. | ACI 318-19, 18.6.3.1
a — bloque de compresión, acero arriba disponible para flexión | 5.1447 | cm | CALCULADA descontando la parte del acero que toma la fuerza axial. | ACI 318-19, 22.2
εt arriba | 0.023317 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.1
φMn arriba | 14.9131 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3 y Tabla 21.2.2
Flexión arriba | CUMPLE | — | φMn ≥ Mu. | ACI 318-19, 9.5.1.1
a — bloque de compresión, acero abajo disponible para flexión | 5.1447 | cm | CALCULADA descontando la parte del acero que toma la fuerza axial. | ACI 318-19, 22.2
εt abajo | 0.023317 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.1
φMn abajo | 14.9131 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3 y Tabla 21.2.2
Flexión abajo | CUMPLE | — | φMn ≥ Mu. | ACI 318-19, 9.5.1.1
Mpr arriba (1.25 fy, φ = 1) | 22.2527 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 18.6.5.1
Mpr abajo (1.25 fy, φ = 1) | 22.2527 | t·m | CALCULADA. | ACI 318-19, 18.6.5.1
Cortante por capacidad (Mpr⁺ + Mpr⁻)/Ln | 8.0919 | t | CALCULADA con el claro más corto. | ACI 318-19, 18.6.5.1
Ve = Vpr + 1.2 w_D Ln/2 | 9.5175 | t | CALCULADA. | ACI 318-19, 18.6.5.1
Vu de diseño | 9.5175 | t | CALCULADA: con detallado sísmico manda el cortante por capacidad. | ACI 318-19, 18.6.5.1
Vc = (0.17 λ√f'c − Nu/6Ag) b d | 12.8457 | t | CALCULADA con la fuerza de amarre como tensión (del lado seguro). | ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1(a)
Vc que se considera | 0 | t | CALCULADA: con detallado sísmico Vc = 0 cuando el cortante sísmico es ≥ la mitad del de diseño. | ACI 318-19, 18.6.5.2
Vs requerido | 12.69 | t | CALCULADA = Vu/φ − Vc. | ACI 318-19, 22.5.1.1
Límite de la sección por cortante | CUMPLE | — | Vs ≤ 0.66√f'c b d. | ACI 318-19, 22.5.1.2
Separación por resistencia | 24.9534 | cm | CALCULADA = Av fy d / Vs. | ACI 318-19, 22.5.8.5.3
Separación por Av,mín | 55.7016 | cm | CALCULADA con Av,mín/s = máx(0.062√f'c ; 0.35)·b/fyt. | ACI 318-19, Tabla 9.6.3.4
Separación máxima | 26.5475 | cm | CALCULADA: d/2 ≤ 60 cm (d/4 ≤ 30 cm si Vs > 0.33√f'c b d). | ACI 318-19, Tabla 9.7.6.2.2
Separación máxima de liga sísmica | 15 | cm | CALCULADA = menor de ½ de la menor dimensión y 300 mm. | ACI 318-19, 18.13.3.2
SEPARACIÓN EN EL CENTRO DEL CLARO | 15 | cm | CALCULADA. | Práctica de armado
SEPARACIÓN EN LA ZONA CONFINADA (2h desde cada paño) | 10 | cm | CALCULADA = menor de d/4, 6db y 150 mm; primer estribo a 5 cm del paño. | ACI 318-19, 18.6.4.1 y 18.6.4.4
Longitud de la zona confinada | 1.2 | m | CALCULADA = 2h. | ACI 318-19, 18.6.4.1
Dimensiones de la liga sísmica | CUMPLE | — | Menor dimensión ≥ claro/20 (≤ 45 cm); b ≥ menor de 0.3h y 25 cm; Ln ≥ 4d. | ACI 318-19, 18.13.3.2 y 18.6.2.1
ld de la varilla longitudinal arriba (ψt = 1.3 si hay > 30 cm de concreto abajo) | 70.8858 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 25.4.2.4
Anclaje de la contratrabe en el dado | CUMPLE — pasar las varillas corridas a través del dado (liga continua) | — | Las varillas deben ser continuas y desarrollarse dentro o más allá de la columna. | ACI 318-19, 18.13.3.1
ARMADO LONGITUDINAL DE LA CONTRATRABE | 3 #6 arriba + 3 #6 abajo, corridas | — | Resultado. | Resultado
ESTRIBOS DE LA CONTRATRABE | E#3 (2 ramas) @ 10.0 cm en 1.20 m desde cada paño; resto @ 15.0 cm | — | Resultado. | Resultado
14. ARMADO QUE SE ADOPTA — el que va al plano, al croquis y al RESUMEN
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zapata | Lx × Ly × h = 2.00 × 2.00 × 0.50 m; Df = 1.50 m | — | Resultado. | Secciones 1 a 5
Lecho inferior | ‖ X: #5 @ 20.0 cm (10 pzas) · ‖ Y: #5 @ 20.0 cm (10 pzas) | — | Resultado. | Secciones 7 y 8
Remate de las varillas inferiores | ‖ X: RECTA · ‖ Y: RECTA | — | Resultado. | Sección 11
Parrilla superior | No lleva | — | Resultado. | Sección 10
Dovelas | mín. 5 dovelas #6 con gancho 90° apoyado en la parrilla inferior | — | Resultado. | Sección 12
Revisiones en rojo en esta hoja | 0 | — | CALCULADA. Si es mayor que cero, busca las celdas en rojo. | Revisión de esta hoja

## CORRIDA
ZAPATA CORRIDA BAJO MURO — ACI 318-19 (por metro de longitud) |  |  |  |  | TABLA POR COMBINACIÓN — por metro de muro
Ejemplo — nave industrial · Columna tipo eje B-2 · muro eje 1 |  |  |  |  | Bloque S con carga total (incluye zapata, relleno y muro enterrado por su γD); bloque U con presión neta para el diseño estructural (ACI 13.2.6.3).
Se capturan sólo las celdas amarillas de las secciones 1 y 2; las cargas por metro vienen de DATOS (sección 7). A la derecha (columnas H a N) está la tabla por combinación.
BLOQUE S — SERVICIO
1. GEOMETRÍA (por metro de muro) |  |  |  |  | Combinación | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | Descripción | D + L | D + 0.7E | D + 0.75L + 0.525E | 0.6D + 0.7E (P de A suma) | 0.6D + 0.7E (P de A resta)
B — ancho de la zapata | 0.9 | m | CAPTURA. Se ajusta hasta que la presión de la sección 5 quede abajo de qa. | Propuesta — se verifica en la sección 5 | γD | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
h — peralte total | 0.25 | m | CAPTURA. | Propuesta — se verifica en las secciones 6 y 7 | γA | 0 | 0.7 | 0.525 | 0.7 | 0.7
Df — profundidad de desplante | 0.8 | m | CAPTURA. | Estudio de mecánica de suelos / proyecto | w del muro | 6.5 | 5.56 | 6.545 | 3.56 | 2.44 | t/m
t — ancho del muro (o del dado corrido) sobre la zapata | 0.2 | m | CAPTURA. | Proyecto | M del muro | 0 | 0.21 | 0.1575 | 0.21 | 0.21 | t·m/m
Tipo de muro que se apoya | MAMPOSTERÍA | — | CAPTURA (lista). Define la sección crítica: cara del muro si es de concreto; a la mitad entre el eje y la cara si es de mampostería. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202 | V del muro | 0 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | t/m
γ del muro o dado bajo el terreno | 2 | t/m³ | CAPTURA. Del nivel de terreno a la cara de la zapata. | Práctica | γD · ΣW | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 0.8256 | 0.8256 | t/m
r — recubrimiento libre inferior | 7.5 | cm | CAPTURA. Colado contra el suelo: 75 mm. | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 | w total | 7.876 | 6.936 | 7.921 | 4.3856 | 3.2656 | t/m
r_lat — recubrimiento en las puntas | 7.5 | cm | CAPTURA. | ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 | M en el desplante = M + V·Df | 0 | 0.434 | 0.3255 | 0.434 | 0.434 | t·m/m
Tramo de zapata que se dibuja en el croquis | 2 | m | CAPTURA. Sólo para el dibujo. | CROQUIS | e = M / w | 0 | 0.062572 | 0.041093 | 0.09896 | 0.1329 | m
h_rell — relleno sobre la zapata | 0.55 | m | CALCULADA = Df − h. | Geometría | q máx | 8.7511 | 10.9215 | 11.2122 | 8.0877 | 6.8433 | t/m²
Sección crítica, distancia al eje del muro | 0.05 | m | CALCULADA: t/2 (cara) para concreto; t/4 (mitad entre eje y cara) para mampostería. | ACI 318-19, Tabla 13.2.7.1, págs. 201–202 | q mín | 8.7511 | 4.4919 | 6.39 | 1.6581 | 0.41363 | t/m²
Volado de cálculo desde la sección crítica | 0.4 | m | CALCULADA. | Geometría | Contacto | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
I de la base por metro de muro | 0.06075 | m⁴/m | CALCULADA = 1·B³/12. | Mecánica de materiales | q adm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | t/m²
Brazo del cortante V hasta el desplante | 0.8 | m | CALCULADA = Df (la carga llega al nivel de terreno). | Estática | q máx / q adm | 0.48617 | 0.60675 | 0.6229 | 0.44932 | 0.38018 | —
¿La geometría es coherente? | CUMPLE | — | Revisión de datos. | Geometría | FS volteo = B/(2e) | 99 | 7.1917 | 10.9507 | 4.5473 | 3.386 | —
[5 empty] | FS deslizamiento = μ w / V | 99 | 11.1471 | 16.9736 | 7.0483 | 5.2483 | —
2. VARILLAS Y PERALTE EFECTIVO
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | BLOQUE U — RESISTENCIA
Varilla transversal (principal, lecho inferior) | 4 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta | Combinación | U1 | U2 | U3 | U4 | U5
Varilla longitudinal (por temperatura, encima de la transversal) | 3 | # | CAPTURA (lista). | Propuesta | Descripción | 1.4D | 1.2D + 1.6L | 1.2D + 1.0L + 1.0E | 0.9D + 1.0E (P de A suma) | 0.9D + 1.0E (P de A resta)
Separación transversal que tú fijas (0 = la calcula la hoja) | 0 | cm | CAPTURA. | Propuesta | γD | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9
db transversal | 1.27 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | wu del muro | 7 | 8.4 | 8.3 | 5.3 | 3.7 | t/m
Área de una varilla transversal | 1.27 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | Mu del muro | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | t·m/m
db longitudinal | 0.95 | cm | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | Vu del muro | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | t/m
Área de una varilla longitudinal | 0.71 | cm² | CALCULADA. | TABLAS, tabla 1 | wu sobre la zapata = wu + γD·W_muro | 7.308 | 8.664 | 8.564 | 5.498 | 3.898 | t/m
d — peralte efectivo de la transversal | 16.865 | cm | CALCULADA = h − r − db/2. | Geometría | γD · (W_zap + W_rell) | 1.6184 | 1.3872 | 1.3872 | 1.0404 | 1.0404 | t/m
¿El peralte efectivo es de al menos 15 cm? | CUMPLE | — | Mínimo 150 mm. | ACI 318-19, 13.3.1.2, pág. 203 | w_u repartido | 1.7982 | 1.5413 | 1.5413 | 1.156 | 1.156 | t/m²
[5 empty] | w total factorizada | 8.9264 | 10.0512 | 9.9512 | 6.5384 | 4.9384 | t/m
3. PESOS POR METRO (servicio) |  |  |  |  | Mu en el desplante = M + V·Df | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | t·m/m
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | ex = M/P total | 0 | 0 | 0.062304 | 0.094824 | 0.12555 | m
W_zap — zapata | 0.54 | t/m | CALCULADA = B · h · γc. | Geometría | Contacto en X | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
W_rell — relleno a los lados del muro | 0.616 | t/m | CALCULADA = (B − t) · h_rell · γs. | Geometría | q total en la orilla cargada (X) | 9.9182 | 11.168 | 15.6495 | 11.8575 | 10.0797 | t/m²
W_muro — muro o dado bajo el terreno | 0.22 | t/m | CALCULADA = t · h_rell · γm. | Geometría | pendiente de q (X) | 0 | 0 | 10.2058 | 10.2058 | 10.2058 | t/m³
ΣW | 1.376 | t/m | CALCULADA. En cada combinación se multiplica por su γD. | ASCE/SEI 7-16, §2.4.1 | q total al centro (ordenada) | 9.9182 | 11.168 | 11.0569 | 7.2649 | 5.4871 | t/m²
[5 empty] | inicio del contacto útil para Mu | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | m
4. ANCHO MÍNIMO SUGERIDO (orientativo) |  |  |  |  | Mu en la cara del dado, varillas ‖ X | 0.6496 | 0.77013 | 1.0198 | 0.74726 | 0.60503 | t·m
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia | sección de cortante (a d de la cara) | 0.21865 | 0.21865 | 0.21865 | 0.21865 | 0.21865 | m
q_neta — capacidad que queda para el muro | 16.52 | t/m² | CALCULADA = qa − (h·γc + h_rell·γs). | Bowles 5ª ed., §8.2, pág. 404 | inicio del contacto útil para Vu | 0.21865 | 0.21865 | 0.21865 | 0.21865 | 0.21865 | m
w de servicio S1 + muro enterrado | 6.72 | t/m | CALCULADA. | COMBINACIONES, sección 3 | Vu en una dirección, X | 2.2846 | 2.7085 | 3.709 | 2.7505 | 2.2503 | t
B mínimo con carga concéntrica | 0.40678 | m | CALCULADA = w / q_neta. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | fin del contacto en el lado ligero | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | m
¿El ancho capturado alcanza para la carga concéntrica? | CUMPLE | — | Primer filtro. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203 | M con tensión arriba, lado ligero ‖ X | -0.6496 | -0.77013 | -0.5027 | -0.23017 | -0.087943 | t·m
5. PRESIONES DE SERVICIO, VOLTEO Y DESLIZAMIENTO (bloque S de la tabla)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
q_máx que rige | 11.2122 | t/m² | CALCULADA. e ≤ B/6: P/B(1 + 6e/B); e > B/6: 2P/(3(B/2 − e)). | Bowles 5ª ed., §8.10, págs. 449–453
Combinación que da q_máx | S3 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
q_máx / q_adm (la más desfavorable) | 0.6229 | — | CALCULADA. | DATOS, sección 3
Presión máxima contra la admisible | CUMPLE | — | Cada combinación contra su q_adm. | ACI 318-19, 13.3.1.1, pág. 203
q_mín (0 = despegue) | 0.41363 | t/m² | CALCULADA. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 453
Con carga sostenida (S1), ¿toda la zapata está comprimida? | CUMPLE — resultante dentro del tercio medio | — | e ≤ B/6 con D + L. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 453
w total mínima sobre el terreno | 3.2656 | t/m | CALCULADA. | Tabla por combinación
¿Hay levantamiento neto? | CUMPLE — no hay levantamiento | — | Carga total a compresión. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200
FS al volteo mínimo = B/(2e) | 3.386 | — | CALCULADA. | Bowles 5ª ed., §8.10, pág. 450
Revisión por volteo | CUMPLE | — | Contra el FS de DATOS. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200
FS al deslizamiento mínimo = μ w / V | 5.2483 | — | CALCULADA. Sin empuje pasivo. | NAVFAC DM 7.02, Tabla 1, pág. 7.2-63
Revisión por deslizamiento | CUMPLE | — | Contra el FS de DATOS. | ACI 318-19, 13.2.6.1, págs. 199–200
6. FLEXIÓN TRANSVERSAL (por metro)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Mu en la sección crítica | 1.0198 | t·m/m | CALCULADA con presión neta factorizada en todo el volado. | ACI 318-19, 13.2.6.6 y 13.2.7.1, pág. 201 y 202
Combinación que rige | U3 | — | CALCULADA. | COMBINACIONES
As requerida | 1.615 | cm²/m | CALCULADA con b = 100 cm, φ = 0.90. | ACI 318-19, 22.3
As mínima = ρmín · b · h | 4.5 | cm²/m | CALCULADA. | ACI 318-19, 7.6.1.1
As de diseño | 4.5 | cm²/m | CALCULADA. | ACI 318-19, 7.6.1.1
Separación calculada | 27.5 | cm | CALCULADA = área de varilla / As por cm, redondeada. | Práctica
Separación máxima = menor de 3h y 45 cm | 45 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 7.7.2.3
Separación mínima centro a centro | 3.8033 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 25.2.1
SEPARACIÓN ADOPTADA | 27.5 | cm | CALCULADA. | Práctica
As colocada | 4.6182 | cm²/m | CALCULADA. | Geometría
¿El armado cubre el As de diseño? | CUMPLE | — | As colocada ≥ As de diseño. | ACI 318-19, 7.6.1.1
¿La separación está dentro de los límites? | CUMPLE | — | Máxima y mínima. | ACI 318-19, 7.7.2.3 y 25.2.1
a — bloque de compresión | 0.91277 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.4.1
εt | 0.044116 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.2.2.1
φ según εt | 0.9 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 21.2.2
φMn | 2.8644 | t·m/m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.3
φMn contra Mu | CUMPLE | — | φMn ≥ Mu. | ACI 318-19, 7.3.3.1 y 22.3
ARMADO TRANSVERSAL | #4 @ 27.5 cm | — | Resultado. | Resultado
7. CORTANTE EN UNA DIRECCIÓN (por metro) — a d de la sección crítica
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Vu en la sección crítica | 3.709 | t/m | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.7.2, pág. 202
ρw con el armado colocado | 0.0027383 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.5.5.1
λs | 1 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.6.2, pág. 200
Vc = 0.66 λs λ ρw^⅓ √f'c b d | 7.8627 | t/m | CALCULADA en MPa → t. | ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1(c)
Vc máximo = 0.42 λ √f'c b d | 35.764 | t/m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.5.5.1.1
φVc | 5.897 | t/m | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 21.2.1(b)
Revisión por cortante | CUMPLE | — | Vu ≤ φVc. | ACI 318-19, 22.5.1.1
Momento con tensión arriba (despegue) | 0 | t·m/m | CALCULADA en el lado ligero. | ACI 318-19, 13.2.6.6, pág. 201
As superior que pediría ese momento | 0 | cm²/m | CALCULADA con d = h − 5 cm − db/2. Si es mayor que cero, usa al menos ρmín b h arriba. | ACI 318-19, 22.3 y 7.6.1.1
¿Hace falta acero arriba? | CUMPLE — no hay tensión arriba | — | Sólo aparece con momentos grandes en el muro. | Revisión de esta hoja
8. REFUERZO LONGITUDINAL POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
As longitudinal = ρmín · B · h | 4.05 | cm² | CALCULADA sobre la sección transversal completa. | ACI 318-19, 24.4.3.2
Separación máxima = menor de 5h y 45 cm | 45 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 24.4.3.3
Varillas longitudinales | 6 | pzas | CALCULADA. | ACI 318-19, 24.4.3.2 y 24.4.3.3 · 13.3.2.2, pág. 203
Separación longitudinal | 14.81 | cm | CALCULADA: repartidas en todo el ancho. | ACI 318-19, 13.3.2.2, pág. 203
Refuerzo longitudinal | CUMPLE | — | As y separación. | ACI 318-19, 24.4.3
ARMADO LONGITUDINAL | 6 #3 corridas @ 14.8 cm | — | Resultado. | Resultado
9. DESARROLLO DE LA VARILLA TRANSVERSAL
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Longitud disponible desde la sección crítica | 32.5 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.8.3, pág. 203
cb | 8.135 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 25.4.2.4
ld recta | 30.7326 | cm | CALCULADA (ψt = ψe = 1, Ktr = 0). | ACI 318-19, 25.4.2.4 y Tabla 25.4.2.5
ψc | 0.83349 | — | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 25.4.3.2
ldh con gancho estándar | 17.054 | cm | CALCULADA. | ACI 318-19, 25.4.3.1
Remate | RECTA | — | CALCULADA. | ACI 318-19, 13.2.8, pág. 203
h necesario si el gancho va vertical | 32.82 | cm | CALCULADA ≈ r + 16db + 5 cm arriba. Sólo importa si el remate es gancho. | ACI 318-19, 25.3.1 (Tabla 25.3.1)
Desarrollo de la transversal | CUMPLE — varilla recta | — | Desarrollo a partir de la sección crítica. | ACI 318-19, 13.2.8.2, pág. 203
10. APLASTAMIENTO MURO–ZAPATA (por metro)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
A₁ — área cargada | 0.2 | m²/m | CALCULADA. | ACI 318-19, 22.8.3.2
A₂ — tronco de pirámide 1:2 | 0.9 | m²/m | CALCULADA. | ACI 318-19, Tabla 22.8.3.2
φBn | 552.5 | t/m | CALCULADA, φ = 0.65. | ACI 318-19, 22.8.3.2
wu máxima sobre la zapata | 8.664 | t/m | CALCULADA. | Tabla por combinación
Aplastamiento | CUMPLE | — | φBn ≥ wu. | ACI 318-19, 22.8
Anclaje del muro | Castillos anclados en la zapata según la norma de mampostería | — | Recordatorio para el plano. | ACI 318-19, 16.3.4.2
11. ARMADO QUE SE ADOPTA
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zapata corrida | B × h = 0.90 × 0.25 m; Df = 0.80 m; muro t = 0.20 m | — | Resultado. | Secciones 1 a 5
Transversal (lecho inferior) | #4 @ 27.5 cm · remate: RECTA | — | Resultado. | Secciones 6 y 9
Longitudinal | 6 #3 corridas @ 14.8 cm | — | Resultado. | Sección 8
Revisiones en rojo en esta hoja | 0 | — | CALCULADA. | Revisión de esta hoja

## CROQUIS
CROQUIS DE LA CIMENTACIÓN — se redibuja solo con los datos
Ejemplo — nave industrial · Columna tipo eje B-2 · muro eje 1
Escoge el tipo en la celda amarilla. Las cotas están en metros; el armado es el que arrojó la hoja del tipo elegido.
CÓMO SE LEE: gris oscuro grueso = concreto; ROJO = varillas del lecho inferior, dovelas y contratrabe (punto rojo = varilla cortada); AZUL = parrilla superior; VERDE = estribos del dado y de la contratrabe; café = terreno; gris punteado = plantilla; raya-punto gris = eje; azul claro = cotas; azul marino = rótulos con flecha. El corte A-A es a lo largo de X por el eje del dado (en la corrida, a través del ancho B).
1. CIMENTACIÓN QUE SE DIBUJA
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Cimentación a dibujar | 1 · ZAPATA AISLADA | — | CAPTURA (lista). | AISLADA / AISLADA_CT / CORRIDA
Cimentación | Lx × Ly × h = 2.60 × 2.60 × 0.50 m; Df = 1.50 m
Lecho inferior | ‖ X: #5 @ 20.0 cm (13 pzas) · ‖ Y: #5 @ 20.0 cm (13 pzas)
Remate / parrilla superior | ‖ X: RECTA · ‖ Y: RECTA · parrilla sup.: No lleva
Dovelas / anclaje del muro | mín. 5 dovelas #6 con gancho 90° apoyado en la parrilla inferior
Contratrabe | No lleva
Revisiones en rojo en la hoja del tipo elegido | 0 | — | Si no es cero, el croquis dibuja algo que todavía no cumple. | Hoja del tipo elegido
Estado del diseño dibujado | CUMPLE — todas las revisiones de la hoja
2. DIBUJOS (planta y corte A-A con armado; planta y corte acotados; sección de la contratrabe)

## RESUMEN
RESUMEN — LOS TRES TIPOS DE CIMENTACIÓN
Ejemplo — nave industrial · Columna tipo eje B-2 · muro eje 1
Todo sale de las hojas de cada tipo; aquí no se captura nada. El tipo que se dibuja se escoge en CROQUIS.
CÓMO SE LEE: cada bloque trae la geometría, el armado que se adopta, las relaciones demanda/capacidad que mandan (≤ 1.00 cumple) y una cuantificación aproximada por zapata (o por metro). Si el estado dice NO CUMPLE, ve a la hoja del tipo y busca las celdas en rojo.
0. DATOS COMUNES
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Materiales | f'c = 250 kg/cm² · fy = 4200 kg/cm² · γc = 2.40 t/m³
Suelo (datos propuestos, sin estudio) | qa = 18.0 t/m² · γs = 1.60 t/m³ · μ = 0.45 · FS volteo = 1.5 · FS deslizamiento = 1.5
Acción accidental | SISMO · combinaciones ASCE/SEI 7-16 y ACI 318-19 Tabla 5.3.1 (hoja COMBINACIONES)
Tipo que se dibuja en CROQUIS | 1 · ZAPATA AISLADA
1. ZAPATA AISLADA
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zapata | Lx × Ly × h = 2.60 × 2.60 × 0.50 m; Df = 1.50 m
Lecho inferior | ‖ X: #5 @ 20.0 cm (13 pzas) · ‖ Y: #5 @ 20.0 cm (13 pzas)
Remate de las varillas | ‖ X: RECTA · ‖ Y: RECTA
Parrilla superior | No lleva
Dovelas | mín. 5 dovelas #6 con gancho 90° apoyado en la parrilla inferior
q_máx / q_adm | 0.7546 | — | Presión de servicio contra la admisible. | Hoja AISLADA, sección 5
FS mínimo al volteo / FS exigido | 2.7457 | — | ≥ 1.00 cumple (se muestra hasta 10). | Hoja AISLADA, sección 5
FS mínimo al deslizamiento / FS exigido | 3.1041 | — | ≥ 1.00 cumple (se muestra hasta 10). | Hoja AISLADA, sección 5
Penetración: vu / φvc | 0.39725 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA, sección 6 · ACI 318-19, 22.6
Cortante en una dirección: Vu / φVc (la peor) | 0.52238 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA, sección 9 · ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1
Flexión: Mu / φMn (la peor) | 0.4078 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA, secciones 7 y 8
Dovelas: ldc / peralte disponible | 0.96977 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA, sección 12 · ACI 318-19, 25.4.9
Concreto de la zapata | 3.38 | m³ | Lx · Ly · h. | Cuantificación
Concreto del dado | 0.2875 | m³ | cx · cy · H_dado. | Cuantificación
Acero de la zapata (lechos inferior y superior) | 98.8624 | kg | Varillas × longitud (con ganchos si los lleva) × peso lineal. No incluye dovelas ni traslapes. | TABLAS, tabla 1
ESTADO | CUMPLE — todas las revisiones
2. ZAPATA AISLADA LIGADA CON CONTRATRABES
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zapata | Lx × Ly × h = 2.00 × 2.00 × 0.50 m; Df = 1.50 m
Lecho inferior | ‖ X: #5 @ 20.0 cm (10 pzas) · ‖ Y: #5 @ 20.0 cm (10 pzas)
Remate de las varillas | ‖ X: RECTA · ‖ Y: RECTA
Parrilla superior | No lleva
Dovelas | mín. 5 dovelas #6 con gancho 90° apoyado en la parrilla inferior
Contratrabe — longitudinal | 3 #6 arriba + 3 #6 abajo, corridas
Contratrabe — estribos | E#3 (2 ramas) @ 10.0 cm en 1.20 m desde cada paño; resto @ 15.0 cm
q_máx / q_adm | 0.745 | — | Presión de servicio contra la admisible. | Hoja AISLADA_CT, sección 5
FS mínimo al volteo / FS exigido | 10 | — | ≥ 1.00 cumple (se muestra hasta 10). | Hoja AISLADA_CT, sección 5
FS mínimo al deslizamiento / FS exigido | 10 | — | ≥ 1.00 cumple (se muestra hasta 10). | Hoja AISLADA_CT, sección 5
Penetración: vu / φvc | 0.23911 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA_CT, sección 6 · ACI 318-19, 22.6
Cortante en una dirección: Vu / φVc (la peor) | 0.36065 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA_CT, sección 9 · ACI 318-19, Tabla 22.5.5.1
Flexión: Mu / φMn (la peor) | 0.26898 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA_CT, secciones 7 y 8
Dovelas: ldc / peralte disponible | 0.96977 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja AISLADA_CT, sección 12 · ACI 318-19, 25.4.9
Concreto de la zapata | 2 | m³ | Lx · Ly · h. | Cuantificación
Concreto del dado | 0.2875 | m³ | cx · cy · H_dado. | Cuantificación
Acero de la zapata (lechos inferior y superior) | 57.424 | kg | Varillas × longitud (con ganchos si los lleva) × peso lineal. No incluye dovelas ni traslapes. | TABLAS, tabla 1
Contratrabe: concreto por metro | 0.18 | m³/m | b · h. | Cuantificación
Contratrabe: acero por metro (aprox.) | 19.3727 | kg/m | Longitudinal + estribos con la separación del centro (la zona confinada lleva un poco más). | TABLAS, tabla 1
ESTADO | CUMPLE — todas las revisiones
3. ZAPATA CORRIDA BAJO MURO (por metro)
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zapata | B × h = 0.90 × 0.25 m; Df = 0.80 m; muro t = 0.20 m
Transversal (lecho inferior) | #4 @ 27.5 cm · remate: RECTA
Longitudinal | 6 #3 corridas @ 14.8 cm
q_máx / q_adm | 0.6229 | — | Presión de servicio contra la admisible. | Hoja CORRIDA, sección 5
FS mínimo al volteo / FS exigido | 2.2573 | — | ≥ 1.00 cumple (se muestra hasta 10). | Hoja CORRIDA, sección 5
FS mínimo al deslizamiento / FS exigido | 3.4989 | — | ≥ 1.00 cumple (se muestra hasta 10). | Hoja CORRIDA, sección 5
Cortante: Vu / φVc | 0.62896 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja CORRIDA, sección 7
Flexión: Mu / φMn | 0.35602 | — | ≤ 1.00 cumple. | Hoja CORRIDA, sección 6
Concreto por metro | 0.225 | m³/m | B · h. | Cuantificación
Acero por metro | 6.0649 | kg/m | Transversal + longitudinal. | TABLAS, tabla 1
ESTADO | CUMPLE — todas las revisiones

## TABLAS
TABLAS AUXILIARES
Todas las hojas leen de aquí con INDEX/MATCH. Las tablas 3 y 4 son de ORIENTACIÓN para capturar qa y μ mientras no haya estudio de mecánica de suelos.
1. VARILLA CORRUGADA — GRADO 42 (fy = 4,200 kg/cm²)
No. de varilla | db (cm) | As (cm²) | Peso (kg/m) | Equivalencia ACI 318-19 (SI) · referencia
2.5 | 0.79 | 0.49 | 0.384 | Sólo estribos · ≈ No. 8 (SI) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
3 | 0.95 | 0.71 | 0.559 | No. 10 (SI) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
4 | 1.27 | 1.27 | 0.994 | No. 13 (SI) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
5 | 1.59 | 1.98 | 1.552 | No. 16 (SI) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
6 | 1.91 | 2.85 | 2.235 | No. 19 (SI) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
8 | 2.54 | 5.07 | 3.973 | No. 25 (SI) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
10 | 3.18 | 7.92 | 6.225 | No. 32 (SI) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
12 | 3.81 | 11.4 | 8.938 | NMX (≈ No. 36 para los factores ψ) — NMX-C-407-ONNCCE / ASTM A615M
La varilla 2.5 sólo se usa para estribos. Para los factores ψs de desarrollo (ACI 318-19, Tabla 25.4.2.5) cuentan como «No. 19 y menores» las del #6 para abajo.
2. RECUBRIMIENTO ESPECIFICADO — ACI 318-19, Tabla 20.5.1.3.1 (concreto colado en sitio no preesforzado)
Condición de exposición | Elemento | Refuerzo | Recubrimiento (mm) | Dónde se usa en este libro
Colado contra el suelo y permanentemente en contacto con él | Todos | Todos | 75 | Lecho inferior y caras laterales de zapatas (AISLADA, AISLADA_CT, CORRIDA)
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo | Todos | No. 19 a No. 57 | 50 | Cara superior de zapatas bajo relleno; contratrabes cimbradas
Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo | Todos | No. 16 y menores | 40 | Ídem, varilla #5 o menor
No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo | Vigas, columnas, pedestales | Refuerzo principal, estribos | 40 | Sólo referencia
3. CAPACIDAD DE CARGA PRESUNTIVA — NAVFAC DM 7.02, Cap. 4, Tabla 1, págs. 7.2-142 y 7.2-143
Material de apoyo | Consistencia en sitio | Rango (ton/ft²) | Recomendado (ton/ft²) | Recomendado (t/m²) = ton/ft² × 9.765
Roca ígnea o metamórfica masiva cristalina: granito, diorita, basalto, gneis; conglomerado bien cementado | Dura y sana | 60 a 100 | 80 | 781.2
Roca metamórfica foliada: pizarra, esquisto | Medianamente dura y sana | 30 a 40 | 35 | 341.775
Roca sedimentaria: lutita dura cementada, limolita, arenisca, caliza sin cavidades | Medianamente dura y sana | 15 a 25 | 20 | 195.3
Roca intemperizada o fracturada de cualquier tipo (excepto muy arcillosa), RQD < 25 | Roca blanda | 8 a 12 | 10 | 97.65
Lutita compactada u otra roca muy arcillosa en condición sana | Roca blanda | 8 a 12 | 10 | 97.65
Mezcla bien graduada de suelo fino y grueso: till, hardpan, arcilla con boleos (GW-GC, GC, SC) | Muy compacta | 8 a 12 | 10 | 97.65
Grava, mezclas grava-arena, gravas con boleos (GW, GP, SW, SP) | Muy compacta | 6 a 10 | 7 | 68.355
Grava, mezclas grava-arena, gravas con boleos (GW, GP, SW, SP) | Media a compacta | 4 a 7 | 5 | 48.825
Grava, mezclas grava-arena, gravas con boleos (GW, GP, SW, SP) | Suelta | 2 a 6 | 3 | 29.295
Arena gruesa a media, arena con poca grava (SW, SP) | Muy compacta | 4 a 6 | 4 | 39.06
Arena gruesa a media, arena con poca grava (SW, SP) | Media a compacta | 2 a 4 | 3 | 29.295
Arena gruesa a media, arena con poca grava (SW, SP) | Suelta | 1 a 3 | 1.5 | 14.6475
Arena fina a media; arena media a gruesa limosa o arcillosa (SW, SM, SC) | Muy compacta | 3 a 5 | 3 | 29.295
Arena fina a media; arena media a gruesa limosa o arcillosa (SW, SM, SC) | Media a compacta | 2 a 4 | 2.5 | 24.4125
Arena fina a media; arena media a gruesa limosa o arcillosa (SW, SM, SC) | Suelta | 1 a 2 | 1.5 | 14.6475
Arcilla inorgánica homogénea, arcilla arenosa o limosa (CL, CH) | Muy firme a dura | 3 a 6 | 4 | 39.06
Arcilla inorgánica homogénea, arcilla arenosa o limosa (CL, CH) | Media a firme | 1 a 3 | 2 | 19.53
Arcilla inorgánica homogénea, arcilla arenosa o limosa (CL, CH) | Blanda | 0.5 a 1 | 0.5 | 4.8825
Limo inorgánico, limo arenoso o arcilloso, limo-arcilla-arena fina varvada | Muy firme a dura | 2 a 4 | 3 | 29.295
Limo inorgánico, limo arenoso o arcilloso, limo-arcilla-arena fina varvada | Media a firme | 1 a 3 | 1.5 | 14.6475
Limo inorgánico, limo arenoso o arcilloso, limo-arcilla-arena fina varvada | Blanda | 0.5 a 1 | 0.5 | 4.8825
OJO: son valores PRESUNTIVOS para orientación (1 ton/ft² de tonelada corta = 9.765 t/m²). En suelos finos compresibles manda el asentamiento; en suelos orgánicos o rellenos sin compactar no aplican. NO sustituyen el estudio de mecánica de suelos. Notas 1 a 5 de la tabla original en la pág. 7.2-143.
4. FACTOR DE FRICCIÓN SUELO-CIMENTACIÓN — NAVFAC DM 7.02, Cap. 3, Tabla 1, pág. 7.2-63
Concreto masivo colado sobre… | tan δ (rango) | δ (grados) | Valor medio sugerido μ | Nota
Roca sana limpia | 0.70 | 35 | 0.7 | Valor ÚLTIMO; el FS se aplica en la revisión de deslizamiento
Grava limpia, mezclas grava-arena, arena gruesa | 0.55 a 0.60 | 29 a 31 | 0.55 | Se sugiere el extremo bajo del rango
Arena fina a media limpia, arena media a gruesa limosa, grava limosa o arcillosa | 0.45 a 0.55 | 24 a 29 | 0.45 | Se sugiere el extremo bajo del rango
Arena fina limpia, arena fina a media limosa o arcillosa | 0.35 a 0.45 | 19 a 24 | 0.35 | Se sugiere el extremo bajo del rango
Limo arenoso fino, limo no plástico | 0.30 a 0.35 | 17 a 19 | 0.3 | Se sugiere el extremo bajo del rango
Arcilla residual o preconsolidada muy firme y dura | 0.40 a 0.50 | 22 a 26 | 0.4 | Se sugiere el extremo bajo del rango
Arcilla media firme a firme y arcilla limosa | 0.30 a 0.35 | 17 a 19 | 0.3 | Se sugiere el extremo bajo del rango
5. FACTOR αs PARA PENETRACIÓN — ACI 318-19, Tabla 22.6.5.2 (αs según la posición de la columna)
Posición de la columna | αs | — | — | Uso en este libro
Interior (zapata centrada bajo la columna) | 40 | — | — | AISLADA y AISLADA_CT: la zapata rodea al dado por los 4 lados
Borde | 30 | — | — | No se usa (zapata de lindero fuera de alcance)
Esquina | 20 | — | — | No se usa

## REFERENCIAS
REFERENCIAS — QUÉ DOCUMENTO Y QUÉ PÁGINA CHECAR
Libro de cimentaciones superficiales por ACI 318-19
Páginas impresas del documento (no las del visor de PDF). Del ACI 318-19 sólo se tiene el cap. 13 (págs. 197–210); lo demás se cita por sección y tabla, que es su forma oficial de cita.
ACI 318-19 · CAPÍTULO 13 (con página)
Tema | Documento | Página | Sección / tabla / nota | Dónde se usa en este libro
Alcance y tipos de cimentación | ACI 318-19 | 197–198 | 13.1 y Fig. R13.1.1 | Todo el libro
Materiales y conexión dado–cimentación | ACI 318-19 | 199 | 13.2.1 y 13.2.2 (remite a 16.3) | AISLADA y AISLADA_CT, sección 12
Efectos sísmicos en la cimentación | ACI 318-19 | 199 | 13.2.3 (remite a 18.13) | AISLADA_CT, sección 13
Presiones, volteo y deslizamiento con cargas de servicio | ACI 318-19 | 199–200 | 13.2.6.1 y R13.2.6.1 | Sección 5 de cada tipo
Se permite despreciar λs en zapatas | ACI 318-19 | 200 | 13.2.6.2 | Secciones de cortante; DATOS
Diseño con cargas factorizadas y presión del suelo | ACI 318-19 | 200 | 13.2.6.3 y R13.2.6.3 | Bloque U de cada tabla
Momento en la sección por un plano vertical | ACI 318-19 | 201 | 13.2.6.6 | Flexión y parrilla superior
Sección crítica para Mu (dado, placa base, muro de concreto o de mampostería) | ACI 318-19 | 202 | Tabla 13.2.7.1 | Sección 1 de cada tipo; DATOS
Sección crítica para cortante | ACI 318-19 | 202 | 13.2.7.2 y R13.2.7.2 | Penetración y cortante en una dirección
Desarrollo del refuerzo en zapatas | ACI 318-19 | 203 | 13.2.8 | Sección 11 (AISLADA) y 9 (CORRIDA)
Área de la base con la capacidad admisible | ACI 318-19 | 203 | 13.3.1.1 | Secciones 4 y 5
Peralte efectivo mínimo de 150 mm | ACI 318-19 | 203 | 13.3.1.2 | Sección 2
Zapatas en una dirección (corridas) | ACI 318-19 | 203 | 13.3.2 | CORRIDA
Zapatas aisladas en dos direcciones; franja central en rectangulares | ACI 318-19 | 203–204 | 13.3.3.1 a 13.3.3.3 y R13.3.3.3 | Secciones 7 y 8
ACI 318-19 · OTROS CAPÍTULOS (por sección)
Tema | Documento | Página | Sección / tabla / nota | Dónde se usa en este libro
Combinaciones de carga y factor de la viva | ACI 318-19 | — | Tabla 5.3.1 y 5.3.3 | COMBINACIONES
Refuerzo mínimo de losas y zapatas: 0.0018 Ag con fy ≥ 420 MPa (0.0020 Ag con fy < 420 MPa) — DATOS C92 | ACI 318-19 | — | 7.6.1.1 y 8.6.1.1 | Flexión
Separación máxima del refuerzo de flexión | ACI 318-19 | — | 7.7.2.3 y 8.7.2.2 | Flexión
Momento transferido por cortante excéntrico (γf, γv, Jc) | ACI 318-19 | — | 8.4.2.2.2, 8.4.4.2.2, 8.4.4.2.3 y R8.4.4.2.3 | Penetración
Vigas: As mín, Av mín y separación de estribos | ACI 318-19 | — | 9.6.1.2, Tabla 9.6.3.4 y Tabla 9.7.6.2.2 | Contratrabe
Dovelas entre dado y zapata (0.005 Ag) | ACI 318-19 | — | 16.3.4.1 | Sección 12
Liga sísmica entre zapatas y vigas especiales | ACI 318-19 | — | 18.13.3 y 18.6.2 a 18.6.5 | Contratrabe
f'c mínimo y factor λ | ACI 318-19 | — | Tabla 19.2.1.1 y 19.2.4 | DATOS
Recubrimientos | ACI 318-19 | — | Tabla 20.5.1.3.1 | Secciones 1 y 2; TABLAS
Factores φ y deformación εt | ACI 318-19 | — | Tablas 21.2.1 y 21.2.2 | DATOS y flexión
β1 del bloque de compresión | ACI 318-19 | — | Tabla 22.2.2.4.3 | DATOS
Cortante en una dirección, miembros sin estribos: 0.66 λs λ ρw^⅓ √f'c | ACI 318-19 | — | Tabla 22.5.5.1(c), 22.5.5.1.1 y 22.5.5.1.3 | Cortante en una dirección
Penetración: vc (a), (b), (c) y perímetro crítico | ACI 318-19 | — | 22.6.4.1 y Tabla 22.6.5.2 | Penetración
Aplastamiento √(A2/A1) ≤ 2 | ACI 318-19 | — | 22.8.3.2 | Sección 12 y CORRIDA sección 10
Refuerzo por contracción y temperatura | ACI 318-19 | — | 24.4.3.2 y 24.4.3.3 | CORRIDA, sección 8
Separación libre mínima | ACI 318-19 | — | 25.2.1 | Flexión y contratrabe
Desarrollo recto, con gancho y a compresión | ACI 318-19 | — | 25.4.2.4, Tabla 25.4.2.5, 25.4.3.1, Tabla 25.4.3.2 y 25.4.9 | Desarrollo y dovelas
BOWLES, FOUNDATION ANALYSIS AND DESIGN, 5ª ED.
Tema | Documento | Página | Sección / tabla / nota | Dónde se usa en este libro
Área efectiva con carga excéntrica (Meyerhof) — referencia | Bowles 5ª ed. | 236 | §4.6 | Criterio alterno; no se usa en las fórmulas
Factores de seguridad usuales | Bowles 5ª ed. | 275–276 | §4.15 y Tabla 4-9 | DATOS, FS de volteo y deslizamiento
Presión admisible y presión neta | Bowles 5ª ed. | 404 | §8.2 | Sección 4 (q_neta)
Zapatas rectangulares | Bowles 5ª ed. | 445 | §8.9 | Secciones 7 y 8
Zapatas con carga excéntrica: q = P/A ± Mc/I, e ≤ L/6 y SF = P·L/2M | Bowles 5ª ed. | 449–453 | §8.10 | Sección 5 y tablas S
Zapatas corridas y de vivienda | Bowles 5ª ed. | 466 | §8.12 | CORRIDA
NAVFAC DM 7.02
Tema | Documento | Página | Sección / tabla / nota | Dónde se usa en este libro
Factor de fricción suelo-concreto | NAVFAC DM 7.02 | 7.2-63 | Cap. 3, Tabla 1 | DATOS (μ); TABLAS, tabla 4
Capacidad de carga presuntiva (orientación sin estudio) | NAVFAC DM 7.02 | 7.2-142 y 7.2-143 | Cap. 4, Tabla 1 | DATOS (qa); TABLAS, tabla 3
ASCE/SEI 7-16
Tema | Documento | Página | Sección / tabla / nota | Dónde se usa en este libro
Combinaciones de servicio (ASD) | ASCE/SEI 7-16 | — | §2.4.1 | COMBINACIONES, S1 a S5
Amarres entre cimentaciones (10 % de la carga) | ASCE/SEI 7-16 | — | §12.13.8.1 (por analogía) | Contratrabe, fuerza de amarre
NOTAS DE MÉTODO
Tema | Documento | Página | Sección / tabla / nota | Dónde se usa en este libro
Presión con despegue en dos direcciones | Este libro | — | q ≈ P/A·Kx·Ky (producto de los factores uniaxiales). Se comparó contra la solución numérica sin tensiones: queda de 0 a +22 % arriba (del lado seguro); es exacta en una dirección. | Tablas S de AISLADA y AISLADA_CT
Diseño estructural con carga excéntrica | Este libro | — | En cada dirección se integra la presión neta trapecial (o triangular si despega) en todo el ancho, como pide 13.2.6.6; con despegue el voladizo ligero se revisa por momento negativo. | Bloques U
Cortante en una dirección más exigente que en ediciones anteriores | Este libro | — | Con ACI 318-19 y ρw bajo, Vc = 0.66 ρw^⅓ √f'c sale menor que el 0.17 √f'c de antes; subir el acero también sube Vc. | Sección 9

## CROQUIS_DATOS
PARÁMETROS DEL TRAZO (no se captura nada aquí) |  | planta_armado·pz |  | planta_armado·pd |  | planta_armado·pcl |  | planta_armado·pcr |  | planta_armado·pcb |  | planta_armado·pct |  | planta_armado·pbx |  | planta_armado·pby |  | planta_armado·ptx |  | planta_armado·pty |  | planta_armado·pex |  | planta_armado·pey |  | planta_armado·pAl |  | planta_armado·pAr |  | planta_armado·pax |  | planta_armado·pay |  | planta_armado·pl1 |  | planta_armado·pl3 |  | planta_armado·pl4 |  | planta_armado·pl5 |  | planta_armado·pl2 |  | planta_armado·pl6 |  | planta_cotas·gz |  | planta_cotas·gd |  | planta_cotas·gcl |  | planta_cotas·gcr |  | planta_cotas·gcb |  | planta_cotas·gct |  | planta_cotas·gex |  | planta_cotas·gey |  | planta_cotas·gdLx |  | planta_cotas·gdLy |  | planta_cotas·gdt1 |  | planta_cotas·gdt2 |  | planta_cotas·gdt3 |  | planta_cotas·gdr1 |  | planta_cotas·gdr2 |  | planta_cotas·gdr3 |  | planta_cotas·gax |  | planta_cotas·gay |  | corte_armado·sz |  | corte_armado·sd |  | corte_armado·spl |  | corte_armado·sgl |  | corte_armado·sgr |  | corte_armado·scl |  | corte_armado·scr |  | corte_armado·sbx |  | corte_armado·sby |  | corte_armado·stx |  | corte_armado·sty |  | corte_armado·sdl |  | corte_armado·sdr |  | corte_armado·sct |  | corte_armado·scb |  | corte_armado·sel |  | corte_armado·ser |  | corte_armado·sl5 |  | corte_armado·sl7 |  | corte_armado·sl4 |  | corte_armado·sl8 |  | corte_armado·sl6 |  | corte_armado·sl3 |  | corte_armado·sl1 |  | corte_armado·sl2 |  | corte_armado·sl9 |  | corte_cotas·qz |  | corte_cotas·qd |  | corte_cotas·qpl |  | corte_cotas·qgl |  | corte_cotas·qgr |  | corte_cotas·qcl |  | corte_cotas·qcr |  | corte_cotas·qdL |  | corte_cotas·qdDf |  | corte_cotas·qdh |  | corte_cotas·qdH |  | corte_cotas·qdc |  | corte_cotas·qdct |  | seccion_ct·vz |  | seccion_ct·ve |  | seccion_ct·vt |  | seccion_ct·vb |  | seccion_ct·vdb |  | seccion_ct·vdh |  | seccion_ct·vl1 |  | seccion_ct·vl2 |  | seccion_ct·vl3 |  | seccion_ct·vna |  | planta_armado·pdv |  | planta_armado·ped |  | planta_armado·pl7 |  | corte_armado·sed |  | corte_armado·sl10
|  | Zapata |  | Dado o muro |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Varillas ‖ X |  | Varillas ‖ Y |  | Parrilla sup ‖ X |  | Parrilla sup ‖ Y |  | Eje X |  | Eje Y |  | A |  | A |  | X |  | Y |  | Lecho inferior ‖ X: #5 @ 20.0 cm |  |  |  | Dado 0.50 × 0.50 m |  |  |  | Lecho inferior ‖ Y: #5 @ 20.0 cm |  | Zapata 2.60 × 2.60 m, h = 0.50 m |  | Zapata |  | Dado o muro |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Eje X |  | Eje Y |  | Lx = 2.60 |  | Ly = 2.60 |  | 1.05 |  | 0.50 |  | 1.05 |  | 1.05 |  | 0.50 |  | 1.05 |  | X |  | Y |  | Zapata |  | Dado o muro |  | Plantilla |  | Terreno |  | Terreno |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Varilla ‖ X |  | Varillas ‖ Y |  | Parrilla sup ‖ X |  | Parrilla sup ‖ Y |  | Dovela |  | Dovela |  | CT arriba |  | CT abajo |  | Estribos CT |  | Estribos CT |  | Dado 0.50 × 0.50 m |  | Nivel de terreno natural |  | Dovelas: mín. 5 #6, gancho 90° sobre la parrilla |  | Relleno compactado | [5 empty] | Lecho inferior ‖ X: #5 @ 20.0 cm |  | Lecho inferior ‖ Y: #5 @ 20.0 cm |  | Plantilla de concreto pobre, e = 5 cm |  | Zapata |  | Dado o muro |  | Plantilla |  | Terreno |  | Terreno |  | Contratrabe |  | Contratrabe |  | Lx = 2.60 |  | Df = 1.50 |  | h = 0.50 |  | H dado = 1.15 |  | c = 0.50 |  | h CT = 0.60 |  | Contratrabe |  | Estribo |  | Varillas CT |  | Varillas CT |  | b = 0.30 |  | h = 0.60 | [7 empty] | NO APLICA: el tipo elegido no lleva contratrabe |  | Dovelas |  | Estribo del dado |  | Dovelas: 8 #6 (mín. 5) + estribo E#3 del dado |  | Estribos del dado |  | Estribos del dado: E#3 @ 30 cm (ACI 25.7.2.1)
tipo elegido (1, 2 o 3) | 1 | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y | x | y
Lx o B (m) | 2.6 | -67 | -29 | -43.5769 | -5.5769 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | -64.7692 | -26.7692 | -64.7692 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | -73.96 | 0 | -38 | -35.96 | -69 | 0 | -7 | 0 | -72 | -46 | -72 | -46 | 4 | 42 | 999 | 999 | 4 | 18 | 999 | 999 | 4 | -6 | 4 | -18 | -28 | -28 | -5.3846 | -5.3846 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | -32.48 | 0 | 0 | -32.48 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | 28 | -5.3846 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3846 | 28 | -28 | 5.3846 | -5.3846 | 5.3846 | 5.3846 | -47 | -47 | -47 | -47 | -64.3438 | -16.8269 | -42.2584 | -6.3101 | -65.3954 | -17.8786 | -72 | 14.7236 | -31.7416 | 14.7236 | 999 | 999 | 999 | 999 | -62.7662 | -15.0822 | -62.2404 | -14.7477 | 999 | 999 | 999 | 999 | -41.0059 | 16.8269 | -32.9941 | 16.8269 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 4 | 44 | 4 | 33 | 4 | 22 | 4 | 11 | 999 | 999 | 999 | 999 | 4 | -22 | 4 | -33 | 4 | -44 | -21.875 | -13.4615 | -4.2067 | -5.0481 | -22.7163 | -14.3029 | -28 | 11.7788 | 4.2067 | 11.7788 | 999 | 999 | 999 | 999 | -21.875 | -13.4615 | -21.875 | -13.4615 | 21.875 | -13.4615 | 4.2067 | -5.0481 | -4.2067 | 14.3029 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | -60 | 0 | -42.2485 | -4.2485 | -42.8062 | -4.8062 | 4 | -30 | -41.0059 | -5.2584 | 4 | 5.5
Ly o tramo dibujado (m) | 2.6 | -9 | -29 | -32.4231 | -5.5769 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | -65.3269 | -26.7692 | -64.7692 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | -2.04 | 0 | -38 | 35.96 | -72 | 0 | -4 | 0 | -63 | -46 | -72 | -37 | -17.6331 | 22.3077 | 999 | 999 | -32.4231 | 5.5769 | 999 | 999 | -15.6923 | -14.5 | -9 | -24.36 | 28 | -28 | 5.3846 | -5.3846 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 32.48 | 0 | 0 | 32.48 | -28 | -35.5 | -35.5 | -28 | -28 | 34.5 | -5.3846 | 34.5 | 5.3846 | 34.5 | 34.5 | -28 | 34.5 | -5.3846 | 34.5 | 5.3846 | -40 | -47 | -47 | -40 | -9.6562 | -16.8269 | -31.7416 | -6.3101 | -8.6046 | -17.8786 | -73.2 | 13.5236 | -32.9416 | 13.5236 | 999 | 999 | 999 | 999 | -62.7662 | -15.0822 | -58.0337 | -14.7477 | 999 | 999 | 999 | 999 | -41.0059 | -14.3797 | -32.9941 | -14.3797 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | -31.7416 | 14.2503 | -5.0625 | 14.7236 | -32.9941 | 4.5748 | -17.8594 | 4.2067 | 999 | 999 | 999 | 999 | -13.4213 | -15.0822 | -15.9663 | -14.7477 | -12.3906 | -17.3528 | 21.875 | -13.4615 | 4.2067 | -5.0481 | 22.7163 | -14.3029 | -29.2 | 10.5788 | 3.0067 | 10.5788 | 999 | 999 | 999 | 999 | -21.875 | -21.8029 | -34.5 | -13.4615 | 34.5 | -13.4615 | 10.7067 | -5.0481 | -4.2067 | 20.8029 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  | -38 | -4.2485 | -33.1938 | -4.8062 | -33.7515 | -4.2485 | -32.9941 | -5.2584 | -32.9941 | 13.6719
h (m) | 0.5 | -9 | 29 | -32.4231 | 5.5769 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | -10.6731 | -26.7692 | -64.7692 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | 28 | 28 | 5.3846 | 5.3846 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  |  |  | -28 | -34 | -34 | -28 | -28 | 33 | -5.3846 | 33 | 5.3846 | 33 | 33 | -28 | 33 | -5.3846 | 33 | 5.3846 |  |  |  |  | -9.6562 | -6.3101 | -31.7416 | 17.8786 | -8.6046 | -16.8269 | -72 | 14.7236 | -31.7416 | 14.7236 | 999 | 999 | 999 | 999 | -11.2338 | -15.0822 | -53.8269 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | -45.8268 | -14.3797 | -28.1732 | -14.3797 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | [18 empty] | 21.875 | -5.0481 | 4.2067 | 14.3029 | 22.7163 | -13.4615 | -28 | 11.7788 | 4.2067 | 11.7788 | 999 | 999 | 999 | 999 | -21.875 | -20.3029 | -33 | -13.4615 | 33 | -13.4615 | 9.2067 | -5.0481 | -4.2067 | 19.3029 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | -33.7515 | -4.2485 | -33.1938 | 4.8062 |  |  | -32.9941 | 1.0517
Df (m) | 1.5 | -67 | 29 | -43.5769 | 5.5769 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | -11.2308 | -26.7692 | -64.7692 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -28 | 28 | -5.3846 | 5.3846 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  |  |  | -29 | -35 | -35 | -29 | -29 | 32 | -6.3846 | 32 | 4.3846 | 32 | 32 | -29 | 32 | -6.3846 | 32 | 4.3846 |  |  |  |  | -64.3438 | -6.3101 | -42.2584 | 17.8786 | -65.3954 | -16.8269 | -69.0258 | 14.7236 | -28.7674 | 14.7236 | 999 | 999 | 999 | 999 | -11.2338 | -15.0822 | -49.6202 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [18 empty] | -21.875 | -5.0481 | -4.2067 | 14.3029 | -22.7163 | -13.4615 | -25.6207 | 11.7788 | 6.5861 | 11.7788 | 999 | 999 | 999 | 999 | -22.875 | -21.3029 | -34 | -14.4615 | 32 | -14.4615 | 8.2067 | -6.0481 | -5.2067 | 18.3029 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | -33.7515 | 0 | -42.8062 | 4.8062 |  |  | -41.0059 | 1.0517
cx o t (m) | 0.5 | -67 | -29 | -43.5769 | -5.5769 | [8 empty] | -11.2308 | -22.3077 | -60.3077 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -28 | -28 | -5.3846 | -5.3846 | [12 empty] | -27 | -33 | -33 | -27 | -27 | 34 | -4.3846 | 34 | 6.3846 | 34 | 34 | -27 | 34 | -4.3846 | 34 | 6.3846 |  |  |  |  | -64.3438 | -16.8269 | -42.2584 | -6.3101 | -65.3954 | -17.8786 | -70.2258 | 13.5236 | -29.9674 | 13.5236 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  | -45.4135 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [18 empty] | -21.875 | -13.4615 | -4.2067 | -5.0481 | -22.7163 | -14.3029 | -26.8207 | 10.5788 | 5.3861 | 10.5788 | 999 | 999 | 999 | 999 | -20.875 | -19.3029 | -32 | -12.4615 | 34 | -12.4615 | 10.2067 | -4.0481 | -3.2067 | 20.3029 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | -33.7515 | 4.2485 | -42.8062 | -4.8062 |  |  | -41.0059 | 7.3618
cy o tramo (m) | 0.5 | [12 empty] | -10.6731 | -22.3077 | -60.3077 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | -28 | -34 | -34 | -28 | -28 | 33 | -5.3846 | 33 | 5.3846 | 33 | 33 | -28 | 33 | -5.3846 | 33 | 5.3846 | [10 empty] | -69.0258 | 14.7236 | -28.7674 | 14.7236 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  | -41.2067 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -25.6207 | 11.7788 | 6.5861 | 11.7788 |  |  |  |  | -21.875 | -20.3029 | -33 | -13.4615 | 33 | -13.4615 | 9.2067 | -5.0481 | -4.2067 | 19.3029 | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | -38 | 4.2485 |  |  |  |  | -32.9941 | 7.3618
dado sobre terreno (m) | 0.15 | [12 empty] | -65.3269 | -22.3077 | -60.3077 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | 0 | -34 | -34 | 0 | -16.6923 | 33 | 0 | 33 | 16.6923 | 33 | 33 | -16.6923 | 33 | 0 | 33 | 16.6923 | [10 empty] | -66.0517 | 14.7236 | -25.7933 | 14.7236 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  | -37 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -23.2413 | 11.7788 | 8.9654 | 11.7788 |  |  |  |  | 0 | -20.3029 | -33 | -0.84135 | 33 | -9.2548 | 9.2067 | 4.6274 | 0 | 19.3029 | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | -42.2485 | 4.2485 |  |  |  |  | -32.9941 | 13.6719
altura del dado o muro sobre la zapata (m) | 1.15 | [12 empty] | -64.7692 | -22.3077 | -60.3077 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | 28 | -34 | -34 | 28 | -5.3846 | 33 | 5.3846 | 33 | 28 | 33 | 33 | -5.3846 | 33 | 5.3846 | 33 | 28 | [10 empty] | -67.2517 | 13.5236 | -26.9933 | 13.5236 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  | -32.7933 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -24.4413 | 10.5788 | 7.7654 | 10.5788 |  |  |  |  | 21.875 | -20.3029 | -33 | 11.7788 | 33 | -5.0481 | 9.2067 | 14.3029 | 4.2067 | 19.3029 | 999 | 999 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | -42.2485 | 0 |  |  |  |  | -41.0059 | 13.6719
recubrimiento inferior (m) | 0.075 | [12 empty] | -64.7692 | -17.8462 | -55.8462 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | 27 | -35 | -35 | 27 | -6.3846 | 32 | 4.3846 | 32 | 27 | 32 | 32 | -6.3846 | 32 | 4.3846 | 32 | 27 | [10 empty] | -66.0517 | 14.7236 | -25.7933 | 14.7236 | 999 | 999 | 999 | 999 |  |  | -28.5865 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -23.2413 | 11.7788 | 8.9654 | 11.7788 |  |  |  |  | 20.875 | -21.3029 | -34 | 10.7788 | 32 | -6.0481 | 8.2067 | 13.3029 | 3.2067 | 18.3029 | 999 | 999 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 |  |  |  |  | -41.0059 | 13.6719
recubrimiento lateral (m) | 0.075 | [12 empty] | -65.3269 | -17.8462 | -55.8462 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | 29 | -33 | -33 | 29 | -4.3846 | 34 | 6.3846 | 34 | 29 | 34 | 34 | -4.3846 | 34 | 6.3846 | 34 | 29 | [10 empty] | -63.0775 | 14.7236 | -22.8191 | 14.7236 | [6 empty] | -24.3798 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -20.862 | 11.7788 | 11.3447 | 11.7788 |  |  |  |  | 22.875 | -19.3029 | -32 | 12.7788 | 34 | -4.0481 | 10.2067 | 15.3029 | 5.2067 | 20.3029 | 999 | 999 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 |  |  |  |  | -41.0059 | 13.6719
recubrimiento superior (m) | 0.05 | [12 empty] | -10.6731 | -17.8462 | -55.8462 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | 28 | -34 | -34 | 28 | -5.3846 | 33 | 5.3846 | 33 | 28 | 33 | 33 | -5.3846 | 33 | 5.3846 | 33 | 28 | [10 empty] | -64.2775 | 13.5236 | -24.0191 | 13.5236 | [6 empty] | -20.1731 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -22.062 | 10.5788 | 10.1447 | 10.5788 |  |  |  |  | 21.875 | -20.3029 | -33 | 11.7788 | 33 | -5.0481 | 9.2067 | 14.3029 | 4.2067 | 19.3029 | 999 | 999 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 |  |  |  |  | -41.0059 | 13.6719
# varilla ‖X | 5 | [12 empty] | -11.2308 | -17.8462 | -55.8462 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | 28 | -35.5 | -35.5 | 28 | -5.3846 | 34.5 | 5.3846 | 34.5 | 28 | 34.5 | 34.5 | -5.3846 | 34.5 | 5.3846 | 34.5 | 28 | [10 empty] | -63.0775 | 14.7236 | -22.8191 | 14.7236 | [6 empty] | -15.9663 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -20.862 | 11.7788 | 11.3447 | 11.7788 |  |  |  |  | 21.875 | -21.8029 | -34.5 | 11.7788 | 34.5 | -5.0481 | 10.7067 | 14.3029 | 4.2067 | 20.8029 | 999 | 999 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 |  |  |  |  | -41.0059 | 13.6719
db ‖X (m) | 0.0159 | [12 empty] | -11.2308 | -13.3846 | -51.3846 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [40 empty] | 28 | -28 | -28 | 28 | -5.3846 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3846 | 28 | 28 | 5.3846 | -5.3846 | 5.3846 | 5.3846 | 28 | 28 | [10 empty] | -60.1034 | 14.7236 | -19.845 | 14.7236 | [6 empty] | -11.7596 | -14.7477 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -18.4827 | 11.7788 | 13.724 | 11.7788 |  |  |  |  | 21.875 | -13.4615 | -28 | 11.7788 | 21.875 | -5.0481 | 4.2067 | 14.3029 | 4.2067 | 14.3029 | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [14 empty] | -41.0059 | 13.6719
s ‖X (m) | 0.2 | [12 empty] | -10.6731 | -13.3846 | -51.3846 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -61.3034 | 13.5236 | -21.045 | 13.5236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -19.6827 | 10.5788 | 12.524 | 10.5788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
n ‖X | 13 | [12 empty] | -65.3269 | -13.3846 | -51.3846 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -60.1034 | 14.7236 | -19.845 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -18.4827 | 11.7788 | 13.724 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
# varilla ‖Y | 5 | [12 empty] | -64.7692 | -13.3846 | -51.3846 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -57.1292 | 14.7236 | -16.8708 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -16.1034 | 11.7788 | 16.1034 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
db ‖Y (m) | 0.0159 | [12 empty] | -64.7692 | -8.9231 | -46.9231 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -58.3292 | 13.5236 | -18.0708 | 13.5236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -17.3034 | 10.5788 | 14.9034 | 10.5788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
s ‖Y (m) | 0.2 | [12 empty] | -65.3269 | -8.9231 | -46.9231 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -57.1292 | 14.7236 | -16.8708 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -16.1034 | 11.7788 | 16.1034 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
n ‖Y | 13 | [12 empty] | -10.6731 | -8.9231 | -46.9231 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -54.155 | 14.7236 | -13.8966 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -13.724 | 11.7788 | 18.4827 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
altura del centro de ‖X (m) | 0.08295 | [12 empty] | -11.2308 | -8.9231 | -46.9231 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -55.355 | 13.5236 | -15.0966 | 13.5236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -14.924 | 10.5788 | 17.2827 | 10.5788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
altura del centro de ‖Y (m) | 0.09885 | [12 empty] | -11.2308 | -4.4615 | -42.4615 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -54.155 | 14.7236 | -13.8966 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -13.724 | 11.7788 | 18.4827 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
gancho ‖X (m) | 0 | [12 empty] | -10.6731 | -4.4615 | -42.4615 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -51.1809 | 14.7236 | -10.9225 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -11.3447 | 11.7788 | 20.862 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
gancho ‖Y (m) | 0 | [12 empty] | -65.3269 | -4.4615 | -42.4615 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -52.3809 | 13.5236 | -12.1225 | 13.5236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -12.5447 | 10.5788 | 19.662 | 10.5788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
# parrilla sup. | 4 | [12 empty] | -64.7692 | -4.4615 | -42.4615 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -51.1809 | 14.7236 | -10.9225 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -11.3447 | 11.7788 | 20.862 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
db parrilla sup. (m) | 0.0127 | [12 empty] | -64.7692 | 0 | -38 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -48.2067 | 14.7236 | -7.9483 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -8.9654 | 11.7788 | 23.2413 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
s parrilla sup. (m) | 0 | [12 empty] | -65.3269 | 0 | -38 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -49.4067 | 13.5236 | -9.1483 | 13.5236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -10.1654 | 10.5788 | 22.0413 | 10.5788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
n sup. ‖X | 0 | [12 empty] | -10.6731 | 0 | -38 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -48.2067 | 14.7236 | -7.9483 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -8.9654 | 11.7788 | 23.2413 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
n sup. ‖Y | 0 | [12 empty] | -11.2308 | 0 | -38 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -45.2326 | 14.7236 | -4.9742 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -6.5861 | 11.7788 | 25.6207 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
altura parrilla sup. ‖X (m) | 0.43095 | [12 empty] | -11.2308 | 4.4615 | -33.5385 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -46.4326 | 13.5236 | -6.1742 | 13.5236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -7.7861 | 10.5788 | 24.4207 | 10.5788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
altura parrilla sup. ‖Y (m) | 0.44365 | [12 empty] | -10.6731 | 4.4615 | -33.5385 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -45.2326 | 14.7236 | -4.9742 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -6.5861 | 11.7788 | 25.6207 | 11.7788 | [42 empty] | -41.0059 | 13.6719
db dovela (m) | 0.0191 | [12 empty] | -65.3269 | 4.4615 | -33.5385 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -42.2584 | 14.7236 | -2 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -4.2067 | 11.7788 | 28 | 11.7788
dovelas mínimas | 5 | [12 empty] | -64.7692 | 4.4615 | -33.5385 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -43.4584 | 13.5236 | -3.2 | 13.5236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -5.4067 | 10.5788 | 26.8 | 10.5788
altura de apoyo de la dovela (m) | 0.11635 | [12 empty] | -64.7692 | 8.9231 | -29.0769 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [66 empty] | -42.2584 | 14.7236 | -2 | 14.7236 | [6 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999 | [24 empty] | -4.2067 | 11.7788 | 28 | 11.7788
posición de la dovela (m) | 0.19045 | [12 empty] | -65.3269 | 8.9231 | -29.0769 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
¿hay dado? (1/0) | 1 | [12 empty] | -10.6731 | 8.9231 | -29.0769 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
¿hay contratrabe? (1/0) | 0 | [12 empty] | -11.2308 | 8.9231 | -29.0769 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
b contratrabe (m) | 0.3 | [12 empty] | -11.2308 | 13.3846 | -24.6154 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
h contratrabe (m) | 0.6 | [12 empty] | -10.6731 | 13.3846 | -24.6154 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
recubrimiento CT (m) | 0.05 | [12 empty] | -65.3269 | 13.3846 | -24.6154 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
db long. CT (m) | 0.0191 | [12 empty] | -64.7692 | 13.3846 | -24.6154 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
db estribo CT (m) | 0.0095 | [12 empty] | -64.7692 | 17.8462 | -20.1538 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
varillas arriba CT | 3 | [12 empty] | -65.3269 | 17.8462 | -20.1538 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
varillas abajo CT | 3 | [12 empty] | -10.6731 | 17.8462 | -20.1538 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
s estribos zona confinada (m) | 0.1 | [12 empty] | -11.2308 | 17.8462 | -20.1538 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
s estribos centro (m) | 0.15 | [12 empty] | -11.2308 | 22.3077 | -15.6923 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
longitud confinada (m) | 1.2 | [12 empty] | -10.6731 | 22.3077 | -15.6923 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
tramo de CT dibujado fuera de la zapata (m) | 0 | [12 empty] | -65.3269 | 22.3077 | -15.6923 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
terreno dibujado fuera de la zapata (m) | 0.364 | [12 empty] | -64.7692 | 22.3077 | -15.6923 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
extensión de la planta (m) | 2.6 | [12 empty] | -64.7692 | 26.7692 | -11.2308 | -26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
escala planta armado | 22.3077 | [12 empty] | -65.3269 | 26.7692 | -11.2308 | -27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
escala planta acotada | 21.5385 | [12 empty] | -10.6731 | 26.7692 | -11.2308 | 27.3269 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
ancho del corte (m) | 3.328 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
alto del corte (m) | 1.77 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
escala corte armado | 21.0337 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
escala corte acotado | 16.8269 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
centro vertical del corte (m) | 0.8 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
escala sección CT | 96.6667 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
centro vertical sección CT (m) | 0.3 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo ‖X | Lecho inferior ‖ X: #5 @ 20.0 cm | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo ‖Y | Lecho inferior ‖ Y: #5 @ 20.0 cm | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo parrilla sup. | [13 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo dado o muro | Dado 0.50 × 0.50 m | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo contratrabe | [13 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo zapata | Zapata 2.60 × 2.60 m, h = 0.50 m | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo dovelas | Dovelas: mín. 5 #6, gancho 90° sobre la parrilla | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo armado CT | [13 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo plantilla | Plantilla de concreto pobre, e = 5 cm | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo terreno | Nivel de terreno natural | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo relleno | Relleno compactado | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo CT arriba | [13 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo CT abajo | [13 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo estribos CT | [13 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo no aplica | NO APLICA: el tipo elegido no lleva contratrabe | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
db estribo del dado (m) | 0.0095 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
s estribos del dado (m) = mín(16 db long., 48 db estribo, lado menor) | 0.3 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
n estribos del dado | 4 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
dovelas dibujadas (arreglo simétrico) | 8 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
posición de la dovela en y (m) | 0.19045 | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo estribos del dado | Estribos del dado: E#3 @ 30 cm (ACI 25.7.2.1) | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999 | [76 empty] | 999 | 999 |  |  | 999 | 999 | [8 empty] | 999 | 999 | 999 | 999
rótulo dovelas en planta | Dovelas: 8 #6 (mín. 5) + estribo E#3 del dado | [12 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999
[14 empty] | -11.2308 | 26.7692 | -11.2308 | 26.7692 | 999 | 999 | 999 | 999