## DATOS
ESPECTROS Y CARGAS SÍSMICAS PARA NAVES — EL SALVADOR — DATOS DE ENTRADA
Norma Técnica para Diseño por Sismo NTDS-1994 (MOP, rige en todo el país) y, dentro del AMSS, la Reforma OPAMSS de 2022 que manda usar ASCE/SEI 7-16 con su Anexo 37. Eliges el tipo de estructura de cada dirección de la nave y salen el coeficiente, el cortante basal y el espectro para STAAD.
1. PROYECTO Y NORMA QUE RIGE
La norma nacional es la NTDS-1994 (parte de la RESESCO). Si el predio está en el Área Metropolitana de San Salvador además rige la Reforma OPAMSS publicada el 6 de enero de 2022, que mete ASCE/SEI 7-16 con su Anexo 37.
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Proyecto | HANGAR NOSE-DOCK H5-H6 |  | CAPTURA. Sólo para identificar la corrida. | NTDS-1994 · §1.2.3, pág. 1 (datos que pide la memoria)
Ubicación | Departamento de LA PAZ, EL SALVADOR |  | CAPTURA. Municipio y departamento. La zona sísmica se elige abajo con el mapa de la Fig. 1. | NTDS-1994 · §1.2.3, pág. 1
¿El predio está dentro del AMSS? | NO | — | SELECTOR SÍ / NO. El AMSS son 14: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Apopa, Nejapa, Tonacatepeque, Soyapango, Ilopango, San Martín, San Marcos, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. Fuera de ahí sólo rige la NTDS. | Reforma OPAMSS · Considerando II · DO Tomo 434, pág. 67
¿Lleva aisladores o disipadores de energía? | NO | — | SELECTOR SÍ / NO. Con SÍ, en el AMSS la ASCE 7-16 es obligatoria y también el estudio de respuesta sísmica local. | Art. VI.7-B lit. C y Anexo 37 punto 1.a · DO págs. 74 y 75
Criterio para comparar ASCE contra la NTDS | FACTORIZADA | — | SELECTOR. FACTORIZADA: la NTDS se lleva a nivel último antes de comparar, porque sus fuerzas son de esfuerzos permisibles y las de ASCE son de resistencia. DIRECTA: se comparan los coeficientes tal cual (menos exigente). Recomendado: FACTORIZADA. | Art. VI.7-B lit. B, DO pág. 73 · Comentarios NTDS, pág. 7 · RESESCO Art. 21, págs. 7 y 8
Factor que se le aplica a la NTDS al comparar | 1.43 | — | CALCULADA. 1.43 es el mayor factor que la RESESCO le pone al sismo: 0.75 × 1.87 = 1.40 en la ec. (2) y 1.43 en la ec. (3). ASCE lo combina con 1.0. | RESESCO 1996 · Art. 21, ecs. (2) y (3), págs. 7 y 8
Norma que rige el diseño sísmico | NTDS-1994 | — | CALCULADA. Fuera del AMSS: NTDS. En el AMSS con aisladores o disipadores: ASCE 7-16 obligatoria. En el AMSS sin ellos se puede escoger; si usas ASCE hay que demostrar que no queda abajo de la NTDS (hoja COEFICIENTE, sección C). | Art. VI.7-B, lits. A, B y C · DO págs. 73 y 74
¿Se exige estudio de respuesta sísmica local? | NO SE EXIGE | — | CALCULADA. La guía lo pide con aisladores o disipadores (1.a), con inversión de Vs entre estratos (1.f) y en clase F. No es lo mismo que el estudio de amplificación sísmica local. | Anexo 37 · puntos 1.a y 1.f y Tabla 2 · DO págs. 75 y 76
2. NTDS-1994 — ZONA, SUELO Y OCUPACIÓN
Con A (zona), C_o y T_o (suelo) e I (ocupación) sale el espectro nacional; R lo pone el tipo de estructura de cada dirección (sección 4). Aplica en todo el país, dentro y fuera del AMSS.
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Zona sísmica | 1 | — | SELECTOR 1 ó 2 con la Fig. 1. La línea divisoria va de San Antonio Pajonal (Santa Ana) a la frontera con Honduras sobre el río Goascorán. Zona 1 al sur: todo el AMSS, la franja costera y todas las islas. Zona 2 al norte. | NTDS-1994 · Tabla 1 y Fig. 1, pág. 19
A — factor de zonificación sísmica | 0.4 | g | CALCULADA. Aceleración pico efectiva del terreno para el sismo de 10% de excedencia en 50 años. | NTDS-1994 · Tabla 1, pág. 19 · Comentarios, pág. 8
Perfil de suelo | S3 | — | SELECTOR S1 a S4 con el estudio geotécnico. S1 roca o suelo muy denso de menos de 30 m; S2 denso de 30 m o más, o compacto de menos de 30 m; S3 de 4 a 12 m de suelo blando o suelto; S4 más de 12 m blando con Vs < 150 m/s. Sin datos suficientes, S3. | NTDS-1994 · Tabla 2 y nota (1), pág. 20
C_o — coeficiente de sitio | 3 | — | CALCULADA. Cuántas veces A vale la meseta del espectro. | NTDS-1994 · Tabla 2, pág. 20
T_o — periodo del sitio | 0.6 | s | CALCULADA. Donde termina la meseta. La meseta empieza en T_o/3. | NTDS-1994 · Tabla 2, pág. 20
Categoría de ocupación | II | — | SELECTOR. I esenciales o peligrosos. II ocupación especial: incluye locales que alojan equipo especialmente costoso y almacenes de 500 m² o más, o de más de 10 m de alto. III ocupación normal, incluye edificaciones industriales. EJEMPLO: II porque el hangar aloja la aeronave; si se acepta como industrial normal, pon III. | NTDS-1994 · Tabla 3, pág. 21
I — factor de importancia | 1.2 | — | CALCULADA: 1.5 / 1.2 / 1.0. Multiplica todo el espectro. | NTDS-1994 · Tabla 4, pág. 21
Meseta elástica = I·A·C_o (con R = 1) | 1.44 | g | CALCULADA. La de diseño de cada dirección (÷ R) sale en COEFICIENTE y ESPECTROS. | NTDS-1994 · §5.2, pág. 11
3. ASCE/SEI 7-16 CON EL ANEXO 37 DE OPAMSS (SÓLO AMSS)
La guía fija un solo S_S y S_1 para todo el AMSS y trae su propia clasificación de sitio y sus propios F_a y F_v. Todo lo demás es ASCE 7-16 íntegro. Fuera del AMSS esta sección queda sólo de referencia (sus capturas se ponen grises).
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
S_S — aceleración espectral MCE en 0.2 s | 2.21 | g | FIJA. Sismo de 2% de excedencia en 50 años (≈ 2,500 años de retorno). No se busca en mapas: es la misma para todo el AMSS. | Anexo 37 · punto 2 · DO pág. 76
S_1 — aceleración espectral MCE en 1 s | 0.62 | g | FIJA. Mismo nivel de peligro. Como S_1 ≥ 0.6 g, siempre aplica el mínimo de la ec. 12.8-6. | Anexo 37 · punto 2 · DO pág. 76
V_s30 — velocidad de onda de corte promedio en 30 m | 250 | m/s | CAPTURA. Medida con métodos directos o indirectos en dos direcciones ortogonales, una medición por cada 2,000 m². No se permite sacarla de SPT o CPT salvo edificios de hasta 2 niveles, de 500 m² o menos y con menos de 100 personas. | Anexo 37 · puntos 1.b y 1.d · DO pág. 75
¿Suelo especial o inversión de V_s? | NO | — | SELECTOR. SÍ si hay suelos licuables, turbas, arcillas muy sensibles o muy plásticas, o si los datos geofísicos muestran inversión de V_s entre estratos. Con SÍ la clase es F. | Anexo 37 · punto 1.f · DO pág. 76 · ASCE 7-16 §20.3.1
Clase de sitio | D | — | CALCULADA con V_s30: A > 1500; B 760–1500; C 360–760; D 180–360; E < 180 m/s. En los límites exactos se toma la clase más rígida. | Anexo 37 · Tabla 1 · DO pág. 75
F_a — coeficiente de sitio en periodo corto | 1.16 | — | CALCULADA. Tabla propia del Anexo: no depende de S_S. En clase F usa el de E sólo como referencia. | Anexo 37 · Tabla 2 · DO pág. 76 (sustituye la Tabla 11.4-1)
F_v — coeficiente de sitio en 1 s | 3.25 | — | CALCULADA. Tabla propia del Anexo: no depende de S_1. En clase F usa el de E sólo como referencia. | Anexo 37 · Tabla 2 · DO pág. 76 (sustituye la Tabla 11.4-2)
S_MS = F_a · S_S | 2.5636 | g | CALCULADA. MCE_R ajustado por sitio, periodo corto. | ASCE 7-16 · ec. 11.4-1
S_M1 = F_v · S_1 | 2.015 | g | CALCULADA. MCE_R ajustado por sitio, 1 s. | ASCE 7-16 · ec. 11.4-2
S_DS = ⅔ · S_MS | 1.7091 | g | CALCULADA. Meseta del espectro de diseño (elástico). | ASCE 7-16 · ec. 11.4-3
S_D1 = ⅔ · S_M1 | 1.3433 | g | CALCULADA. Ordenada de diseño en T = 1 s. | ASCE 7-16 · ec. 11.4-4
T_0 = 0.2 · S_D1 / S_DS | 0.1572 | s | CALCULADA. Donde empieza la meseta. | ASCE 7-16 · §11.4.6
T_S = S_D1 / S_DS | 0.786 | s | CALCULADA. Donde termina la meseta. | ASCE 7-16 · §11.4.6
T_L — periodo de transición a periodo largo | 8 | s | CAPTURA. El Anexo 37 no lo fija y los mapas de ASCE (Figs. 22-14 a 22-17) no cubren El Salvador. Se proponen 8 s; sólo afecta a periodos mayores que T_L y un valor mayor es más conservador. Confírmalo con OPAMSS o con el estudio de sitio. | ASCE 7-16 · §11.4.6 · no definido en el Anexo 37
Categoría de riesgo (ASCE) | II | — | SELECTOR I a IV. Equivalencia sugerida con las categorías de OPAMSS (Art. VI.3): Cat. 1 esenciales o peligrosos → IV; Cat. 2 ocupación especial → III; Cat. 3 ocupación normal → II. La equivalencia es criterio de esta hoja. | ASCE 7-16 · Tabla 1.5-1 · OPAMSS Art. VI.3, DO págs. 68 y 69
I_e — factor de importancia sísmica | 1 | — | CALCULADA: 1.00 / 1.00 / 1.25 / 1.50. | ASCE 7-16 · Tabla 1.5-2
Categoría de diseño sísmico (SDC) | D | — | CALCULADA con S_DS y S_D1 (manda la más severa). Con los valores del AMSS sale D para cualquier clase de sitio. | ASCE 7-16 · §11.6, Tablas 11.6-1 y 11.6-2
¿Carga muerta de techo ≤ 0.96 kPa (≈ 98 kg/m²)? | SÍ | — | SELECTOR. En naves de un nivel ASCE permite en SDC D los marcos ordinarios e intermedios de acero y el contraventeo concéntrico ordinario sólo si la muerta de techo no pasa de 0.96 kPa. | ASCE 7-16 · §12.2.5.6.1, §12.2.5.7.1 y nota j de la Tabla 12.2-1
4. LA NAVE: TIPO DE ESTRUCTURA, ALTURA Y PESO
X = dirección transversal (en el plano de los marcos); Z = dirección longitudinal (a lo largo de la nave). El tipo de estructura de cada dirección saca R, C_d y Ω_0 de la Tabla 7 de la NTDS y de la 12.2-1 de ASCE (catálogo de naves en TABLAS).
Concepto | Valor | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Tipo de estructura — dirección X (transversal) | MARCO RÍGIDO ORDINARIO | — | SELECTOR. Del modelo 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R2.9.STD: marcos de los ejes 1, 2 y 3 con columnas HSS10×10×5/16 y vigas MCC12-12 sin liberaciones (conexión rígida). | Catálogo en TABLAS · NTDS Tabla 7, pág. 23 · ASCE Tabla 12.2-1
Tipo de estructura — dirección Z (longitudinal) | MARCO RÍGIDO ORDINARIO | — | SELECTOR. Del modelo: no hay contravientos; en Z trabajan los marcos de los ejes A y B (columnas + vigas de alero MCC12-12 rígidas). Si agregas contravientos, cambia este tipo. | Catálogo en TABLAS · NTDS Tabla 7, pág. 23 · ASCE Tabla 12.2-1
h_n — altura de la nave | 10.015 | m | CAPTURA. Del modelo R2.9: base de columnas en Y = 0; techo a 10.43 m en el eje 1 y a 9.60 m en el eje 3 (pendiente en Z) → promedio (10.43 + 9.60)/2 = 10.02 m. | NTDS-1994 · §4.2.2, pág. 7 · ASCE 7-16 §11.2
Número de niveles | 1 | — | CAPTURA. Nave sin entrepisos = 1. Sirve para el método estático en estructuras irregulares y para las excepciones de un nivel de ASCE. | NTDS-1994 · §3.9, pág. 6 · ASCE 7-16 §12.2.5
¿Estructura regular? | SÍ | — | SELECTOR SÍ / NO. Regular si no tiene ninguna irregularidad de las Tablas 5 y 6 de la NTDS (12.3-1 y 12.3-2 de ASCE). Decide si procede el método estático y cómo se escala el dinámico. | NTDS-1994 · §3.5 y Tablas 5 y 6, págs. 4 y 22
T del modelo — dirección X (opcional) | 0.355 | s | CAPTURA de STAAD: periodo del modo con mayor masa en X (.anl). Con 0 se usa el aproximado. | NTDS §4.2.2 (2), págs. 7 y 8 · ASCE §12.8.2
T del modelo — dirección Z (opcional) | 0.128 | s | CAPTURA de STAAD: periodo del modo con mayor masa en Z (.anl). Con 0 se usa el aproximado. | NTDS §4.2.2 (2), págs. 7 y 8 · ASCE §12.8.2
W para la NTDS | 19.692 | t | CAPTURA de STAAD: DYNAMIC WEIGHT X Y Z = 19,691.90 kg (.anl R3.2). | NTDS §4.1.3, pág. 7 · RESESCO Art. 25.2, pág. 10 y tabla, pág. 12
W para ASCE | 19.692 | t | CAPTURA de STAAD: igual que la NTDS. | ASCE 7-16 · §12.7.2
¿Están completos y consistentes los datos? | SÍ — datos completos; sigue en COEFICIENTE |  | Semáforo de esta hoja: FALTA en rojo, OJO en amarillo. Si sale SÍ, ve a ESPECTROS. | Revisión de esta hoja

## COEFICIENTE
COEFICIENTE SÍSMICO Y CORTANTE BASAL POR DIRECCIÓN — RESULTADO
V = C_s·W en cada dirección de la nave: X (transversal) y Z (longitudinal). Aquí salen el cortante estático, el mínimo para escalar el modal y la revisión que pide OPAMSS: que la demanda de ASCE no quede abajo de la NTDS.
Sin alertas: datos completos y sistemas dentro de sus límites.
CÓMO SE LEE: columna C = dirección X, columna D = dirección Z. La sección A es la norma nacional, la B es ASCE con el Anexo 37 (fuera del AMSS sólo es referencia, en gris) y la C es la comprobación de OPAMSS. V sale en toneladas con los W de DATOS. Aquí no se captura nada.
A. NTDS-1994 — MÉTODO ESTÁTICO (§4.2)
V = C_s·W. Si capturaste el periodo del modelo se usa con el tope del 80%; si no, el del Método A. Fuerzas a nivel de esfuerzos permisibles.
Concepto | Dir. X (transversal) | Dir. Z (longitudinal) | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Tipo de estructura | MARCO RÍGIDO ORDINARIO | MARCO RÍGIDO ORDINARIO | — | De DATOS §4. | DATOS §4
Sistema de la Tabla 7 — código | A3 | A3 | — | Del catálogo de naves (TABLAS). | NTDS-1994 · Tabla 7, pág. 23 · catálogo en TABLAS
Sistema de la Tabla 7 — descripción | Sistema A — marcos de acero con detallado ordinario | Sistema A — marcos de acero con detallado ordinario | — | Sistemas A a E definidos en §3.6. | NTDS-1994 · §3.6, págs. 4 y 5
R — factor de modificación de respuesta | 7 | 7 | — | Divide el espectro. Está a nivel de esfuerzos permisibles. | NTDS-1994 · Tabla 7, pág. 23
C_d — amplificación de desplazamientos | 6 | 6 | — | Desplazamiento de diseño = C_d × el elástico del análisis; la deriva se compara con la Tabla 8 (TABLAS). | NTDS-1994 · ec. 4.11, pág. 9 · Tabla 8, pág. 24
H — altura límite del sistema | 30 | 30 | m | S.L. = sin límite. | NTDS-1994 · Tabla 7, pág. 23
¿h_n dentro del límite? | SÍ | SÍ | — | Revisa la h_n de DATOS contra H. | NTDS-1994 · Tabla 7, pág. 23
Tipo para el periodo aproximado | MARCOS ACERO | MARCOS ACERO | — | Del catálogo. Define C_t. | NTDS ec. 4.3, pág. 7 · ASCE Tabla 12.8-2
C_t — NTDS | 0.085 | 0.085 | — | 0.085 marcos de acero, 0.073 marcos de concreto, 0.049 lo demás. | NTDS-1994 · §4.2.2 (1), pág. 7
T — Método A = C_t · h_n^(3/4) | 0.47853 | 0.47853 | s | Periodo empírico: límite inferior del real. | NTDS-1994 · ec. 4.3, pág. 7
T que se usa | 0.355 | 0.128 | s | CALCULADA. Periodo del modelo si lo capturaste; si no, el del Método A. | NTDS-1994 · §4.2.2, pág. 7
T para la ec. 4.2 (entre T_o y 6T_o) | 0.6 | 0.6 | s | CALCULADA. La norma no deja usar un T menor que T_o ni mayor que 6T_o en esta ecuación. | NTDS-1994 · §4.2.1, pág. 7
C_s con ese T = A·I·C_o / R · (T_o/T)^(2/3) | 0.20571 | 0.20571 | — | CALCULADA. | NTDS-1994 · ec. 4.2, pág. 7
C_s con el T del Método A | 0.20571 | 0.20571 | — | CALCULADA. Referencia para el tope del 80% y para escalar el dinámico. | NTDS-1994 · §4.2.2 (2), págs. 7 y 8
C_s de diseño | 0.20571 | 0.20571 | — | CALCULADA. Con periodo del modelo, nunca menos del 80% del de Método A. | NTDS-1994 · §4.2.2 (2), pág. 8
V = C_s · W | 4.0509 | 4.0509 | t | CALCULADA con el W de la NTDS. Es fuerza a nivel de esfuerzos permisibles. | NTDS-1994 · ec. 4.1, pág. 7
F_t / V — fuerza extra en el último nivel | 0 | 0 | — | CALCULADA. F_t = 0.07·T·V ≤ 0.25V y vale cero si T ≤ 0.7 s. El resto (V − F_t) se reparte proporcional a w_x·h_x. | NTDS-1994 · ecs. 4.6 a 4.8, pág. 8
¿Procede el método estático? | SÍ — regular < 70 m | SÍ — regular < 70 m | — | Regular: sí hasta 70 m, salvo suelo S4 con T > 0.7 s. Irregular: sólo hasta 5 pisos y 20 m (y cumpliendo §3.8.1). Si no, análisis dinámico del Capítulo 5. | NTDS-1994 · §3.9, pág. 6
Cortante mínimo para escalar el dinámico (÷ W) | 0.18514 | 0.18514 | — | CALCULADA. Regular: el mayor de 90% del estático y 80% del de Método A. Irregular: 100% del estático. Nunca hace falta usar más que el estático. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
C_s llevado a nivel último (× factor de DATOS) | 0.29417 | 0.29417 | — | CALCULADA. Es el que se compara contra ASCE cuando el criterio es FACTORIZADA. | RESESCO 1996 · Art. 21, págs. 7 y 8
B. ASCE 7-16 CON EL ANEXO 37 — FUERZA LATERAL EQUIVALENTE (§12.8)
V = C_s·W. El análisis modal espectral se escala al 100% de este V. Fuera del AMSS es sólo de referencia.
Concepto | Dir. X (transversal) | Dir. Z (longitudinal) | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
Sistema de la Tabla 12.2-1 — código | C4 | C4 | — | Del catálogo de naves (TABLAS). | ASCE 7-16 · Tabla 12.2-1 · catálogo en TABLAS
Sistema de la Tabla 12.2-1 — descripción | Marcos ordinarios de acero a momento (OMF) | Marcos ordinarios de acero a momento (OMF) | — | Extracto en TABLAS. | ASCE 7-16 · Tabla 12.2-1
R — coeficiente de modificación de respuesta | 3.5 | 3.5 | — | Está a nivel de resistencia. | ASCE 7-16 · Tabla 12.2-1
Ω_0 — factor de sobrerresistencia | 3 | 3 | — | CALCULADA. Para los elementos y conexiones que se diseñan con el sismo amplificado. | ASCE 7-16 · Tabla 12.2-1 · §12.4.3
C_d — amplificación de desplazamientos | 3 | 3 | — | CALCULADA. Desplazamiento de diseño = C_d · δ_e / I_e. | ASCE 7-16 · Tabla 12.2-1 · ec. 12.8-15
Límite de altura del sistema en SDC D | NP | NP | m | NL = sin límite; NP = no permitido. | ASCE 7-16 · Tabla 12.2-1, columna de SDC D
Excepción de un nivel: h_n máxima | 20 | 20 | m | Marcos ordinarios o intermedios de acero y contraventeo concéntrico ordinario en naves de un nivel con muerta de techo ≤ 0.96 kPa. | ASCE 7-16 · §12.2.5.6.1, §12.2.5.7.1 y nota j
¿Sistema permitido a esa altura (SDC D)? | SÍ — excepción de un nivel | SÍ — excepción de un nivel | — | Con la h_n, el número de niveles y la muerta de techo de DATOS. Con marcos ordinarios revisa además que los muros de más de 10.7 m de altura no pasen de 0.96 kPa. | ASCE 7-16 · Tabla 12.2-1 y §12.2.5
C_t — ASCE (valor métrico) | 0.0724 | 0.0724 | — | Tabla 12.8-2 con h_n en metros. | ASCE 7-16 · Tabla 12.8-2
x — exponente de ASCE | 0.8 | 0.8 | — | Tabla 12.8-2. | ASCE 7-16 · Tabla 12.8-2
T_a = C_t · h_n^x | 0.45736 | 0.45736 | s | Periodo aproximado de ASCE. | ASCE 7-16 · ec. 12.8-7
C_u — límite superior del periodo | 1.4 | 1.4 | — | CALCULADA con S_D1 (≥ 0.3 g → 1.4; con los valores del AMSS siempre 1.4). | ASCE 7-16 · Tabla 12.8-1
T que se usa | 0.355 | 0.128 | s | CALCULADA. Periodo del modelo sin pasar de C_u·T_a; si no hay modelo, T_a. | ASCE 7-16 · §12.8.2
C_s = S_DS / (R/I_e) | 0.4883 | 0.4883 | — | Meseta. | ASCE 7-16 · ec. 12.8-2
C_s máximo (ramas 1/T y 1/T²) | 1.0812 | 2.9985 | — | CALCULADA. | ASCE 7-16 · ecs. 12.8-3 y 12.8-4
C_s mínimo general | 0.075199 | 0.075199 | — | Es 0.044·S_DS·I_e, sin bajar de 0.01. | ASCE 7-16 · ec. 12.8-5
C_s mínimo por S_1 ≥ 0.6 g | 0.088571 | 0.088571 | — | CALCULADA = 0.5·S_1 / (R/I_e). En el AMSS siempre aplica porque S_1 = 0.62 g. | ASCE 7-16 · ec. 12.8-6
C_s de diseño | 0.4883 | 0.4883 | — | CALCULADA. El menor de meseta y rama descendente, sin bajar de los mínimos. | ASCE 7-16 · §12.8.1.1
V = C_s · W | 9.6157 | 9.6157 | t | CALCULADA con el W de ASCE. Es fuerza a nivel de resistencia. | ASCE 7-16 · ec. 12.8-1
k — exponente de la distribución vertical | 1 | 1 | — | CALCULADA. F_x proporcional a w_x·h_x^k. | ASCE 7-16 · §12.8.3
¿Se permite la fuerza lateral equivalente? | SÍ | SÍ | — | SDC D: sí en estructuras regulares con T < 3.5·T_S, o de categoría I–II con 2 niveles o menos. Con irregularidades revisa la Tabla 12.6-1. | ASCE 7-16 · Tabla 12.6-1
Cortante mínimo para escalar el modal (÷ W) | 0.4883 | 0.4883 | — | CALCULADA. El modal se escala al 100% del V de la fuerza lateral equivalente. | ASCE 7-16 · §12.9.1.4.1
Desplazamiento de diseño = (C_d / I_e) × δ_e | 3 | 3 | × | CALCULADA. Compara la deriva con la Tabla 12.12-1 (en TABLAS). | ASCE 7-16 · ec. 12.8-15 · Tabla 12.12-1
C. VERIFICACIÓN OPAMSS — ¿LA DEMANDA DE ASCE ES MAYOR O IGUAL QUE LA DE LA NTDS?
El Art. VI.7-B pide que, si diseñas con ASCE, compruebes que la demanda no es menor que la de la norma nacional; si sale menor, hay que calibrarla. Se revisa con el cortante estático y ordenada por ordenada del espectro.
Concepto | Dir. X (transversal) | Dir. Z (longitudinal) | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
V de la NTDS a comparar (× factor de DATOS) | 5.7928 | 5.7928 | t | CALCULADA = V_NTDS × factor (1.43 con FACTORIZADA). | Art. VI.7-B lit. B · DO pág. 73
V de ASCE | 9.6157 | 9.6157 | t | CALCULADA. | Sección B de esta hoja
Relación V_ASCE / V_NTDS | 1.6599 | 1.6599 | — | Debe ser ≥ 1.0. | Art. VI.7-B lit. B · DO págs. 73 y 74
Resultado con el cortante estático | NO APLICA — fuera del AMSS | NO APLICA — fuera del AMSS | — | Si no cumple, las fuerzas de ASCE se multiplican por el factor de abajo. | Art. VI.7-B lit. B · DO págs. 73 y 74
Factor de calibración del cortante ASCE | 1 | 1 | — | CALCULADA. 1.00 si ya cumple. | Art. VI.7-B lit. B · DO pág. 74
Relación mínima a lo largo del espectro (0 a 10 s) | 1.1554 | 1.1554 | — | CALCULADA en ESPECTROS: ASCE reducido / NTDS a comparar, ordenada por ordenada. | ESPECTROS · columnas L y M
Periodo donde ocurre | 4 | 4 | s | CALCULADA. | ESPECTROS
Resultado en todo el espectro | NO APLICA — fuera del AMSS | NO APLICA — fuera del AMSS | — | Es la revisión más exigente: sirve si OPAMSS te pide cumplir ordenada por ordenada en el modal. | Art. VI.7-B lit. B
Factor para escalar el espectro ASCE en todo el rango | 1 | 1 | — | CALCULADA. Ya va en el SCALE de ASCE de la hoja STAAD (sólo dentro del AMSS). | Hoja STAAD
D. NTDS-1994 — ESCALAMIENTO DEL ANÁLISIS DINÁMICO (§5.4.1)
Captura el cortante basal que da STAAD en el análisis modal espectral. Si es menor que el mínimo, el factor dice cuánto hay que subir el SCALE del espectro.
Concepto | Dir. X (transversal) | Dir. Z (longitudinal) | Unidad | Cómo se calcula / de dónde sale | Referencia
V dinámico del modelo (SRSS) | 2.787 | 2.289 | t | CAPTURA de STAAD: cortante basal SRSS del caso 4 (X) y 5 (Z) en el .anl, kg ÷ 1000. | Salida de STAAD (.anl)
V mínimo para fuerzas = C_s mínimo · W | 3.6458 | 3.6458 | t | CALCULADA. El de la fila 27 por W; es el mismo de la hoja STAAD, fila 12. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
¿Hay que escalar? | SÍ — el dinámico es menor | SÍ — el dinámico es menor | — | CALCULADA. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
Factor para fuerzas = V mínimo / V dinámico | 1.3082 | 1.5928 | × | ◀ CALCULADA = V mín / V dinámico. Va en la dirección del SPECTRUM. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
SCALE en STAAD | 981 | 981 | — | FIJO. Convierte g a cm/s² (modelo en kg-cm). | Archivo .STD R2.9 · casos 4 a 7
Factor de dirección en SPECTRUM | 1.3082 | 1.5928 | — | = fila 76. X: caso 4 (+), 6 (−). Z: caso 5 (+), 7 (−). | Manual técnico de STAAD.Pro · comando SPECTRUM
V mínimo para desplazamientos | 3.6458 | 3.6458 | t | CALCULADA = 90% de C_s(T) × W, sin el 80% del Método A. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12 · §4.6.2, pág. 9
Factor para desplazamientos = V mínimo desp. / V dinámico | 1.3082 | 1.5928 | × | CALCULADA. Deriva = δ × C_d × factor. | NTDS-1994 · ec. 4.11 y §4.6.2, pág. 9 · Tabla 8, pág. 24
E. COMPARACIÓN CON LA HOJA DE ÉL (ANALISIS_CARGAS_NAVE.xlsx, hoja «CARGAS Y SISMO F1»)
Mismo método en las dos. Valores de él en azul.
Concepto | Tú (R2.9) | Él | Unidad | De dónde sale | Referencia
Dirección X (transversal)
W sísmico | 19.692 | 17.1291 | t | Tú: CAPTURA de STAAD, DYNAMIC WEIGHT (.anl R3.1). Él: E165 (modelo sin contravientos). | NTDS-1994 · §4.1.3, pág. 7
T del modelo | 0.355 | 0.81 | s | Tú: CAPTURA de STAAD, periodo del modo en X (.anl). Él: D177, redondeado. | NTDS-1994 · §4.2.2 (2), págs. 7 y 8
C_s con el T del modelo | 0.20571 | 0.16841 | — | CALCULADA con el T de arriba. Él: J177. | NTDS-1994 · ec. 4.2, pág. 7
80% del C_s de Método A | 0.16457 | 0.16457 | — | CALCULADA = 0.8 × A·I·C_o / R. Él: F141. | NTDS-1994 · ec. 4.3, pág. 7 · §5.4.1 (3), pág. 12
C_s mínimo para escalar | 0.18514 | 0.16457 | — | CALCULADA: mayor de 90% C_s(T) y 80% Método A. Él: K207 ÷ W. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
V mínimo | 3.6458 | 2.819 | t | CALCULADA = C_s mín × W. Él: K211. | NTDS-1994 · ec. 4.1, pág. 7 · §5.4.1 (3), pág. 12
V modal (dinámico) | 2.787 | 1.8204 | t | Tú: CAPTURA de STAAD, cortante SRSS del caso 4 (.anl). Él: K212, a mano. | Salida de STAAD (.anl) · NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
Factor = V mínimo / V modal | 1.3082 | 1.5486 | × | CALCULADA = V mín / V modal. Tú: fila 76. Él: K214. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
Dirección Z (longitudinal)
W sísmico | 19.692 | 17.1291 | t | Tú: CAPTURA de STAAD, DYNAMIC WEIGHT (.anl R3.1). Él: E165 (modelo sin contravientos). | NTDS-1994 · §4.1.3, pág. 7
T del modelo | 0.128 | 0.63 | s | Tú: CAPTURA de STAAD, periodo del modo en Z (.anl). Él: D178, redondeado. | NTDS-1994 · §4.2.2 (2), págs. 7 y 8
C_s con el T del modelo | 0.20571 | 0.19913 | — | CALCULADA con el T de arriba. Él: J178. | NTDS-1994 · ec. 4.2, pág. 7
80% del C_s de Método A | 0.16457 | 0.16457 | — | CALCULADA = 0.8 × A·I·C_o / R. Él: F141. | NTDS-1994 · ec. 4.3, pág. 7 · §5.4.1 (3), pág. 12
C_s mínimo para escalar | 0.18514 | 0.17922 | — | CALCULADA: mayor de 90% C_s(T) y 80% Método A. Él: L207 ÷ W. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
V mínimo | 3.6458 | 3.0698 | t | CALCULADA = C_s mín × W. Él: L211. | NTDS-1994 · ec. 4.1, pág. 7 · §5.4.1 (3), pág. 12
V modal (dinámico) | 2.289 | 2.7243 | t | Tú: CAPTURA de STAAD, cortante SRSS del caso 5 (.anl). Él: L212, a mano. | Salida de STAAD (.anl) · NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
Factor = V mínimo / V modal | 1.5928 | 1.1268 | × | CALCULADA = V mín / V modal. Tú: fila 76. Él: L214. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
Cómo queda en STAAD (SCALE 981) | Dir. X | Dir. Z | Unidad | De dónde sale | Referencia
Factor de dirección, casos 4 y 5 | 1.3082 | 1.5928 | cm/s² | = fila 76, con signo +. | Manual técnico de STAAD.Pro · comando SPECTRUM
Factor de dirección, casos 6 y 7 | -1.3082 | -1.5928 | cm/s² | = fila 76, con signo −. | Manual técnico de STAAD.Pro · comando SPECTRUM
Meseta que aplica STAAD ya escalada | 0.26911 | 0.32765 | g | CALCULADA = I·A·C_o / R × factor. | NTDS-1994 · §5.2, pág. 11 · §5.4.1 (3), pág. 12

## ESPECTROS
ESPECTROS DE DISEÑO POR DIRECCIÓN — RESULTADO FINAL
NTDS §5.2: C_sm = I·A/R·[1 + 3(C_o−1)T/T_o] si T < T_o/3; I·A·C_o/R hasta T_o; I·A·C_o/R·(T_o/T)^(2/3) hasta 4 s; 2.5·I·A·C_o·T_o^(2/3)/(R·T^(4/3)) después. ASCE §11.4.6: S_DS(0.4 + 0.6T/T_0); S_DS; S_D1/T; S_D1·T_L/T².
Sin alertas: datos completos y sistemas dentro de sus límites.
CÓMO SE LEE: todas las ordenadas en g. NTDS: C_sm ya trae I y el R de cada dirección. ASCE: S_a es el de diseño elástico (⅔ del MCE_R) y el reducido es S_a·I_e/R de cada dirección. «NTDS a comparar» = C_sm × factor de DATOS. Si la relación sale menor que 1 dentro del AMSS, OPAMSS pide calibrar. La columna O es la que se pega en STAAD.
EN CORTO · NTDS (ya ÷ R): meseta X 0.2057 g y Z 0.2057 g entre 0.200 y 0.60 s · ASCE reducido: X 0.4883 g y Z 0.4883 g · Relación mínima ASCE / NTDS: X 1.16 y Z 1.16 (fuera del AMSS sólo es referencia)
A. GRÁFICAS (de 0 a 6 s; la tabla sigue hasta 10 s)
1) Reducidos X y Z: lo que entra al análisis modal. 2) Elásticos: el peligro de cada norma sin reducir. 3) Relación ASCE / NTDS por dirección: si baja de 1.0 esa zona no cumple la revisión de OPAMSS (sólo AMSS).
B. TABLA DE ORDENADAS (todas en g)
Los quiebres de cada espectro (T_o/3, T_o, T_0, T_S y T_L) se meten exactos en la malla de periodos: por eso algunos T no son redondos. Las columnas grises de la derecha son la malla base; no se tocan.
T (s) | NTDS elástico (R = 1) | NTDS diseño X C_sm (÷ R_X) | NTDS diseño Z C_sm (÷ R_Z) | ASCE MCE_R 1.5·S_a | ASCE diseño S_a elástico | ASCE reducido X S_a·I_e/R_X | ASCE reducido Z S_a·I_e/R_Z | NTDS a comparar X | NTDS a comparar Z | Relación X ASCE / NTDS | Relación Z ASCE / NTDS | ¿Cumple OPAMSS? | Para STAAD (elástico elegido) | auxiliar: malla (s) | auxiliar: ½ paso (s) | auxiliar: línea 1.0
0 | 0.48 | 0.068571 | 0.068571 | 1.0254 | 0.68363 | 0.19532 | 0.19532 | 0.098057 | 0.098057 | 1.9919 | 1.9919 | — | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1
0.02 | 0.576 | 0.082286 | 0.082286 | 1.2211 | 0.81409 | 0.2326 | 0.2326 | 0.11767 | 0.11767 | 1.9767 | 1.9767 | — | 0.576 | 0.02 | 0.01 | 6 | 1
0.04 | 0.672 | 0.096 | 0.096 | 1.4168 | 0.94455 | 0.26987 | 0.26987 | 0.13728 | 0.13728 | 1.9658 | 1.9658 | — | 0.672 | 0.04 | 0.01
0.06 | 0.768 | 0.10971 | 0.10971 | 1.6125 | 1.075 | 0.30715 | 0.30715 | 0.15689 | 0.15689 | 1.9577 | 1.9577 | — | 0.768 | 0.06 | 0.01
0.08 | 0.864 | 0.12343 | 0.12343 | 1.8082 | 1.2055 | 0.34442 | 0.34442 | 0.1765 | 0.1765 | 1.9514 | 1.9514 | — | 0.864 | 0.08 | 0.01
0.1 | 0.96 | 0.13714 | 0.13714 | 2.0039 | 1.3359 | 0.3817 | 0.3817 | 0.19611 | 0.19611 | 1.9463 | 1.9463 | — | 0.96 | 0.1 | 0.01
0.12 | 1.056 | 0.15086 | 0.15086 | 2.1996 | 1.4664 | 0.41897 | 0.41897 | 0.21573 | 0.21573 | 1.9422 | 1.9422 | — | 1.056 | 0.12 | 0.01
0.14 | 1.152 | 0.16457 | 0.16457 | 2.3953 | 1.5969 | 0.45625 | 0.45625 | 0.23534 | 0.23534 | 1.9387 | 1.9387 | — | 1.152 | 0.14 | 0.01
0.1572 | 1.2346 | 0.17637 | 0.17637 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.2522 | 0.2522 | 1.9362 | 1.9362 | — | 1.2346 | 0.16 | 0.01
0.18 | 1.344 | 0.192 | 0.192 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.27456 | 0.27456 | 1.7785 | 1.7785 | — | 1.344 | 0.18 | 0.01
0.2 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.2 | 0.01
0.22 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.22 | 0.01
0.24 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.24 | 0.01
0.26 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.26 | 0.01
0.28 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.28 | 0.01
0.3 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.3 | 0.01
0.32 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.32 | 0.01
0.34 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.34 | 0.01
0.36 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.36 | 0.01
0.38 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.38 | 0.01
0.4 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.4 | 0.01
0.42 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.42 | 0.01
0.44 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.44 | 0.01
0.46 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.46 | 0.01
0.48 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.48 | 0.01
0.5 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.5 | 0.01
0.52 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.52 | 0.01
0.54 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.54 | 0.01
0.56 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.56 | 0.01
0.58 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.58 | 0.01
0.6 | 1.44 | 0.20571 | 0.20571 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.29417 | 0.29417 | 1.6599 | 1.6599 | — | 1.44 | 0.6 | 0.01
0.62 | 1.4089 | 0.20127 | 0.20127 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.28781 | 0.28781 | 1.6966 | 1.6966 | — | 1.4089 | 0.62 | 0.01
0.64 | 1.3794 | 0.19705 | 0.19705 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.28178 | 0.28178 | 1.7329 | 1.7329 | — | 1.3794 | 0.64 | 0.01
0.66 | 1.3513 | 0.19305 | 0.19305 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.27606 | 0.27606 | 1.7688 | 1.7688 | — | 1.3513 | 0.66 | 0.01
0.68 | 1.3247 | 0.18925 | 0.18925 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.27062 | 0.27062 | 1.8044 | 1.8044 | — | 1.3247 | 0.68 | 0.01
0.7 | 1.2994 | 0.18562 | 0.18562 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.26544 | 0.26544 | 1.8396 | 1.8396 | — | 1.2994 | 0.7 | 0.01
0.72 | 1.2752 | 0.18217 | 0.18217 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.2605 | 0.2605 | 1.8745 | 1.8745 | — | 1.2752 | 0.72 | 0.01
0.74 | 1.2521 | 0.17887 | 0.17887 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.25579 | 0.25579 | 1.909 | 1.909 | — | 1.2521 | 0.74 | 0.01
0.76 | 1.23 | 0.17572 | 0.17572 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.25128 | 0.25128 | 1.9433 | 1.9433 | — | 1.23 | 0.76 | 0.01
0.786 | 1.2028 | 0.17182 | 0.17182 | 2.5636 | 1.7091 | 0.4883 | 0.4883 | 0.24571 | 0.24571 | 1.9873 | 1.9873 | — | 1.2028 | 0.78 | 0.01
0.8 | 1.1887 | 0.16981 | 0.16981 | 2.5187 | 1.6792 | 0.47976 | 0.47976 | 0.24283 | 0.24283 | 1.9757 | 1.9757 | — | 1.1887 | 0.8 | 0.01
0.82 | 1.1693 | 0.16704 | 0.16704 | 2.4573 | 1.6382 | 0.46806 | 0.46806 | 0.23887 | 0.23887 | 1.9595 | 1.9595 | — | 1.1693 | 0.82 | 0.01
0.84 | 1.1507 | 0.16438 | 0.16438 | 2.3988 | 1.5992 | 0.45692 | 0.45692 | 0.23506 | 0.23506 | 1.9438 | 1.9438 | — | 1.1507 | 0.84 | 0.01
0.86 | 1.1327 | 0.16182 | 0.16182 | 2.343 | 1.562 | 0.44629 | 0.44629 | 0.2314 | 0.2314 | 1.9286 | 1.9286 | — | 1.1327 | 0.86 | 0.01
0.88 | 1.1155 | 0.15936 | 0.15936 | 2.2898 | 1.5265 | 0.43615 | 0.43615 | 0.22788 | 0.22788 | 1.9139 | 1.9139 | — | 1.1155 | 0.88 | 0.01
0.9 | 1.0989 | 0.15699 | 0.15699 | 2.2389 | 1.4926 | 0.42646 | 0.42646 | 0.22449 | 0.22449 | 1.8996 | 1.8996 | — | 1.0989 | 0.9 | 0.01
0.92 | 1.0829 | 0.15471 | 0.15471 | 2.1902 | 1.4601 | 0.41718 | 0.41718 | 0.22123 | 0.22123 | 1.8858 | 1.8858 | — | 1.0829 | 0.92 | 0.01
0.94 | 1.0675 | 0.1525 | 0.1525 | 2.1436 | 1.4291 | 0.40831 | 0.40831 | 0.21808 | 0.21808 | 1.8723 | 1.8723 | — | 1.0675 | 0.94 | 0.01
0.96 | 1.0526 | 0.15038 | 0.15038 | 2.099 | 1.3993 | 0.3998 | 0.3998 | 0.21504 | 0.21504 | 1.8592 | 1.8592 | — | 1.0526 | 0.96 | 0.01
0.98 | 1.0383 | 0.14833 | 0.14833 | 2.0561 | 1.3707 | 0.39164 | 0.39164 | 0.2121 | 0.2121 | 1.8465 | 1.8465 | — | 1.0383 | 0.98 | 0.01
1 | 1.0244 | 0.14634 | 0.14634 | 2.015 | 1.3433 | 0.38381 | 0.38381 | 0.20927 | 0.20927 | 1.8341 | 1.8341 | — | 1.0244 | 1 | 0.01
1.05 | 0.9916 | 0.14166 | 0.14166 | 1.919 | 1.2794 | 0.36553 | 0.36553 | 0.20257 | 0.20257 | 1.8045 | 1.8045 | — | 0.9916 | 1.05 | 0.025
1.1 | 0.96132 | 0.13733 | 0.13733 | 1.8318 | 1.2212 | 0.34892 | 0.34892 | 0.19638 | 0.19638 | 1.7767 | 1.7767 | — | 0.96132 | 1.1 | 0.025
1.15 | 0.93325 | 0.13332 | 0.13332 | 1.7522 | 1.1681 | 0.33375 | 0.33375 | 0.19065 | 0.19065 | 1.7506 | 1.7506 | — | 0.93325 | 1.15 | 0.025
1.2 | 0.90714 | 0.12959 | 0.12959 | 1.6792 | 1.1194 | 0.31984 | 0.31984 | 0.18532 | 0.18532 | 1.7259 | 1.7259 | — | 0.90714 | 1.2 | 0.025
1.25 | 0.88279 | 0.12611 | 0.12611 | 1.612 | 1.0747 | 0.30705 | 0.30705 | 0.18034 | 0.18034 | 1.7026 | 1.7026 | — | 0.88279 | 1.25 | 0.025
1.3 | 0.86001 | 0.12286 | 0.12286 | 1.55 | 1.0333 | 0.29524 | 0.29524 | 0.17569 | 0.17569 | 1.6805 | 1.6805 | — | 0.86001 | 1.3 | 0.025
1.35 | 0.83864 | 0.11981 | 0.11981 | 1.4926 | 0.99506 | 0.2843 | 0.2843 | 0.17132 | 0.17132 | 1.6595 | 1.6595 | — | 0.83864 | 1.35 | 0.025
1.4 | 0.81855 | 0.11694 | 0.11694 | 1.4393 | 0.95952 | 0.27415 | 0.27415 | 0.16722 | 0.16722 | 1.6395 | 1.6395 | — | 0.81855 | 1.4 | 0.025
1.45 | 0.79962 | 0.11423 | 0.11423 | 1.3897 | 0.92644 | 0.2647 | 0.2647 | 0.16335 | 0.16335 | 1.6204 | 1.6204 | — | 0.79962 | 1.45 | 0.025
1.5 | 0.78175 | 0.11168 | 0.11168 | 1.3433 | 0.89556 | 0.25587 | 0.25587 | 0.1597 | 0.1597 | 1.6022 | 1.6022 | — | 0.78175 | 1.5 | 0.025
1.55 | 0.76485 | 0.10926 | 0.10926 | 1.3 | 0.86667 | 0.24762 | 0.24762 | 0.15625 | 0.15625 | 1.5848 | 1.5848 | — | 0.76485 | 1.55 | 0.025
1.6 | 0.74883 | 0.10698 | 0.10698 | 1.2594 | 0.83958 | 0.23988 | 0.23988 | 0.15298 | 0.15298 | 1.5681 | 1.5681 | — | 0.74883 | 1.6 | 0.025
1.65 | 0.73362 | 0.1048 | 0.1048 | 1.2212 | 0.81414 | 0.23261 | 0.23261 | 0.14987 | 0.14987 | 1.5521 | 1.5521 | — | 0.73362 | 1.65 | 0.025
1.7 | 0.71917 | 0.10274 | 0.10274 | 1.1853 | 0.7902 | 0.22577 | 0.22577 | 0.14692 | 0.14692 | 1.5367 | 1.5367 | — | 0.71917 | 1.7 | 0.025
1.75 | 0.7054 | 0.10077 | 0.10077 | 1.1514 | 0.76762 | 0.21932 | 0.21932 | 0.1441 | 0.1441 | 1.522 | 1.522 | — | 0.7054 | 1.75 | 0.025
1.8 | 0.69228 | 0.098897 | 0.098897 | 1.1194 | 0.7463 | 0.21323 | 0.21323 | 0.14142 | 0.14142 | 1.5077 | 1.5077 | — | 0.69228 | 1.8 | 0.025
1.85 | 0.67975 | 0.097107 | 0.097107 | 1.0892 | 0.72613 | 0.20746 | 0.20746 | 0.13886 | 0.13886 | 1.494 | 1.494 | — | 0.67975 | 1.85 | 0.025
1.9 | 0.66777 | 0.095396 | 0.095396 | 1.0605 | 0.70702 | 0.20201 | 0.20201 | 0.13642 | 0.13642 | 1.4808 | 1.4808 | — | 0.66777 | 1.9 | 0.025
1.95 | 0.65631 | 0.093758 | 0.093758 | 1.0333 | 0.68889 | 0.19683 | 0.19683 | 0.13407 | 0.13407 | 1.468 | 1.468 | — | 0.65631 | 1.95 | 0.025
2 | 0.64532 | 0.092189 | 0.092189 | 1.0075 | 0.67167 | 0.1919 | 0.1919 | 0.13183 | 0.13183 | 1.4557 | 1.4557 | — | 0.64532 | 2 | 0.025
2.1 | 0.62467 | 0.089239 | 0.089239 | 0.95952 | 0.63968 | 0.18277 | 0.18277 | 0.12761 | 0.12761 | 1.4322 | 1.4322 | — | 0.62467 | 2.1 | 0.05
2.2 | 0.60559 | 0.086513 | 0.086513 | 0.91591 | 0.61061 | 0.17446 | 0.17446 | 0.12371 | 0.12371 | 1.4102 | 1.4102 | — | 0.60559 | 2.2 | 0.05
2.3 | 0.58791 | 0.083987 | 0.083987 | 0.87609 | 0.58406 | 0.16687 | 0.16687 | 0.1201 | 0.1201 | 1.3894 | 1.3894 | — | 0.58791 | 2.3 | 0.05
2.4 | 0.57146 | 0.081638 | 0.081638 | 0.83958 | 0.55972 | 0.15992 | 0.15992 | 0.11674 | 0.11674 | 1.3699 | 1.3699 | — | 0.57146 | 2.4 | 0.05
2.5 | 0.55612 | 0.079446 | 0.079446 | 0.806 | 0.53733 | 0.15352 | 0.15352 | 0.11361 | 0.11361 | 1.3513 | 1.3513 | — | 0.55612 | 2.5 | 0.05
2.6 | 0.54177 | 0.077396 | 0.077396 | 0.775 | 0.51667 | 0.14762 | 0.14762 | 0.11068 | 0.11068 | 1.3338 | 1.3338 | — | 0.54177 | 2.6 | 0.05
2.7 | 0.52831 | 0.075473 | 0.075473 | 0.7463 | 0.49753 | 0.14215 | 0.14215 | 0.10793 | 0.10793 | 1.3171 | 1.3171 | — | 0.52831 | 2.7 | 0.05
2.8 | 0.51565 | 0.073665 | 0.073665 | 0.71964 | 0.47976 | 0.13707 | 0.13707 | 0.10534 | 0.10534 | 1.3013 | 1.3013 | — | 0.51565 | 2.8 | 0.05
2.9 | 0.50373 | 0.071961 | 0.071961 | 0.69483 | 0.46322 | 0.13235 | 0.13235 | 0.1029 | 0.1029 | 1.2861 | 1.2861 | — | 0.50373 | 2.9 | 0.05
3 | 0.49247 | 0.070353 | 0.070353 | 0.67167 | 0.44778 | 0.12794 | 0.12794 | 0.10061 | 0.10061 | 1.2717 | 1.2717 | — | 0.49247 | 3 | 0.05
3.1 | 0.48182 | 0.068832 | 0.068832 | 0.65 | 0.43333 | 0.12381 | 0.12381 | 0.09843 | 0.09843 | 1.2578 | 1.2578 | — | 0.48182 | 3.1 | 0.05
3.2 | 0.47173 | 0.06739 | 0.06739 | 0.62969 | 0.41979 | 0.11994 | 0.11994 | 0.096368 | 0.096368 | 1.2446 | 1.2446 | — | 0.47173 | 3.2 | 0.05
3.3 | 0.46215 | 0.066022 | 0.066022 | 0.61061 | 0.40707 | 0.11631 | 0.11631 | 0.094412 | 0.094412 | 1.2319 | 1.2319 | — | 0.46215 | 3.3 | 0.05
3.4 | 0.45305 | 0.064721 | 0.064721 | 0.59265 | 0.3951 | 0.11289 | 0.11289 | 0.092551 | 0.092551 | 1.2197 | 1.2197 | — | 0.45305 | 3.4 | 0.05
3.5 | 0.44438 | 0.063482 | 0.063482 | 0.57571 | 0.38381 | 0.10966 | 0.10966 | 0.09078 | 0.09078 | 1.208 | 1.208 | — | 0.44438 | 3.5 | 0.05
3.6 | 0.43611 | 0.062301 | 0.062301 | 0.55972 | 0.37315 | 0.10661 | 0.10661 | 0.089091 | 0.089091 | 1.1967 | 1.1967 | — | 0.43611 | 3.6 | 0.05
3.7 | 0.42822 | 0.061174 | 0.061174 | 0.54459 | 0.36306 | 0.10373 | 0.10373 | 0.087478 | 0.087478 | 1.1858 | 1.1858 | — | 0.42822 | 3.7 | 0.05
3.8 | 0.42067 | 0.060096 | 0.060096 | 0.53026 | 0.35351 | 0.101 | 0.101 | 0.085937 | 0.085937 | 1.1753 | 1.1753 | — | 0.42067 | 3.8 | 0.05
3.9 | 0.41345 | 0.059064 | 0.059064 | 0.51667 | 0.34444 | 0.098413 | 0.098413 | 0.084461 | 0.084461 | 1.1652 | 1.1652 | — | 0.41345 | 3.9 | 0.05
4 | 0.40653 | 0.058075 | 0.058075 | 0.50375 | 0.33583 | 0.095952 | 0.095952 | 0.083048 | 0.083048 | 1.1554 | 1.1554 | — | 0.40653 | 4 | 0.05
4.25 | 0.37201 | 0.053144 | 0.053144 | 0.47412 | 0.31608 | 0.090308 | 0.090308 | 0.075996 | 0.075996 | 1.1883 | 1.1883 | — | 0.37201 | 4.25 | 0.125
4.5 | 0.34471 | 0.049244 | 0.049244 | 0.44778 | 0.29852 | 0.085291 | 0.085291 | 0.070419 | 0.070419 | 1.2112 | 1.2112 | — | 0.34471 | 4.5 | 0.125
4.75 | 0.32073 | 0.045819 | 0.045819 | 0.42421 | 0.28281 | 0.080802 | 0.080802 | 0.065521 | 0.065521 | 1.2332 | 1.2332 | — | 0.32073 | 4.75 | 0.125
5 | 0.29953 | 0.04279 | 0.04279 | 0.403 | 0.26867 | 0.076762 | 0.076762 | 0.06119 | 0.06119 | 1.2545 | 1.2545 | — | 0.29953 | 5 | 0.125
5.25 | 0.28067 | 0.040095 | 0.040095 | 0.38381 | 0.25587 | 0.073107 | 0.073107 | 0.057336 | 0.057336 | 1.2751 | 1.2751 | — | 0.28067 | 5.25 | 0.125
5.5 | 0.26379 | 0.037684 | 0.037684 | 0.36636 | 0.24424 | 0.069784 | 0.069784 | 0.053888 | 0.053888 | 1.295 | 1.295 | — | 0.26379 | 5.5 | 0.125
5.75 | 0.24861 | 0.035515 | 0.035515 | 0.35043 | 0.23362 | 0.066749 | 0.066749 | 0.050787 | 0.050787 | 1.3143 | 1.3143 | — | 0.24861 | 5.75 | 0.125
6 | 0.23489 | 0.033556 | 0.033556 | 0.33583 | 0.22389 | 0.063968 | 0.063968 | 0.047985 | 0.047985 | 1.3331 | 1.3331 | — | 0.23489 | 6 | 0.125
6.5 | 0.21111 | 0.030159 | 0.030159 | 0.31 | 0.20667 | 0.059048 | 0.059048 | 0.043128 | 0.043128 | 1.3691 | 1.3691 | — | 0.21111 | 6.5 | 0.25
7 | 0.19125 | 0.027322 | 0.027322 | 0.28786 | 0.1919 | 0.05483 | 0.05483 | 0.03907 | 0.03907 | 1.4034 | 1.4034 | — | 0.19125 | 7 | 0.25
7.5 | 0.17444 | 0.024921 | 0.024921 | 0.26867 | 0.17911 | 0.051175 | 0.051175 | 0.035636 | 0.035636 | 1.436 | 1.436 | — | 0.17444 | 7.5 | 0.25
8 | 0.16006 | 0.022866 | 0.022866 | 0.25187 | 0.16792 | 0.047976 | 0.047976 | 0.032698 | 0.032698 | 1.4673 | 1.4673 | — | 0.16006 | 8 | 0.25
8.5 | 0.14763 | 0.02109 | 0.02109 | 0.22311 | 0.14874 | 0.042498 | 0.042498 | 0.030159 | 0.030159 | 1.4091 | 1.4091 | — | 0.14763 | 8.5 | 0.25
9 | 0.1368 | 0.019543 | 0.019543 | 0.19901 | 0.13267 | 0.037907 | 0.037907 | 0.027946 | 0.027946 | 1.3564 | 1.3564 | — | 0.1368 | 9 | 0.25
9.5 | 0.12728 | 0.018183 | 0.018183 | 0.17861 | 0.11908 | 0.034022 | 0.034022 | 0.026002 | 0.026002 | 1.3084 | 1.3084 | — | 0.12728 | 9.5 | 0.25
10 | 0.11887 | 0.016981 | 0.016981 | 0.1612 | 0.10747 | 0.030705 | 0.030705 | 0.024283 | 0.024283 | 1.2644 | 1.2644 | — | 0.11887 | 10 | 0.25

## STAAD
ESPECTROS Y CORTANTES PARA STAAD PRO V8i — COPIAR Y PEGAR
En STAAD el espectro se pega elástico (con I) y el R de cada dirección va en el SCALE: un mismo juego de pares sirve para X y para Z. El caso de sismo necesita antes sus masas (SELFWEIGHT X 1 / Y 1 / Z 1 y JOINT LOAD con los pesos en FX, FY y FZ).
Sin alertas: datos completos y sistemas dentro de sus límites.
CÓMO SE USA: copia la columna B de cada bloque al caso de sismo del .STD. Las ordenadas van en g y el SCALE convierte a cm/s² con el R de cada dirección (factor de dirección 1). La masa del caso sale de la hoja CM_CV_MASA.
A. RESUMEN POR DIRECCIÓN
NTDS rige en todo el país; ASCE sólo en el AMSS (DATOS §1). Las fuerzas de la NTDS son de servicio: en las combinaciones de la RESESCO el sismo entra × 1.4025 (ec. 2) y × 1.43 (ec. 3), con 100% + 30% (NTDS §6.1.4).
Concepto | Dir. X | Dir. Z | Unidad | Cómo se calcula | Referencia
V estático NTDS | 4.0509 | 4.0509 | t | De COEFICIENTE §A. | NTDS-1994 · ec. 4.1, pág. 7
V estático NTDS | 39.726 | 39.726 | kN | El mismo × 9.80665. | —
F_t en el último nivel (NTDS) | 0 | 0 | t | Va al nivel de cubierta; el resto de V se reparte con w·h. | NTDS-1994 · ecs. 4.6 a 4.8, pág. 8
Cortante mínimo del espectro NTDS | 3.6458 | 3.6458 | t | Regular: 90% del estático sin bajar de 80% del de Método A; irregular: 100%. | NTDS-1994 · §5.4.1 (3), pág. 12
Factor para desplazamientos NTDS (C_d) | 6 | 6 | × | Desplazamiento de STAAD × C_d; la deriva contra la Tabla 8 (TABLAS). | NTDS-1994 · ec. 4.11, pág. 9 · Tabla 8, pág. 24
V estático ASCE (sólo AMSS) | 9.6157 | 9.6157 | t | De COEFICIENTE §B, a nivel de resistencia. | ASCE 7-16 · ec. 12.8-1
Cortante mínimo del espectro ASCE | 9.6157 | 9.6157 | t | 100% del V estático de ASCE (calibrado dentro del AMSS). | ASCE 7-16 · §12.9.1.4.1
Factor para desplazamientos ASCE (C_d / I_e) | 3 | 3 | × | Deriva contra la Tabla 12.12-1 (TABLAS). | ASCE 7-16 · ec. 12.8-15
Norma del espectro que se pega abajo | NTDS-1994 | — | SELECTOR. Fuera del AMSS siempre NTDS-1994. |  | DATOS §1
SCALE para STAAD (si usa el bloque elástico de abajo) | 140.095 | 140.095 | cm/s² | En kgf–cm: el modelo usa cm, por lo que g=980.665 cm/s². Este SCALE es g/R (o g·Iₑ/R para ASCE) expresado en cm/s². | NTDS §5.2, pág. 11 · ASCE §12.9.1
B. BLOQUE PARA EL CASO DE SISMO EN X — COPIA SÓLO LA COLUMNA B
* SISMO X - ELÁSTICO - unidades kgf-cm - SCALE en cm/s2 - SRSS 5% LIN
SPECTRUM SRSS X 1 ACC SCALE 140.095 DAMP 0.05 LIN
0.000 0.4800; 0.020 0.5760; 0.040 0.6720; 0.060 0.7680; 0.080 0.8640;
0.100 0.9600; 0.120 1.0560; 0.140 1.1520; 0.157 1.2346; 0.180 1.3440;
0.200 1.4400; 0.220 1.4400; 0.240 1.4400; 0.260 1.4400; 0.280 1.4400;
0.300 1.4400; 0.320 1.4400; 0.340 1.4400; 0.360 1.4400; 0.380 1.4400;
0.400 1.4400; 0.420 1.4400; 0.440 1.4400; 0.460 1.4400; 0.480 1.4400;
0.500 1.4400; 0.520 1.4400; 0.540 1.4400; 0.560 1.4400; 0.580 1.4400;
0.600 1.4400; 0.620 1.4089; 0.640 1.3794; 0.660 1.3513; 0.680 1.3247;
0.700 1.2994; 0.720 1.2752; 0.740 1.2521; 0.760 1.2300; 0.786 1.2028;
0.800 1.1887; 0.820 1.1693; 0.840 1.1507; 0.860 1.1327; 0.880 1.1155;
0.900 1.0989; 0.920 1.0829; 0.940 1.0675; 0.960 1.0526; 0.980 1.0383;
1.000 1.0244; 1.050 0.9916; 1.100 0.9613; 1.150 0.9333; 1.200 0.9071;
1.250 0.8828; 1.300 0.8600; 1.350 0.8386; 1.400 0.8185; 1.450 0.7996;
1.500 0.7818; 1.550 0.7648; 1.600 0.7488; 1.650 0.7336; 1.700 0.7192;
1.750 0.7054; 1.800 0.6923; 1.850 0.6797; 1.900 0.6678; 1.950 0.6563;
2.000 0.6453; 2.100 0.6247; 2.200 0.6056; 2.300 0.5879; 2.400 0.5715;
2.500 0.5561; 2.600 0.5418; 2.700 0.5283; 2.800 0.5157; 2.900 0.5037;
3.000 0.4925; 3.100 0.4818; 3.200 0.4717; 3.300 0.4622; 3.400 0.4530;
3.500 0.4444; 3.600 0.4361; 3.700 0.4282; 3.800 0.4207; 3.900 0.4134;
4.000 0.4065; 4.250 0.3720; 4.500 0.3447; 4.750 0.3207; 5.000 0.2995;
5.250 0.2807; 5.500 0.2638; 5.750 0.2486; 6.000 0.2349; 6.500 0.2111;
7.000 0.1913; 7.500 0.1744; 8.000 0.1601; 8.500 0.1476; 9.000 0.1368;
9.500 0.1273; 10.000 0.1189
C. BLOQUE PARA EL CASO DE SISMO EN Z — COPIA SÓLO LA COLUMNA B
* SISMO Z - ELÁSTICO - unidades kgf-cm - SCALE en cm/s2 - SRSS 5% LIN
SPECTRUM SRSS Z 1 ACC SCALE 140.095 DAMP 0.05 LIN
0.000 0.4800; 0.020 0.5760; 0.040 0.6720; 0.060 0.7680; 0.080 0.8640;
0.100 0.9600; 0.120 1.0560; 0.140 1.1520; 0.157 1.2346; 0.180 1.3440;
0.200 1.4400; 0.220 1.4400; 0.240 1.4400; 0.260 1.4400; 0.280 1.4400;
0.300 1.4400; 0.320 1.4400; 0.340 1.4400; 0.360 1.4400; 0.380 1.4400;
0.400 1.4400; 0.420 1.4400; 0.440 1.4400; 0.460 1.4400; 0.480 1.4400;
0.500 1.4400; 0.520 1.4400; 0.540 1.4400; 0.560 1.4400; 0.580 1.4400;
0.600 1.4400; 0.620 1.4089; 0.640 1.3794; 0.660 1.3513; 0.680 1.3247;
0.700 1.2994; 0.720 1.2752; 0.740 1.2521; 0.760 1.2300; 0.786 1.2028;
0.800 1.1887; 0.820 1.1693; 0.840 1.1507; 0.860 1.1327; 0.880 1.1155;
0.900 1.0989; 0.920 1.0829; 0.940 1.0675; 0.960 1.0526; 0.980 1.0383;
1.000 1.0244; 1.050 0.9916; 1.100 0.9613; 1.150 0.9333; 1.200 0.9071;
1.250 0.8828; 1.300 0.8600; 1.350 0.8386; 1.400 0.8185; 1.450 0.7996;
1.500 0.7818; 1.550 0.7648; 1.600 0.7488; 1.650 0.7336; 1.700 0.7192;
1.750 0.7054; 1.800 0.6923; 1.850 0.6797; 1.900 0.6678; 1.950 0.6563;
2.000 0.6453; 2.100 0.6247; 2.200 0.6056; 2.300 0.5879; 2.400 0.5715;
2.500 0.5561; 2.600 0.5418; 2.700 0.5283; 2.800 0.5157; 2.900 0.5037;
3.000 0.4925; 3.100 0.4818; 3.200 0.4717; 3.300 0.4622; 3.400 0.4530;
3.500 0.4444; 3.600 0.4361; 3.700 0.4282; 3.800 0.4207; 3.900 0.4134;
4.000 0.4065; 4.250 0.3720; 4.500 0.3447; 4.750 0.3207; 5.000 0.2995;
5.250 0.2807; 5.500 0.2638; 5.750 0.2486; 6.000 0.2349; 6.500 0.2111;
7.000 0.1913; 7.500 0.1744; 8.000 0.1601; 8.500 0.1476; 9.000 0.1368;
9.500 0.1273; 10.000 0.1189
D. NOTAS
• En el mismo caso de sismo, ANTES del SPECTRUM, va su masa: las líneas de la hoja CM_CV_MASA (cubierta en los nodos de arriba de las columnas y muros por larguero) con SELFWEIGHT X 1 y Z 1.
• Pon CUT OFF MODE SHAPE suficiente para que la masa participante pase de 90% (NTDS §5.4, pág. 12).
• Vertical, si la ocupas: ⅔ del horizontal (NTDS §5.2, pág. 11): mismo bloque con dirección Y y SCALE × ⅔.
• Las tablas T–Sₐ están en TABLA_T_Sa en g y cm/s². En un modelo kgf–cm la aceleración va en cm/s² (no kg/cm²): por eso el SCALE lleva g = 980.665 cm/s².
• Si usas el espectro ASCE que trae STAAD, revisa S_DS y S_D1 contra DATOS: con sus tablas internas saldrían otros F_a y F_v, no los del Anexo 37.

## CM_CV_MASA
CM, CV Y MASA DEL SISMO PARA STAAD — COPIAR Y PEGAR
De aquí salen las cargas de los casos 1 (CM), 2 (CV) y 4 (masa del sismo) del .STD R2.9. Techo en UNI por larguero y viga con su ancho tributario; en el sismo la cubierta va a los nodos de arriba de las columnas; muros con una carga uniforme por larguero completo.
A. DATOS
Concepto | Valor | Unidad | De dónde sale
CM de techo | 19.32 | kg/m² | Panel Glamet 9.32 + instalaciones 10.00 (AreasTributarias R2.9, DATOS C8)
CV máxima de techo w_m | 20 | kg/m² | RESESCO, tabla de cargas vivas, inciso i (pendiente mayor de 5%), pág. 12
CV instantánea de techo w_i | 0 | kg/m² | RESESCO, inciso i, pág. 12: con 0 no suma masa
CM de muro | 5.85 | kg/m² | Lámina KR-18 cal. 24
B — claro de los marcos (X) | 10.08 | m | Modelo STAAD R2.9: X de 0 a 1008 cm
L — largo de la nave (Z) | 16 | m | Modelo STAAD R2.9: Z de 0 a 1600 cm
Altura del techo en el eje 1 (Z = 0) | 10.43 | m | Modelo STAAD R2.9: nodos 7 y 8
Altura del techo en el eje 2 (Z = 10 m) | 9.9113 | m | Modelo STAAD R2.9: nodos 75 y 76
Altura del techo en el eje 3 (Z = L) | 9.6 | m | Modelo STAAD R2.9: nodos 9 y 10
Z del eje 2 | 10 | m | Modelo STAAD R2.9: nodos 2 y 5
Separación de largueros de muro | 1.2 | m | Modelo STAAD R2.9: largueros a 1.20, 2.40 … 9.60 m
Nivel del último larguero de muro | 9.6 | m | Modelo STAAD R2.9
Nivel del dintel de la puerta | 2.4 | m | Modelo STAAD R2.9: miembro 204
Nivel del dintel de la cortina | 6.5 | m | Modelo STAAD R2.9: nodos 69 y 70 (miembro 234)
Nivel de los largueros bajo el dintel de la cortina | 6 | m | Modelo STAAD R2.9: miembros 35 y 157
Nivel del larguero sobre el dintel de la cortina | 7.2 | m | Modelo STAAD R2.9: miembro 39
Peso de la cortina | 397.8 | kg | AreasTributarias R2.9, DATOS C52: 12 kg/m² × 5.10 × 6.50 m
Largo del dintel de la cortina (miembro 234) | 510 | cm | Modelo STAAD R2.9: X de 232 a 742 cm
Factor kg/m → unidades del .STD | 0.01 | — | UNIT CM KG: carga lineal en kg/cm
Factor kg/m² → unidades del .STD | 0.0001 | — | UNIT CM KG: presión en kg/cm²
B. TECHO EN LARGUEROS Y VIGAS (CASOS 1 Y 2)
Cada línea de largueros o viga de marco toma la mitad de la separación con sus vecinas (b, hoja TECHO de AreasTributarias R2.9). Las que tienen el mismo b van en un renglón.
Líneas | Miembros de STAAD | b (m) | w CM (kg/m) | w CV (kg/m) | w CM (unid. .STD)
LT-2 a LT-6, VM-2, LT-7 a LT-9 | 74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 | 1.5 | 28.98 | 30 | 0.2898
LT-1 | 327 372 TO 375 | 1.25 | 24.15 | 25 | 0.2415
VM-1 | 11 48 TO 51 | 0.5 | 9.66 | 10 | 0.0966
VM-3 | 12 52 TO 55 | 0.75 | 14.49 | 15 | 0.1449
Revisión | OK: suma de b = L (9 líneas con b = 1.50 m)
C. CUBIERTA EN LOS NODOS DE ARRIBA DE LAS COLUMNAS (MASA DEL SISMO, CASO 4)
Cada nodo toma la mitad del claro B y la mitad de la separación con los marcos vecinos. Peso = (CM + w_i) × área tributaria; en el caso 4 va en FX y en FZ.
Marco | Nodos de arriba (X = 0 y X = B) | Z (m) | Ancho tributario en Z (m) | Área por nodo (m²) | Peso por nodo (kg)
Eje 1 | 7 8 | 0 | 5 | 25.2 | 486.864
Eje 2 | 75 76 | 10 | 8 | 40.32 | 778.9824
Eje 3 | 9 10 | 16 | 3 | 15.12 | 292.1184
Total (los dos nodos de cada marco) |  |  | 16 | 161.28 | 3115.9296
Revisión | OK: suma = (CM + w_i)·B·L
D. MUROS: UNA CARGA UNIFORME POR LARGUERO COMPLETO (CASOS 1 Y 4)
Altura tributaria = la mitad hacia el larguero de abajo más la mitad hacia el de arriba. En las orillas inclinadas se usa la altura media del techo a lo largo del larguero: la carga queda uniforme en todo el larguero y la fuerza total no cambia.
Elemento | Miembros de STAAD | Altura trib. (m) | Cómo sale la altura | w (kg/m) | w (unid. .STD)
Largueros típicos (h = 1.20 m) de los muros 3 y 4 | 16 17 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 199 TO 202 205 TO 214 | 1.2 | Separación de largueros | 7.02 | 0.0702
Largueros típicos (h = 1.20 m) del muro 1 | 23 27 31 43 46 149 153 155 159 161 203 | 1.2 | Separación de largueros | 7.02 | 0.0702
Último larguero de los muros 3 y 4, claro 1-2 (LA-8.1, LB-8.1) | 44 45 | 0.88531 | Mitad hacia abajo + mitad hasta el alero, con la altura media del techo entre los ejes 1 y 2 | 5.1791 | 0.051791
Último larguero de los muros 3 y 4, claro 2-3 (LA-8.2, LB-8.2) | 215 216 | 0.67782 | Mitad hacia abajo + mitad hasta el alero, con la altura media del techo entre los ejes 2 y 3 | 3.9652 | 0.039652
Dintel de la puerta y largueros a 6.50 m junto a la cortina | 68 204 233 | 0.6 | 204: de 2.40 a 3.00 m. 68 y 233: de 6.25 a 6.85 m = 0.60 m, lo mismo | 3.51 | 0.0351
Largueros a 6.00 m junto a la cortina (L1-5) | 35 157 | 0.85 | Mitad hacia abajo + mitad hasta el larguero de 6.50 m | 4.9725 | 0.049725
Dintel de la cortina (L1-6.2) | 234 | 0.35 | Del dintel a la mitad hacia el larguero de arriba | 2.0475 | 0.020475
Larguero a 7.20 m del muro 1 (L1-7.1) | 39 | 0.95 | Mitad hacia arriba + mitad hasta el dintel de la cortina | 5.5575 | 0.055575
Último larguero del muro 1 (L1-9.1) | 47 | 1.015 | Mitad hacia abajo + mitad hasta la viga del eje 1 | 5.9378 | 0.059378
Franja alta del muro 1 a la viga del eje 1 (VM-1) | 11 48 TO 51 | 0.415 | Mitad de arriba entre el último larguero y la viga del eje 1 | 2.4278 | 0.024278
Vigas de alero del claro 1-2 (VA-1 y VB-1) | 241 242 269 TO 280 | 0.28531 | Mitad de arriba, con la altura media del techo entre los ejes 1 y 2 | 1.6691 | 0.016691
Vigas de alero del claro 2-3 (VA-2 y VB-2) | 243 TO 250 | 0.07782 | Mitad de arriba, con la altura media del techo entre los ejes 2 y 3 | 0.45525 | 0.0045525
Cortina en el dintel (miembro 234) | 234 |  | Peso de la cortina ÷ largo del dintel | 78 | 0.78
E. LÍNEAS PARA EL .STD — COPIA LA COLUMNA B DEBAJO DEL TÍTULO DE CADA CASO
Caso 1: después de SELFWEIGHT Y -1. Caso 2: completo. Caso 4: ANTES del SPECTRUM y sus pares (hoja STAAD), porque STAAD toma como masa las cargas escritas antes del SPECTRUM; el SELFWEIGHT X 1 y Z 1 hace que el peso propio también sea masa.
Caso 1 — carga muerta | Revisión
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY -0.2898
327 372 TO 375 UNI GY -0.2415
11 48 TO 51 UNI GY -0.0966
12 52 TO 55 UNI GY -0.1449
16 17 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 199 TO 202 205 TO 214 UNI GY -0.0702
23 27 31 43 46 149 153 155 159 161 203 UNI GY -0.0702
44 45 UNI GY -0.0518
215 216 UNI GY -0.0397
68 204 233 UNI GY -0.0351
35 157 UNI GY -0.0497
234 UNI GY -0.0205
39 UNI GY -0.0556
47 UNI GY -0.0594
11 48 TO 51 UNI GY -0.0243
241 242 269 TO 280 UNI GY -0.0167
243 TO 250 UNI GY -0.0046
234 UNI GY -0.7800
Caso 2 — carga viva | Revisión
MEMBER LOAD
74 121 TO 124 285 TO 287 310 TO 326 352 TO 371 UNI GY -0.3000
327 372 TO 375 UNI GY -0.2500
11 48 TO 51 UNI GY -0.1000
12 52 TO 55 UNI GY -0.1500
Caso 4 — masa del sismo (antes del SPECTRUM) | Revisión
JOINT LOAD
7 8 FX 486.86 FZ 486.86
75 76 FX 778.98 FZ 778.98
9 10 FX 292.12 FZ 292.12
MEMBER LOAD
16 17 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 199 TO 202 205 TO 214 UNI GX 0.0702
23 27 31 43 46 149 153 155 159 161 203 UNI GX 0.0702
44 45 UNI GX 0.0518
215 216 UNI GX 0.0397
68 204 233 UNI GX 0.0351
35 157 UNI GX 0.0497
234 UNI GX 0.0205
39 UNI GX 0.0556
47 UNI GX 0.0594
11 48 TO 51 UNI GX 0.0243
241 242 269 TO 280 UNI GX 0.0167
243 TO 250 UNI GX 0.0046
234 UNI GX 0.7800
16 17 20 21 24 25 28 29 32 33 36 37 40 41 199 TO 202 205 TO 214 UNI GZ 0.0702
23 27 31 43 46 149 153 155 159 161 203 UNI GZ 0.0702
44 45 UNI GZ 0.0518
215 216 UNI GZ 0.0397
68 204 233 UNI GZ 0.0351
35 157 UNI GZ 0.0497
234 UNI GZ 0.0205
39 UNI GZ 0.0556
47 UNI GZ 0.0594
11 48 TO 51 UNI GZ 0.0243
241 242 269 TO 280 UNI GZ 0.0167
243 TO 250 UNI GZ 0.0046
234 UNI GZ 0.7800
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Z 1

## TABLA_T_Sa
ESPECTROS — PERIODO T (s) CONTRA PSEUDOACELERACIÓN Sₐ EN g Y EN cm/s² (UNIDADES kgf–cm)
La ordenada es la PSEUDOACELERACIÓN espectral Sₐ = ω²·S_d. Se conserva en fracción de g y se agrega/usa su equivalente en cm/s² para sistemas kgf–cm. Conversión: Sₐ(cm/s²) = Sₐ(g) × 980.665. Para STAAD con longitud en cm y fuerza en kgf, la aceleración es cm/s²; no es kg/cm² ni cm²/kg.
Sin alertas: datos completos y sistemas dentro de sus límites.
CÓMO SE USA: en esta hoja cada uno de los tres espectros tiene T (s), Sₐ (g) y Sₐ (cm/s²). Para STAAD usa el bloque de la hoja STAAD (ordenadas en g con el SCALE en cm/s²).
A. TABLAS T – S_a (DE 0 A 10 s) | [8 empty] | B. CON QUÉ SALEN Y CON QUÉ FACTOR SE USAN
Los quiebres de cada espectro (T_o/3, T_o, T_0, T_S y T_L) van exactos en la malla: por eso algunos T no son redondos. | [8 empty] | Resumen de la hoja STAAD y de COEFICIENTE para usar los bloques de la izquierda.
1) ELÁSTICO NTDS — R = 1 |  |  | 2) DISEÑO X — ÷ R_X |  |  | 3) DISEÑO Z — ÷ R_Z |  |  | Concepto | Dir. X | Dir. Z | Unidad | Referencia
NTDS-1994 §5.2, pág. 11 · C_sm con R = 1 (ya trae I) |  |  | NTDS-1994 §5.2, pág. 11 · C_sm ÷ R_X (Tabla 7, pág. 23) |  |  | NTDS-1994 §5.2, pág. 11 · C_sm ÷ R_Z (Tabla 7, pág. 23) |  |  | Norma del espectro | NTDS-1994 |  | — | Selector de la hoja STAAD · fuera del AMSS rige la NTDS-1994 (OPAMSS Art. VI.7-B, DO pág. 73)
T (s) | Sₐ PSEUDOACELERACIÓN (g) | Sₐ PSEUDOACELERACIÓN (cm/s²) | T (s) | Sₐ PSEUDOACELERACIÓN (g) | Sₐ PSEUDOACELERACIÓN (cm/s²) | T (s) | Sₐ PSEUDOACELERACIÓN (g) | Sₐ PSEUDOACELERACIÓN (cm/s²) | R — factor de reducción | 7 | 7 | — | NTDS-1994 Tabla 7, pág. 23 · ASCE 7-16 Tabla 12.2-1
0 | 0.48 | 470.7192 | 0 | 0.068571 | 67.2456 | 0 | 0.068571 | 67.2456 | Factor de escala con el bloque 1 (g/R) | 140.095 | 140.095 | m/s² | NTDS-1994 §5.2, pág. 11 · ASCE 7-16 §12.9.1 (con I_e)
0.02 | 0.576 | 564.863 | 0.02 | 0.082286 | 80.6947 | 0.02 | 0.082286 | 80.6947 | Factor de escala con los bloques 2 y 3 (g) | 9.8066 | 9.8066 | m/s² | g estándar; los bloques 2 y 3 ya traen el ÷ R
0.04 | 0.672 | 659.0069 | 0.04 | 0.096 | 94.1438 | 0.04 | 0.096 | 94.1438 | Meseta del bloque 1 (elástico) | 1.44 |  | g | NTDS-1994 §5.2, pág. 11: I·A·C_o · ASCE 7-16 §11.4.6: S_DS
0.06 | 0.768 | 753.1507 | 0.06 | 0.10971 | 107.593 | 0.06 | 0.10971 | 107.593 | Meseta de los bloques 2 y 3 (diseño) | 0.20571 | 0.20571 | g | NTDS-1994 §5.2, pág. 11: I·A·C_o/R · ASCE 7-16 ec. 12.8-2
0.08 | 0.864 | 847.2946 | 0.08 | 0.12343 | 121.0421 | 0.08 | 0.12343 | 121.0421 | Cortante basal mínimo para escalar el modal | 3.6458 | 3.6458 | t | NTDS-1994 §5.4.1 (3), pág. 12 · ASCE 7-16 §12.9.1.4.1
0.1 | 0.96 | 941.4384 | 0.1 | 0.13714 | 134.4912 | 0.1 | 0.13714 | 134.4912 | g en kgf·cm (ETABS) | 980.665 | 980.665 | cm/s² | g estándar 9.80665 m/s² × 100 cm/m
0.12 | 1.056 | 1035.5822 | 0.12 | 0.15086 | 147.9403 | 0.12 | 0.15086 | 147.9403 | ETABS kgf·cm · bloque 1 con S_a (g): g/R | 14009.5 | 14009.5 | cm/s² | NTDS-1994 §5.2, pág. 11 · ASCE 7-16 §12.9.1 · fila 11 × 100
0.14 | 1.152 | 1129.7261 | 0.14 | 0.16457 | 161.3894 | 0.14 | 0.16457 | 161.3894 | ETABS kgf·cm · bloques 2 y 3 con S_a (g): g | 980.665 | 980.665 | cm/s² | g estándar; los bloques 2 y 3 ya traen el ÷ R
0.1572 | 1.2346 | 1210.6936 | 0.1572 | 0.17637 | 172.9562 | 0.1572 | 0.17637 | 172.9562 | ETABS kgf·cm · bloque 1 con S_a (cm/s²): 1/R | 14.2857 | 14.2857 | — | NTDS-1994 §5.2, pág. 11 · ASCE 7-16 §12.9.1 · fila 11 ÷ g
0.18 | 1.344 | 1318.0138 | 0.18 | 0.192 | 188.2877 | 0.18 | 0.192 | 188.2877 | ETABS kgf·cm · bloques 2 y 3 con S_a (cm/s²) | 1 | 1 | — | Ya vienen en cm/s² y ÷ R: no se vuelven a escalar
0.2 | 1.44 | 1412.1576 | 0.2 | 0.20571 | 201.7368 | 0.2 | 0.20571 | 201.7368 | Meseta de los bloques 2 y 3 en cm/s² | 201.7368 | 201.7368 | cm/s² | NTDS-1994 §5.2, pág. 11 · ASCE 7-16 ec. 12.8-2 · fila 14 × g
0.22 | 1.44 | 1412.1576 | 0.22 | 0.20571 | 201.7368 | 0.22 | 0.20571 | 201.7368
0.24 | 1.44 | 1412.1576 | 0.24 | 0.20571 | 201.7368 | 0.24 | 0.20571 | 201.7368
0.26 | 1.44 | 1412.1576 | 0.26 | 0.20571 | 201.7368 | 0.26 | 0.20571 | 201.7368
0.28 | 1.44 | 1412.1576 | 0.28 | 0.20571 | 201.7368 | 0.28 | 0.20571 | 201.7368
0.3 | 1.44 | 1412.1576 | 0.3 | 0.20571 | 201.7368 | 0.3 | 0.20571 | 201.7368
0.32 | 1.44 | 1412.1576 | 0.32 | 0.20571 | 201.7368 | 0.32 | 0.20571 | 201.7368
0.34 | 1.44 | 1412.1576 | 0.34 | 0.20571 | 201.7368 | 0.34 | 0.20571 | 201.7368
0.36 | 1.44 | 1412.1576 | 0.36 | 0.20571 | 201.7368 | 0.36 | 0.20571 | 201.7368
0.38 | 1.44 | 1412.1576 | 0.38 | 0.20571 | 201.7368 | 0.38 | 0.20571 | 201.7368
0.4 | 1.44 | 1412.1576 | 0.4 | 0.20571 | 201.7368 | 0.4 | 0.20571 | 201.7368
0.42 | 1.44 | 1412.1576 | 0.42 | 0.20571 | 201.7368 | 0.42 | 0.20571 | 201.7368
0.44 | 1.44 | 1412.1576 | 0.44 | 0.20571 | 201.7368 | 0.44 | 0.20571 | 201.7368
0.46 | 1.44 | 1412.1576 | 0.46 | 0.20571 | 201.7368 | 0.46 | 0.20571 | 201.7368
0.48 | 1.44 | 1412.1576 | 0.48 | 0.20571 | 201.7368 | 0.48 | 0.20571 | 201.7368
0.5 | 1.44 | 1412.1576 | 0.5 | 0.20571 | 201.7368 | 0.5 | 0.20571 | 201.7368
0.52 | 1.44 | 1412.1576 | 0.52 | 0.20571 | 201.7368 | 0.52 | 0.20571 | 201.7368
0.54 | 1.44 | 1412.1576 | 0.54 | 0.20571 | 201.7368 | 0.54 | 0.20571 | 201.7368
0.56 | 1.44 | 1412.1576 | 0.56 | 0.20571 | 201.7368 | 0.56 | 0.20571 | 201.7368
0.58 | 1.44 | 1412.1576 | 0.58 | 0.20571 | 201.7368 | 0.58 | 0.20571 | 201.7368
0.6 | 1.44 | 1412.1576 | 0.6 | 0.20571 | 201.7368 | 0.6 | 0.20571 | 201.7368
0.62 | 1.4089 | 1381.623 | 0.62 | 0.20127 | 197.3747 | 0.62 | 0.20127 | 197.3747
0.64 | 1.3794 | 1352.6871 | 0.64 | 0.19705 | 193.241 | 0.64 | 0.19705 | 193.241
0.66 | 1.3513 | 1325.2202 | 0.66 | 0.19305 | 189.3172 | 0.66 | 0.19305 | 189.3172
0.68 | 1.3247 | 1299.1064 | 0.68 | 0.18925 | 185.5866 | 0.68 | 0.18925 | 185.5866
0.7 | 1.2994 | 1274.2422 | 0.7 | 0.18562 | 182.0346 | 0.7 | 0.18562 | 182.0346
0.72 | 1.2752 | 1250.5345 | 0.72 | 0.18217 | 178.6478 | 0.72 | 0.18217 | 178.6478
0.74 | 1.2521 | 1227.8996 | 0.74 | 0.17887 | 175.4142 | 0.74 | 0.17887 | 175.4142
0.76 | 1.23 | 1206.2619 | 0.76 | 0.17572 | 172.3231 | 0.76 | 0.17572 | 172.3231
0.786 | 1.2028 | 1179.5078 | 0.786 | 0.17182 | 168.5011 | 0.786 | 0.17182 | 168.5011
0.8 | 1.1887 | 1165.7104 | 0.8 | 0.16981 | 166.5301 | 0.8 | 0.16981 | 166.5301
0.82 | 1.1693 | 1146.6779 | 0.82 | 0.16704 | 163.8111 | 0.82 | 0.16704 | 163.8111
0.84 | 1.1507 | 1128.4036 | 0.84 | 0.16438 | 161.2005 | 0.84 | 0.16438 | 161.2005
0.86 | 1.1327 | 1110.8405 | 0.86 | 0.16182 | 158.6915 | 0.86 | 0.16182 | 158.6915
0.88 | 1.1155 | 1093.9452 | 0.88 | 0.15936 | 156.2779 | 0.88 | 0.15936 | 156.2779
0.9 | 1.0989 | 1077.6779 | 0.9 | 0.15699 | 153.954 | 0.9 | 0.15699 | 153.954
0.92 | 1.0829 | 1062.0023 | 0.92 | 0.15471 | 151.7146 | 0.92 | 0.15471 | 151.7146
0.94 | 1.0675 | 1046.8845 | 0.94 | 0.1525 | 149.5549 | 0.94 | 0.1525 | 149.5549
0.96 | 1.0526 | 1032.2935 | 0.96 | 0.15038 | 147.4705 | 0.96 | 0.15038 | 147.4705
0.98 | 1.0383 | 1018.2004 | 0.98 | 0.14833 | 145.4572 | 0.98 | 0.14833 | 145.4572
1 | 1.0244 | 1004.5788 | 1 | 0.14634 | 143.5113 | 1 | 0.14634 | 143.5113
1.05 | 0.9916 | 972.4288 | 1.05 | 0.14166 | 138.9184 | 1.05 | 0.14166 | 138.9184
1.1 | 0.96132 | 942.7334 | 1.1 | 0.13733 | 134.6762 | 1.1 | 0.13733 | 134.6762
1.15 | 0.93325 | 915.2058 | 1.15 | 0.13332 | 130.7437 | 1.15 | 0.13332 | 130.7437
1.2 | 0.90714 | 889.6035 | 1.2 | 0.12959 | 127.0862 | 1.2 | 0.12959 | 127.0862
1.25 | 0.88279 | 865.7198 | 1.25 | 0.12611 | 123.6743 | 1.25 | 0.12611 | 123.6743
1.3 | 0.86001 | 843.377 | 1.3 | 0.12286 | 120.4824 | 1.3 | 0.12286 | 120.4824
1.35 | 0.83864 | 822.4222 | 1.35 | 0.11981 | 117.4889 | 1.35 | 0.11981 | 117.4889
1.4 | 0.81855 | 802.7223 | 1.4 | 0.11694 | 114.6746 | 1.4 | 0.11694 | 114.6746
1.45 | 0.79962 | 784.1612 | 1.45 | 0.11423 | 112.023 | 1.45 | 0.11423 | 112.023
1.5 | 0.78175 | 766.6371 | 1.5 | 0.11168 | 109.5196 | 1.5 | 0.11168 | 109.5196
1.55 | 0.76485 | 750.0603 | 1.55 | 0.10926 | 107.1515 | 1.55 | 0.10926 | 107.1515
1.6 | 0.74883 | 734.3515 | 1.6 | 0.10698 | 104.9074 | 1.6 | 0.10698 | 104.9074
1.65 | 0.73362 | 719.4402 | 1.65 | 0.1048 | 102.7772 | 1.65 | 0.1048 | 102.7772
1.7 | 0.71917 | 705.2635 | 1.7 | 0.10274 | 100.7519 | 1.7 | 0.10274 | 100.7519
1.75 | 0.7054 | 691.7651 | 1.75 | 0.10077 | 98.8236 | 1.75 | 0.10077 | 98.8236
1.8 | 0.69228 | 678.8946 | 1.8 | 0.098897 | 96.9849 | 1.8 | 0.098897 | 96.9849
1.85 | 0.67975 | 666.6065 | 1.85 | 0.097107 | 95.2295 | 1.85 | 0.097107 | 95.2295
1.9 | 0.66777 | 654.8597 | 1.9 | 0.095396 | 93.5514 | 1.9 | 0.095396 | 93.5514
1.95 | 0.65631 | 643.6171 | 1.95 | 0.093758 | 91.9453 | 1.95 | 0.093758 | 91.9453
2 | 0.64532 | 632.845 | 2 | 0.092189 | 90.4064 | 2 | 0.092189 | 90.4064
2.1 | 0.62467 | 612.5917 | 2.1 | 0.089239 | 87.5131 | 2.1 | 0.089239 | 87.5131
2.2 | 0.60559 | 593.8848 | 2.2 | 0.086513 | 84.8407 | 2.2 | 0.086513 | 84.8407
2.3 | 0.58791 | 576.5435 | 2.3 | 0.083987 | 82.3634 | 2.3 | 0.083987 | 82.3634
2.4 | 0.57146 | 560.4151 | 2.4 | 0.081638 | 80.0593 | 2.4 | 0.081638 | 80.0593
2.5 | 0.55612 | 545.3693 | 2.5 | 0.079446 | 77.9099 | 2.5 | 0.079446 | 77.9099
2.6 | 0.54177 | 531.2942 | 2.6 | 0.077396 | 75.8992 | 2.6 | 0.077396 | 75.8992
2.7 | 0.52831 | 518.0935 | 2.7 | 0.075473 | 74.0134 | 2.7 | 0.075473 | 74.0134
2.8 | 0.51565 | 505.6833 | 2.8 | 0.073665 | 72.2405 | 2.8 | 0.073665 | 72.2405
2.9 | 0.50373 | 493.9906 | 2.9 | 0.071961 | 70.5701 | 2.9 | 0.071961 | 70.5701
3 | 0.49247 | 482.9511 | 3 | 0.070353 | 68.993 | 3 | 0.070353 | 68.993
3.1 | 0.48182 | 472.5084 | 3.1 | 0.068832 | 67.5012 | 3.1 | 0.068832 | 67.5012
3.2 | 0.47173 | 462.6125 | 3.2 | 0.06739 | 66.0875 | 3.2 | 0.06739 | 66.0875
3.3 | 0.46215 | 453.2189 | 3.3 | 0.066022 | 64.7456 | 3.3 | 0.066022 | 64.7456
3.4 | 0.45305 | 444.2881 | 3.4 | 0.064721 | 63.4697 | 3.4 | 0.064721 | 63.4697
3.5 | 0.44438 | 435.7847 | 3.5 | 0.063482 | 62.255 | 3.5 | 0.063482 | 62.255
3.6 | 0.43611 | 427.6768 | 3.6 | 0.062301 | 61.0967 | 3.6 | 0.062301 | 61.0967
3.7 | 0.42822 | 419.9358 | 3.7 | 0.061174 | 59.9908 | 3.7 | 0.061174 | 59.9908
3.8 | 0.42067 | 412.5358 | 3.8 | 0.060096 | 58.9337 | 3.8 | 0.060096 | 58.9337
3.9 | 0.41345 | 405.4534 | 3.9 | 0.059064 | 57.9219 | 3.9 | 0.059064 | 57.9219
4 | 0.40653 | 398.6674 | 4 | 0.058075 | 56.9525 | 4 | 0.058075 | 56.9525
4.25 | 0.37201 | 364.8145 | 4.25 | 0.053144 | 52.1164 | 4.25 | 0.053144 | 52.1164
4.5 | 0.34471 | 338.0446 | 4.5 | 0.049244 | 48.2921 | 4.5 | 0.049244 | 48.2921
4.75 | 0.32073 | 314.5327 | 4.75 | 0.045819 | 44.9332 | 4.75 | 0.045819 | 44.9332
5 | 0.29953 | 293.7406 | 5 | 0.04279 | 41.9629 | 5 | 0.04279 | 41.9629
5.25 | 0.28067 | 275.24 | 5.25 | 0.040095 | 39.32 | 5.25 | 0.040095 | 39.32
5.5 | 0.26379 | 258.6865 | 5.5 | 0.037684 | 36.9552 | 5.5 | 0.037684 | 36.9552
5.75 | 0.24861 | 243.7999 | 5.75 | 0.035515 | 34.8286 | 5.75 | 0.035515 | 34.8286
6 | 0.23489 | 230.3504 | 6 | 0.033556 | 32.9072 | 6 | 0.033556 | 32.9072
6.5 | 0.21111 | 207.033 | 6.5 | 0.030159 | 29.5761 | 6.5 | 0.030159 | 29.5761
7 | 0.19125 | 187.5541 | 7 | 0.027322 | 26.7934 | 7 | 0.027322 | 26.7934
7.5 | 0.17444 | 171.0707 | 7.5 | 0.024921 | 24.4387 | 7.5 | 0.024921 | 24.4387
8 | 0.16006 | 156.9654 | 8 | 0.022866 | 22.4236 | 8 | 0.022866 | 22.4236
8.5 | 0.14763 | 144.7767 | 8.5 | 0.02109 | 20.6824 | 8.5 | 0.02109 | 20.6824
9 | 0.1368 | 134.1531 | 9 | 0.019543 | 19.1647 | 9 | 0.019543 | 19.1647
9.5 | 0.12728 | 124.8224 | 9.5 | 0.018183 | 17.8318 | 9.5 | 0.018183 | 17.8318
10 | 0.11887 | 116.571 | 10 | 0.016981 | 16.653 | 10 | 0.016981 | 16.653

## SV_vs_MEXICO
CÓMO SE HACE EN EL SALVADOR Y EN QUÉ SE PARECE AL MDOC-CFE
Paso por paso: NTDS-1994 (todo el país), ASCE 7-16 con el Anexo 37 (AMSS) y el equivalente en México con el MDOC-CFE Diseño por Sismo 2015. Del MDOC se describe el procedimiento por concepto (no se citan páginas porque el impreso no está en este paquete).
A. PASO A PASO
Paso | NTDS-1994 (todo el país) | ASCE 7-16 + Anexo 37 (AMSS) | México — MDOC-CFE Sismo 2015 | Dónde cae en este libro
1. Qué norma | NTDS-1994 del MOP, junto con el Reglamento para la Seguridad Estructural (RESESCO, 1996). | En los 14 municipios del AMSS: ASCE/SEI 7-16 con el Anexo 37. Obligatoria con aisladores o disipadores; opcional en lo demás, pero sin quedar abajo de la NTDS. | Capítulo de Diseño por Sismo del MDOC-CFE, edición 2015 (o el reglamento local, como las NTC en la CDMX). | DATOS §1
2. Peligro del sitio | Zona 1 ó 2 en el mapa de la Fig. 1 → A = 0.40 ó 0.30 g. No hay programa ni coordenadas. | No se busca nada: S_S = 2.21 g y S_1 = 0.62 g para todo el AMSS. | PRODISIS con las coordenadas del sitio: a0r en roca del espectro de referencia, o espectros de periodo de retorno especificado según el grupo. | DATOS §2 y §3
3. Nivel de peligro | 10% de excedencia en 50 años (≈ 475 años), Comentarios págs. 7 y 9. | ⅔ del sismo de 2% en 50 años (≈ 2,475 años). | Grupo B: periodo de retorno óptimo, que cambia de sitio a sitio. Grupos A y A+: periodos de retorno especificados o sismo máximo creíble. | —
4. Suelo | Perfil S1 a S4 por descripción del estudio geotécnico → C_o y T_o. Sin datos, S3. | Clase A a F por V_s30 medida → F_a y F_v de la tabla del Anexo. | Periodo dominante T_s y velocidad v_s del estrato (o zona y tipo de terreno) → F_Sit, F_Res, T_a, T_b. | DATOS §2 y §3
5. Importancia | Categoría I, II o III → I = 1.5 / 1.2 / 1.0, multiplica todo el espectro. | Categoría de riesgo I a IV → I_e = 1.0 / 1.0 / 1.25 / 1.5. | Grupo B, A o A+ → qué espectro de peligro se usa y su factor de importancia. | DATOS §2 y §3
6. Espectro elástico | Sube de I·A (T = 0) a I·A·C_o en T_o/3; meseta hasta T_o; baja con (T_o/T)^(2/3) hasta 4 s y luego con T^(−4/3). | Sube de 0.4·S_DS a S_DS en T_0; meseta hasta T_S; baja con S_D1/T hasta T_L y luego con S_D1·T_L/T². | Sube de a0 a β·c en T_a; meseta hasta T_b; baja con (T_b/T)^r hasta T_c; después una rama controlada por k. | ESPECTROS, gráfica 2
7. Reducción | Todo el espectro entre R (Tabla 7, de 3 a 12), constante en todo el periodo. | S_a·I_e/R (Tabla 12.2-1, R de 1.25 a 8), constante. | Entre α·Q'·R·ρ: Q' (ductilidad) y R (sobrerresistencia) cambian con el periodo; ρ por redundancia y α por irregularidad. | ESPECTROS, gráfica 1
8. Periodo y cortante estático | T = C_t·h_n^(3/4). C_s = A·I·C_o/R·(T_o/T)^(2/3) con T entre T_o y 6T_o; con T del modelo, C_s ≥ 80% del de Método A. | T_a = C_t·h_n^x y T ≤ C_u·T_a. C_s = S_DS·I_e/R con topes y mínimos; en el AMSS siempre rige el mínimo por S_1 ≥ 0.6 g. | Ordenada del espectro reducido en el periodo de la estructura, repartida en la altura. | COEFICIENTE §A y §B
9. Análisis modal | Espectro elástico en STAAD con SCALE = g/R por dirección. Escalar el cortante a 90% (regular) o 100% (irregular) del estático. | S_a elástico con factor g·I_e/R. Escalar al 100% del cortante estático. | Espectro reducido en el programa y revisión del cortante basal mínimo. | STAAD · COEFICIENTE
10. Combinaciones | RESESCO Art. 21: 0.75(1.4CM + 1.7CV + 1.87S) y 0.9CM + 1.43S → el sismo va por 1.40–1.43. | Las de ASCE (1.2D + E + L y 0.9D + E) y además siempre 1.4D + 1.7L (Anexo 37, punto 4.a). | En la práctica mexicana (NTC-2017, Criterios y Acciones) la combinación con sismo lleva factor 1.1. | TABLAS
11. Desplazamientos | δ = C_d·δ_e; deriva admisible 0.010 a 0.020·h (Tabla 8, pág. 24). | δ = C_d·δ_e/I_e; deriva admisible 0.007 a 0.025·h (Tabla 12.12-1). | Desplazamientos del análisis reducido amplificados por los factores de reducción, contra distorsiones permisibles por sistema; además hay revisión de servicio con el espectro entre F_Ser = 5.5. | COEFICIENTE · TABLAS
12. Revisión extra | — | Demostrar que la demanda de ASCE no es menor que la de la NTDS; si lo es, calibrar (Art. VI.7-B). | No existe nada equivalente. | COEFICIENTE §C
B. LO QUE MÁS CONFUNDE SI VIENES DEL MDOC
• El R salvadoreño no es el R del MDOC. En el MDOC, R es sólo la sobrerresistencia y Q' la ductilidad; el R de la NTDS junta todo y además está a esfuerzos permisibles. Por eso un marco especial lleva R = 12 en la NTDS, R = 8 en ASCE y un Q'·R del orden de 8 en el MDOC con Q = 4.
• Las fuerzas de la NTDS son de servicio (Comentarios, pág. 7). La RESESCO las multiplica por 1.40 a 1.43 en las combinaciones; ASCE va con 1.0 y en México se usa 1.1. Nunca compares coeficientes entre normas sin llevarlos al mismo nivel.
• En la NTDS el suelo no amplifica la aceleración del terreno: en T = 0 el espectro vale I·A/R para cualquier perfil. El suelo sólo sube la meseta (C_o) y la alarga (T_o). En el MDOC el factor de sitio sí amplifica a0.
• La rama descendente de la NTDS cae lento, (T_o/T)^(2/3), y sólo después de 4 s cambia a T^(−4/3): en periodos largos pesa más que una rama 1/T como la de ASCE.
• C_o y T_o se calibraron con suelos del AMSS y se generalizaron a todo el país (Comentarios, pág. 9). No hay nada parecido a caracterizar T_s y v_s como en el MDOC.
• En el AMSS con ASCE la categoría de diseño sísmico sale D para cualquier suelo: revisa los sistemas y alturas permitidos en SDC D (por ejemplo, los marcos ordinarios de acero no se permiten salvo las excepciones de las notas de la Tabla 12.2-1).
• Si usas el espectro ASCE 7-16 que traen STAAD o ETABS, verifica S_DS y S_D1: con las tablas internas de ASCE saldrían otros F_a y F_v. Lo seguro es el espectro de la hoja STAAD.
• El capítulo de sismo vigente del MDOC es la edición 2015 (la de 2020 es la de viento).

## TABLAS
TABLAS DE LAS NORMAS — VALORES DE CONSULTA
Transcritas de la NTDS-1994, del Anexo 37 de la Reforma OPAMSS (Diario Oficial Tomo 434) y de ASCE/SEI 7-16, más el catálogo de naves de esta hoja. No se tocan: las leen las demás hojas. Páginas = numeración IMPRESA.
NTDS TABLA 1 — FACTOR A DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA · pág. 19
A es la aceleración pico efectiva del terreno (fracción de g) para el sismo de 10% de excedencia en 50 años (Comentarios, págs. 7 a 9). La línea divisoria va de San Antonio Pajonal al río Goascorán (Fig. 1).
Zona | Dónde queda | A (g)
1 | Al sur de la línea divisoria: incluye todo el AMSS, la franja costera y todas las islas | 0.4
2 | Al norte de la línea divisoria | 0.3
NTDS TABLA 2 — COEFICIENTES DE SITIO Co Y To · pág. 20
Si las propiedades del suelo no se conocen con detalle se usa S3 (nota 1). El impreso trae «0 6» en el To de S3: es 0.6 s. Co y To se calibraron con suelos del AMSS y se generalizaron al país (Comentarios, pág. 9).
Perfil | Descripción | C_o | T_o (s)
S1 | (a) Material de apariencia rocosa con Vs > 500 m/s; (b) suelo rígido o muy denso de menos de 30 m sobre roca | 2.5 | 0.3
S2 | (a) Suelo rígido o muy denso de 30 m o más sobre roca; (b) suelo compacto a medianamente denso de menos de 30 m | 2.75 | 0.5
S3 | Espesor acumulado de 4 a 12 m de suelos cohesivos blandos a medianamente compactos o no cohesivos sueltos | 3 | 0.6
S4 | Más de 12 m de suelo cohesivo blando o no cohesivo suelto, con Vs < 150 m/s | 3 | 0.9
NTDS TABLAS 3 Y 4 — CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y FACTOR DE IMPORTANCIA I · pág. 21
I multiplica todo el espectro.
Categoría | Qué incluye | I
I | Esenciales o peligrosos: hospitales, centros de salud, bomberos, centrales telefónicas y de telecomunicaciones, escuelas, instalaciones militares, servicio público para la emergencia, almacenamiento de sustancias tóxicas | 1.5
II | Ocupación especial: gobierno, universidades, guarderías, mercados, centros comerciales de más de 3000 m², almacenes de 500 m² o más de 10 m de alto, salones de más de 200 personas, estadios de 2000 o más, edificios de más de 4 pisos o más de 1000 m² por piso, museos, terminales | 1.2
III | Ocupación normal: vivienda, oficinas, locales comerciales, hoteles, edificaciones industriales y todo lo que no está en I ni en II | 1
NTDS TABLA 7 — SISTEMAS ESTRUCTURALES: R, Cd Y ALTURA LÍMITE · pág. 23
R divide el espectro y está a nivel de esfuerzos permisibles (por eso llega a 12). Cd amplifica los desplazamientos elásticos. H en metros; S.L. = sin límite. Sistemas definidos en §3.6, págs. 4 y 5.
Código | Sistema — descripción | C_d | R | H (m)
A1 | Sistema A (marcos a momento) — marcos de acero o concreto con detallado especial | 8 | 12 | S.L.
A2 | Sistema A — marcos de concreto con detallado intermedio | 5 | 5 | 15
A3 | Sistema A — marcos de acero con detallado ordinario | 6 | 7 | 30
B1a | Sistema B (marcos cargan gravedad; paredes o contravientos toman el sismo) — paredes de concreto | 7 | 8 | 50
B1b | Sistema B — paredes de mampostería | 6 | 7 | 35
B2a | Sistema B — marcos de acero arriostrados excéntricamente | 6 | 10 | 50
B2b | Sistema B — marcos de acero arriostrados concéntricamente | 7 | 8 | 50
C1a | Sistema C (dual) — paredes de concreto + marcos de concreto o acero con detallado especial | 9 | 12 | S.L.
C1b | Sistema C — paredes de concreto + marcos de concreto intermedio o de acero ordinario | 7 | 8 | S.L.
C2a | Sistema C — paredes de mampostería + marcos de concreto o acero con detallado especial | 6 | 7 | 50
C2b | Sistema C — paredes de mampostería + marcos de concreto intermedio o de acero ordinario | 5 | 6 | 30
C3a | Sistema C — arriostramiento excéntrico de acero + marcos con detallado especial | 6 | 12 | S.L.
C3b | Sistema C — arriostramiento concéntrico de acero + marcos con detallado especial | 7 | 10 | S.L.
D1a | Sistema D (paredes o contravientos cargan gravedad y sismo) — paredes de concreto | 6 | 7 | 35
D1b | Sistema D — paredes de mampostería | 5 | 6 | 25
D2 | Sistema D — marcos de acero arriostrados | 5 | 6 | 50
E1 | Sistema E — péndulo invertido (masa concentrada en el extremo superior) | 3 | 3 | —
E2 | Sistema E — masa esencialmente distribuida en su altura | 4 | 4 | —
CATÁLOGO DE NAVES — TIPO DE ESTRUCTURA → SISTEMA DE CADA NORMA · criterio de esta hoja
Traduce el tipo de estructura que eliges en DATOS §4 a un sistema de la Tabla 7 de la NTDS (pág. 23) y a uno de la Tabla 12.2-1 de ASCE. Donde la NTDS no distingue (acero intermedio, contraventeo especial) se tomó el del lado seguro.
# | Tipo de estructura | NTDS Tabla 7 | ASCE 12.2-1 | Tipo para el periodo |  | Nota
1 | MARCO RÍGIDO ORDINARIO | A3 | C4 | MARCOS ACERO |  | Marcos de acero de alma llena con conexiones rígidas, detallado ordinario. ASCE sólo lo permite en SDC D con la excepción de un nivel.
2 | MARCO RÍGIDO INTERMEDIO | A3 | C3 | MARCOS ACERO |  | La NTDS no tiene marco de acero intermedio: se toma A3 (ordinario), del lado seguro.
3 | MARCO RÍGIDO ESPECIAL | A1 | C1 | MARCOS ACERO |  | Marcos de acero con detallado especial.
4 | CONTRAVENTEO CONCÉNTRICO ORDINARIO | B2b | B3 | OTROS |  | Contravientos en X, V o diagonal; los marcos sólo cargan gravedad en esa dirección (sistema B).
5 | CONTRAVENTEO CONCÉNTRICO ESPECIAL | B2b | B2 | OTROS |  | Igual con detallado especial; la NTDS no distingue ordinario de especial.
6 | CONTRAVENTEO EXCÉNTRICO | B2a | B1 | EXCÉNTRICO/BRB |  | Arriostramiento excéntrico con eslabón.
7 | CONTRAVENTEO QUE CARGA GRAVEDAD | D2 | B3 | OTROS |  | Cuando los contravientos también cargan gravedad (sistema D).
8 | COLUMNAS EN VOLADIZO ORDINARIAS | E1 | G2 | OTROS |  | Columnas empotradas en la base con trabe articulada (péndulo invertido). ASCE: no permitido en SDC D.
9 | COLUMNAS EN VOLADIZO ESPECIALES | E1 | G1 | OTROS |  | Igual con detallado especial; ASCE hasta 10.7 m en SDC D.
10 | MARCO DE CONCRETO INTERMEDIO | A2 | C6 | MARCOS CONCRETO |  | Marcos de concreto con detallado intermedio.
11 | MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADA | D1b | A7 | PAREDES |  | Muros de carga de mampostería reforzada que toman el sismo.
PERIODO APROXIMADO — Ct DE LA NTDS (ec. 4.3, pág. 7) Y Ct, x DE ASCE 7-16 (Tabla 12.8-2)
NTDS: T = C_t·h_n^(3/4). ASCE: T_a = C_t·h_n^x. Las dos con h_n en metros (en ASCE son los valores métricos de la tabla).
Tipo | Qué incluye | C_t NTDS | C_t ASCE | x ASCE
MARCOS ACERO | Marcos de acero resistentes a momento (Sistema A de la NTDS) | 0.085 | 0.0724 | 0.8
MARCOS CONCRETO | Marcos de concreto resistentes a momento (Sistema A de la NTDS) | 0.073 | 0.0466 | 0.9
EXCÉNTRICO/BRB | Marcos de acero con arriostramiento excéntrico o de pandeo restringido | 0.049 | 0.0731 | 0.75
PAREDES | Paredes de cortante de concreto o mampostería (la NTDS permite C_t = 0.074/√A_c) | 0.049 | 0.0488 | 0.75
OTROS | Todos los demás sistemas | 0.049 | 0.0488 | 0.75
NTDS TABLA 8 — DERIVA DE ENTREPISO ADMISIBLE Δa (fracción de h_sx) · pág. 24
La deriva se calcula con los desplazamientos multiplicados por C_d (ec. 4.11, pág. 9). S.L. = sin límite.
Tipo | Tipo de edificio | Cat. I | Cat. II | Cat. III
UN PISO ACERO | Edificio de un piso de acero estructural, sin equipo ligado a la estructura y sin acabados frágiles | 0.015 | 0.02 | S.L.
≤ 4 PISOS | Edificios de 4 pisos o menos y sin acabados frágiles | 0.01 | 0.015 | 0.02
OTROS | Todos los otros edificios | 0.01 | 0.015 | 0.015
ANEXO 37, TABLA 1 — CLASE DE SITIO POR Vs30 · DO Tomo 434, pág. 75
Sustituye la Tabla 20.3-1 de ASCE. El impreso pone «< 1,500» en la clase A: debe leerse más de 1,500 m/s. E y F son ambas < 180 m/s; F es la que exige estudio de respuesta sísmica local. Nombres de clase tomados de ASCE.
Clase | Descripción | Vs30 desde | Vs30 hasta
A | Roca dura | 1500 | —
B | Roca | 760 | 1500
C | Suelo muy denso o roca blanda | 360 | 760
D | Suelo rígido | 180 | 360
E | Suelo blando | 0 | 180
F | Suelo especial: requiere estudio de respuesta sísmica local (RSL) | — | 180
ANEXO 37, TABLA 2 — COEFICIENTES DE SITIO Fa Y Fv · DO Tomo 434, pág. 76
Sustituyen las Tablas 11.4-1 y 11.4-2 de ASCE y no dependen de Ss ni de S1. Para F el Anexo pide estudio según §11.4.8 de ASCE; esta hoja pone los de la clase E sólo para dibujar un espectro de referencia.
Clase | Nota | F_a | F_v
A |  | 0.97 | 1.72
B |  | 1.02 | 2.5
C |  | 1.06 | 2.65
D |  | 1.16 | 3.25
E |  | 1.16 | 4
F | Manda el estudio de sitio. Valores de E sólo como referencia | 1.16 | 4
ANEXO 37, PUNTO 2 — ACELERACIONES ESPECTRALES MCE PARA EL AMSS · DO Tomo 434, pág. 76
Un solo par de valores para todo el AMSS, para el sismo con 2% de excedencia en 50 años (≈ 2,500 años de retorno).
Parámetro | Qué es | Valor (g)
S_S | Aceleración espectral en periodo corto (0.2 s) | 2.21
S_1 | Aceleración espectral en 1 s | 0.62
ASCE 7-16 TABLA 1.5-2 — FACTOR DE IMPORTANCIA SÍSMICA Ie
La equivalencia con las categorías de la Reforma OPAMSS (Art. VI.3, DO págs. 68 y 69) es propuesta de esta hoja: la reforma no la escribe.
Cat. de riesgo | Qué es / equivalencia sugerida con OPAMSS | I_e
I | Bajo riesgo para la vida (bodegas agrícolas, instalaciones temporales) | 1
II | Todo lo que no es I, III ni IV — equivale a la Categoría 3 de OPAMSS (ocupación normal) | 1
III | Riesgo sustancial o mucha gente — equivale a la Categoría 2 de OPAMSS (ocupación especial) | 1.25
IV | Esenciales — equivale a la Categoría 1 de OPAMSS (establecimientos esenciales o peligrosos) | 1.5
ASCE 7-16 TABLA 12.8-1 — COEFICIENTE Cu DEL LÍMITE SUPERIOR DEL PERIODO
El periodo del modelo no puede pasar de C_u·T_a para calcular C_s. Entre renglones se interpola.
S_D1 (g) | Comentario | C_u
≥ 0.40 | Con los valores del AMSS siempre cae aquí | 1.4
0.30 |  | 1.4
0.20 |  | 1.5
0.15 |  | 1.6
≤ 0.10 |  | 1.7
ASCE 7-16 TABLA 12.2-1 (EXTRACTO) — R, Ω0, Cd Y ALTURA LÍMITE EN SDC D
Sistemas más comunes. Límite de altura de SDC D en metros (160 ft = 48.8 m, 35 ft = 10.7 m); NL = sin límite, NP = no permitido. Se agregó G2 y la columna I con las excepciones de un nivel para naves.
Código | Sistema | R | Ω_0 | C_d | Límite SDC D | Nota | Excepción 1 nivel: h_n máx (m)
C1 | Marcos especiales de acero a momento (SMF) | 8 | 3 | 5.5 | NL |  | —
C3 | Marcos intermedios de acero a momento (IMF) | 4.5 | 3 | 4 | 10.7 | Un nivel: hasta h_n = 20 m con muerta de techo ≤ 0.96 kPa (§12.2.5.7.1) | 20
C4 | Marcos ordinarios de acero a momento (OMF) | 3.5 | 3 | 3 | NP | Un nivel: hasta h_n = 20 m con muerta de techo ≤ 0.96 kPa (§12.2.5.6.1) | 20
C5 | Marcos especiales de concreto a momento | 8 | 3 | 5.5 | NL |  | —
C6 | Marcos intermedios de concreto a momento | 5 | 3 | 4.5 | NP |  | —
B1 | Marcos de acero con arriostramiento excéntrico (EBF) | 8 | 2 | 4 | 48.8 |  | —
B2 | Marcos especiales de acero con arriostramiento concéntrico (SCBF) | 6 | 2 | 5 | 48.8 |  | —
B3 | Marcos ordinarios de acero con arriostramiento concéntrico (OCBF) | 3.25 | 2 | 3.25 | 10.7 | Un nivel: hasta h_n = 18.3 m con muerta de techo ≤ 0.96 kPa (nota j) | 18.3
B25 | Marcos de acero con arriostramiento de pandeo restringido (BRBF) | 8 | 2.5 | 5 | 48.8 |  | —
B4 | Muros especiales de concreto (sistema de marco) | 6 | 2.5 | 5 | 48.8 |  | —
A1 | Muros especiales de concreto de carga | 5 | 2.5 | 5 | 48.8 |  | —
A7 | Muros especiales de mampostería reforzada de carga | 5 | 2.5 | 3.5 | 48.8 |  | —
A8 | Muros intermedios de mampostería reforzada de carga | 3.5 | 2.5 | 2.25 | NP |  | —
D1 | Dual: arriostramiento excéntrico de acero + marcos especiales | 8 | 2.5 | 4 | NL |  | —
D2 | Dual: arriostramiento concéntrico especial de acero + marcos especiales | 7 | 2.5 | 5.5 | NL |  | —
D3 | Dual: muros especiales de concreto + marcos especiales | 7 | 2.5 | 5.5 | NL |  | —
E2 | Dual: muros especiales de concreto + marcos intermedios | 6.5 | 2.5 | 5 | 48.8 |  | —
G1 | Columnas en voladizo especiales de acero | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 10.7 |  | —
G2 | Columnas en voladizo ordinarias de acero | 1.25 | 1.25 | 1.25 | NP | No permitido en SDC D | —
G3 | Columnas en voladizo de marcos especiales de concreto | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 10.7 |  | —
H | Sistemas de acero sin detallado sísmico | 3 | 3 | 3 | NP |  | —
ASCE 7-16 TABLAS 11.6-1 Y 11.6-2 — CATEGORÍA DE DISEÑO SÍSMICO (SDC)
Se calcula con S_DS y con S_D1 y manda la más severa. Con S_1 ≥ 0.75 g sale E (o F en categoría IV). En el AMSS siempre sale D.
S_DS (g) | S_D1 (g) | Cat. I–III | Cat. IV
< 0.167 | < 0.067 | A | A
0.167 a 0.33 | 0.067 a 0.133 | B | C
0.33 a 0.50 | 0.133 a 0.20 | C | D
≥ 0.50 | ≥ 0.20 | D | D
S_1 ≥ 0.75 | (cualquiera) | E | F
ASCE 7-16 TABLA 12.12-1 — DERIVA DE ENTREPISO ADMISIBLE Δa (fracción de h_sx)
La deriva se calcula con δ = C_d·δ_e / I_e (ec. 12.8-15).
Estructura | Descripción | Cat. I–II | Cat. III | Cat. IV
≤ 4 PISOS | 4 pisos o menos (no de mampostería) con muros, particiones, plafones y fachadas diseñados para aceptar la deriva | 0.025 | 0.02 | 0.015
MAMP. VOLADIZO | Muros de cortante de mampostería en voladizo | 0.01 | 0.01 | 0.01
OTRA MAMP. | Otras estructuras de muros de mampostería | 0.007 | 0.007 | 0.007
LAS DEMÁS | Todas las demás estructuras | 0.02 | 0.015 | 0.01
RESESCO ART. 21 — COMBINACIONES CON SISMO · Reglamento 1996, págs. 7 y 8
S es la fuerza de la NTDS (a esfuerzos permisibles). En ninguna combinación U puede ser menor que la (1). Con viento se sustituye S por 0.91V.
Ecuación | Combinación | Factor del sismo
(1) | U = 1.4 CM + 1.7 CV | —
(2) | U = 0.75 (1.4 CM + 1.7 CV + 1.87 S) | 1.4025
(3) | U = 0.9 CM + 1.43 S | 1.43

## REFERENCIAS
DE DÓNDE SALE CADA COSA
Todas las páginas son las IMPRESAS: NTDS con la numeración de la Norma; sus Comentarios con la propia; RESESCO con la del Reglamento; la Reforma OPAMSS con la del Diario Oficial Tomo 434, N° 4 (6 de enero de 2022). ASCE 7-16 va por sección porque no está en este paquete.
DOCUMENTOS BASE
Qué | Página | Para qué se usa | Hoja donde cae
NTDS §1.2.3 — qué debe traer la memoria | 1 | Zona, parámetros del sitio, categoría, sistema y coeficiente usado. | DATOS
NTDS §3.5 y §3.6 — regularidad y sistemas | 4 y 5 | Definición de estructura regular y de los sistemas A a E. | DATOS
NTDS §3.9 — cuándo procede el método estático | 6 | Regulares < 70 m (salvo S4 con T > 0.7 s); irregulares ≤ 5 pisos y 20 m. | COEFICIENTE
NTDS §4.1.3 — carga sísmica W | 7 | W = carga muerta + carga viva instantánea. | DATOS
NTDS ec. 4.2 — coeficiente sísmico | 7 | C_s = A·I·C_o/R·(T_o/T)^(2/3), con T_o ≤ T ≤ 6T_o. | COEFICIENTE
NTDS ecs. 4.3 y 4.4 — periodo Método A | 7 | T = C_t·h_n^(3/4); C_t = 0.085 / 0.073 / 0.049 o 0.074/√A_c. | DATOS
NTDS ec. 4.5 y tope del 80% — Método B | 7 y 8 | Con el periodo del modelo, C_s ≥ 80% del de Método A. | COEFICIENTE
NTDS ecs. 4.6 a 4.8 — distribución vertical y F_t | 8 | F_t = 0.07·T·V ≤ 0.25V; cero si T ≤ 0.7 s. | COEFICIENTE
NTDS ec. 4.11 — desplazamientos | 9 | δ_x = C_d·δ_xe. | COEFICIENTE
NTDS §5.2 — espectro de diseño | 11 | Las cuatro ramas de C_sm y la componente vertical de ⅔. | ESPECTROS · TABLA_T_Sa
NTDS §5.4.1 (3) — escalado del dinámico | 12 | 90% (regular) o 100% (irregular) del estático; mínimo 80% con T de Método A. | COEFICIENTE
NTDS Tabla 1 y Fig. 1 — zonas | 19 | A = 0.40 (zona 1) o 0.30 (zona 2). | TABLAS
NTDS Tabla 2 — perfiles de suelo | 20 | C_o y T_o; sin datos se usa S3. | TABLAS
NTDS Tablas 3 y 4 — ocupación e importancia | 21 | I = 1.5 / 1.2 / 1.0. | TABLAS
NTDS Tablas 5 y 6 — irregularidades | 22 | Para decidir si la estructura es regular. | DATOS
NTDS Tabla 7 — sistemas estructurales | 23 | R, C_d y altura límite. | TABLAS
NTDS Tabla 8 — derivas admisibles | 24 | 0.010 a 0.020·h_sx. | TABLAS
Comentarios NTDS, C4.2 | 7 a 9 | Fuerzas a esfuerzos permisibles; espectro de 10% en 50 años; A = aceleración pico efectiva; C_o y T_o salieron del AMSS. | SV_vs_MEXICO
RESESCO Art. 21 — combinaciones | 7 y 8 | 0.75(1.4CM + 1.7CV + 1.87S) y 0.9CM + 1.43S. | TABLAS
RESESCO Art. 25 y tabla de cargas vivas | 9, 10 y 12 | Carga viva instantánea w_i para el W sísmico. | DATOS
DO 434 · Considerando II del Decreto 17 | 67 | El AMSS: catorce municipios en dos departamentos. | DATOS
DO 434 · Art. VI.3 — categorías de edificación | 68 y 69 | Categorías 1, 2 y 3 (equivalencia sugerida con riesgo ASCE). | TABLAS
DO 434 · Art. VI.7-B — demanda mínima y ASCE 7-16 | 73 y 74 | Lit. A: no menor que la nacional; B: comprobarlo o calibrar; C: ASCE obligatoria con aisladores o disipadores. | COEFICIENTE
DO 434 · Anexo 37, punto 1 y Tabla 1 | 75 y 76 | Clase de sitio por V_s30 y cuándo se exige estudio de respuesta sísmica local. | DATOS
DO 434 · Anexo 37, punto 2 | 76 | S_S = 2.21 g y S_1 = 0.62 g. | DATOS
DO 434 · Anexo 37, Tabla 2 | 76 | F_a y F_v. | TABLAS
DO 434 · Anexo 37, punto 4 | 76 | Combinaciones de ASCE + siempre 1.4D + 1.7L; R de la Tabla 12.2-1; viento con la norma nacional y el factor de la RESESCO. | SV_vs_MEXICO
ASCE 7-16 §11.4.4 a §11.4.7 | sección | S_MS, S_M1, S_DS, S_D1, espectro de diseño y MCE_R. | DATOS / ESPECTROS
ASCE 7-16 §11.6 | sección | Categoría de diseño sísmico. | DATOS
ASCE 7-16 §12.8 y §12.9.1.4.1 | sección | C_s, T_a, C_u, k y escalado del modal al 100%. | COEFICIENTE
ASCE 7-16 Tablas 1.5-2, 12.2-1, 12.8-1, 12.8-2 y 12.12-1 | sección | I_e, R/Ω_0/C_d, C_u, C_t/x y derivas. | TABLAS
NTDS §4.4.2 a §4.4.4 — torsión accidental | 8 | Excentricidad accidental de 5% sólo con diafragma no flexible. | STAAD (modelo)
NTDS §6.1.4 — combinación 100% + 30% | 13 | Columnas que forman parte de dos sistemas que se cruzan (esquinas de la nave). | STAAD
ASCE 7-16 §11.2 — altura de techos inclinados | sección | h_n = altura promedio del techo. | DATOS
ASCE 7-16 §12.2.5.6.1, §12.2.5.7.1 y nota j de la Tabla 12.2-1 | sección | Naves de un nivel: marcos ordinarios e intermedios hasta 20 m y contraventeo ordinario hasta 18.3 m con muerta de techo ≤ 0.96 kPa. | COEFICIENTE
STAAD Pro V8i — Technical Reference | manual | Comando SPECTRUM (pares periodo-aceleración, SCALE, DAMP, LIN). | STAAD
CRITERIOS DE ESTA HOJA (LO QUE LA NORMA NO DICE CON TODAS SUS LETRAS)
• La comparación contra la NTDS se hace a nivel último: la NTDS está a esfuerzos permisibles y la RESESCO le pone 1.40 a 1.43 al sismo, mientras ASCE le pone 1.0. Se toma 1.43 (el mayor). Se puede cambiar a DIRECTA en DATOS.
• La equivalencia de categorías OPAMSS → categoría de riesgo ASCE (1 → IV, 2 → III, 3 → II) es propuesta de esta hoja.
• T_L no lo da el Anexo 37: queda capturable, con 8 s propuestos.
• Clase F: la hoja dibuja el espectro con F_a y F_v de la clase E sólo como referencia; manda el estudio de sitio.
• En la Tabla 1 del Anexo la clase A dice «< 1,500»; se tomó más de 1,500 m/s como en ASCE. En los límites exactos (1500, 760, 360, 180 m/s) se asigna la clase más rígida.
• El T_o de S3 viene impreso «0 6»; se tomó 0.6 s.
• ASCE §11.4.8 pediría análisis de sitio (o sus excepciones) para clase D con S_1 ≥ 0.2 g y para clase E; el Anexo 37 da F_a y F_v propios para D y E y sólo exige el estudio en F. La hoja sigue el Anexo: en proyectos grandes confírmalo con OPAMSS.
• Los límites de altura de ASCE están en metros para SDC D; las excepciones de un nivel para naves están en la columna I de la Tabla 12.2-1 (TABLAS).
• La malla de periodos mete exactos los quiebres (T_o/3, T_o, T_0, T_S y T_L); por eso algunos T de la tabla no son redondos.
• El catálogo de naves traduce cada tipo de estructura a un sistema de la Tabla 7 de la NTDS y otro de la Tabla 12.2-1 de ASCE; donde la NTDS no distingue (marco de acero intermedio, contraventeo especial) se tomó el del lado seguro.
• El sistema se elige por dirección: en una nave los marcos resisten en X y los contravientos en Z, con R distinto.
• En STAAD se pega el espectro elástico y el R va en el SCALE de cada dirección.